## ТЭЦ-2
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.21 г. по 31.12.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-49.22 - Строителей 56 | 6.5 |  |  | 2021-12-01 | 3:47 | 2021-12-01 | 9:50 | 77 | 0 | 6.05 | 465.85 | 0 | по пр. уч. ТЭЦ-3
2 |  | D-52.56 - D-52.58 | 7.4 |  | 0.4 | 2021-11-30 | 0:00 | 2021-12-02 | 12:50 | 0.010337 | 0 | 60.8333 | 0.62885 | 0
3 |  | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | 8.3 |  | 3 | 2021-12-03 | 0:00 | 2021-12-03 | 15:30 | 0.61582 | 0 | 15.5 | 9.5452 | 0 | обн. по сообщению
4 |  | B-58.06 - Шестернина 4 |  | 2.9 | 1.5 | 2021-11-29 | 0:00 | 2021-12-03 | 14:35 | 0 | 0.091003 | 110.5833 | 0 | 10.0634
5 |  | вход в зем. - Мархлевского 31 | 5.6 |  | 7.1 | 2021-12-05 | 0:00 | 2021-12-05 | 15:30 | 2.8332 | 0 | 15.5 | 43.9152 | 0 | обн. по сообщению
6 |  | B-58.06 - Шестернина 4 | 5.7 |  | 16.9 | 2021-12-07 | 0:00 | 2021-12-07 | 20:15 | 16.1951 | 0 | 20.25 | 327.9509 | 0 | обн. по сообщению, на спускнике
7 |  | D-33.63 | 8.8 |  | 3.4 | 2021-12-07 | 0:00 | 2021-12-07 | 11:15 | 0.81446 | 0 | 11.25 | 9.1627 | 0
8 |  | D-65.31 - D-65.33 | 6 |  | 8.7 | 2021-12-10 | 0:00 | 2021-12-10 | 16:35 | 4.4034 | 0 | 16.5833 | 73.0229 | 0 | обн. по сообщению
9 |  | B-134.15 | 6.1 |  | 2.9 | 2021-12-11 | 0:00 | 2021-12-13 | 10:05 | 0.49333 | 0 | 58.0833 | 28.654 | 0
10 |  | н/ст - D-18.36 | 7 |  |  | 2021-12-14 | 16:15 | 2021-12-14 | 18:15 | 362 | 0 | 2 | 724 | 0 | по пр. уч. ТЭЦ-3
11 |  | B-107.11 - Союзная 4 |  | 3.5 | 28.5 | 2021-12-14 | 0:00 | 2021-12-14 | 10:55 | 0 | 36.0908 | 10.9167 | 0 | 393.9914 | обн. по сообщению
12 |  | A-96.04 - Ленина 20а |  | 2.1 | 9.2 | 2021-12-13 | 0:00 | 2021-12-14 | 13:05 | 0 | 2.9131 | 37.0833 | 0 | 108.0282 | обн. по сообщению
13 |  | D-42.01 - D-42.03 | 8.2 |  | 4.4 | 2021-12-08 | 0:00 | 2021-12-15 | 11:38 | 1.3167 | 0 | 179.6333 | 236.5223 | 0
14 |  | B-21.03 - Станко 9 | 6.1 |  | 1 | 2021-12-21 | 0:00 | 2021-12-21 | 15:58 | 0.058659 | 0 | 15.9667 | 0.9366 | 0
15 |  | В-131/1 - В-131.01 | 5.9 |  | 12.4 | 2021-12-18 | 0:00 | 2021-12-18 | 5:10 | 8.8704 | 0 | 5.1667 | 45.8303 | 0 | обн. по сообщению
16 |  | В-131/1 - В-131.01 | 5.9 |  | 3 | 2021-12-18 | 12:15 | 2021-12-18 | 13:50 | 0.51921 | 0 | 1.5833 | 0.82208 | 0 | обн. при вкл.
17 |  | D-99 - D-99.01 |  | 2.1 | 4.9 | 2021-12-27 | 0:00 | 2021-12-27 | 14:00 | 0 | 0.82637 | 14 | 0 | 11.5692
18 |  | н/ст - D-18.50 | 7.2 |  | 5.7 | 2021-12-28 | 0:00 | 2021-12-29 | 0:55 | 2.0706 | 0 | 24.9167 | 51.5916 | 0 | обн. по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 477.2012 | 39.9213 |  | 2018.4327 | 523.6521
|  | ИТОГО за месяц: | 2592.2609 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 2065.899 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 526.3619 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2021-12-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2021-12-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.12.21 г. по 31.12.21 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-01 | D-49.22 - Строителей 56 | [5 empty] | 51 |  | 38 | 0.077625 | 0
2 |  | замена трубопровода | 2021-12-01 | D-121.20 - D-121.22 | [5 empty] | 100 |  | 44 | 0.34557 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-02 | D-52.56 - D-52.58 | [5 empty] | 100 |  | 138 | 1.0838 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-03 | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | [5 empty] | 82 |  | 51 | 0.26932 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-03 | B-58.06 - Шестернина 4 | [6 empty] | 100 | 30 | 0 | 0.23561
[11 empty] | 82 | 37 | 0 | 0.19539
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-03 | b-111.06(2) - Мархлевского 31 | [5 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-07 | D-33.63 | [5 empty] | 207 |  | 171 | 0 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-07 | B-58.06 - Шестернина 4 | [5 empty] | 100 |  | 67 | 0.5262 | 0
[10 empty] | 150 |  | 153 | 2.7037 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2021-12-08 | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | [6 empty] | 82 | 51 | 0 | 0.26932
10 |  | врезка трубопровода | 2021-12-08 | КИП105 - КИП106 | [5 empty] | 82 | 82 | 20 | 0.10562 | 0.10562
[10 empty] | 40 | 40 | 25 | 0.031415 | 0.031415
11 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-10 | D-65.31 - D-65.33 | [5 empty] | 150 |  | 114 | 2.0145 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-13 | B-134.15 | [5 empty] | 207 |  | 65 | 2.1874 | 0
[10 empty] | 150 |  | 40 | 0.70684 | 0
13 |  | проглушение | 2021-12-07 | B-58.06 - Шестернина 4 | [6 empty] | 100 | 67 | 0 | 0.5262
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-14 | н/ст - D-18.36 | [5 empty] | 207 |  | 17 | 0.57209 | 0
15 |  | замена трубопровода | 2021-12-14 | D-111. 01 - Строителей 70 | [6 empty] | 51 | 15 | 0 | 0.030641
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-14 | B-107.11 - Союзная 4 | [6 empty] | 51 | 65 | 0 | 0.13278
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-14 | A-96.04 - Ленина 20а | [6 empty] | 150 | 34 | 0 | 0.60081
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-15 | D-42.01 - D-42.03 | [5 empty] | 309 |  | 134 | 10.0484 | 0
19 |  | замена трубопровода | 2021-12-16 | D-93.13 - D-93.15 | [5 empty] | 309 |  | 69 | 5.1742 | 0
[10 empty] | 207 |  | 36 | 1.2115 | 0
20 |  | тек. ремонт | 2021-12-16 | н/ст Хлебникова 10 | [5 empty] | 100 |  | 9 | 0.070684 | 0
21 |  | тек. ремонт | 2021-12-17 | н/ст Хлебникова 10 | [5 empty] | 100 |  | 9 | 0.070684 | 0
22 |  | переврезка в т/к | 2021-12-17 | B-134.109 - B-134.111 | [5 empty] | 70 | 70 | 39 | 0.15009 | 0.15009
23 |  | замена трубопровода | 2021-12-17 | A-39.23 - A-39.35 | [5 empty] | 150 |  | 186 | 3.2868 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-18 | В-131/1 - В-131.01 | [5 empty] | 309 |  | 61 | 4.5743 | 0
[10 empty] | 259 |  | 35 | 1.8439 | 0
[10 empty] | 207 |  | 38 | 1.2788 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-18 | В-131/1 - В-131.01 | [5 empty] | 309 |  | 61 | 4.5743 | 0
[10 empty] | 259 |  | 35 | 1.8439 | 0
[10 empty] | 207 |  | 38 | 1.2788 | 0
26 |  | замена трубопровода | 2021-12-20 | B-134.67 - Радищева 15 | [5 empty] | 51 |  | 91 | 0.18589 | 0
27 |  | замена трубопровода | 2021-12-20 | D-28.10 - Кавалерийская 46 | [5 empty] | 82 |  | 13 | 0.068651 | 0
28 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-21 | B-21.03 - Станко 9 | [5 empty] | 51 |  | 15 | 0.030641 | 0
29 |  | замена трубопровода | 2021-12-24 | D-88.15 - Новосельская 8 | [5 empty] | 100 |  | 14 | 0.10995 | 0
[10 empty] | 82 |  | 32 | 0.16899 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-27 | D-99 - D-99.01 | [6 empty] | 100 | 55 | 0 | 0.43196
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-12-29 | н/ст - D-18.50 | [5 empty] | 100 |  | 64 | 0.50264 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 47.4664 | 2.7098
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2021-12-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2021-12-31