## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.15 г. по 30.09.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-16 - В-16.01 | 1.1 | 0.3 |  | 2015-06-15 | 15:00 | 2015-06-15 | 15:35 | 0.0022419 | 0.58333 | 0.0013078 | по сообщению
3 |  | А-86.22 - А-86.24 | 6.2 | 5 |  | 2015-08-26 | 13:45 | 2015-08-26 | 14:20 | 1.4785 | 0.58333 | 0.86243 | по сообщению
4 |  | А-34.04 - А-34.06 | 5.7 | 0.5 |  | 2015-09-01 | 8:00 | 2015-09-01 | 9:05 | 0.014176 | 1.0833 | 0.015357 | по сообщению
5 |  | В-40 - Вольная 14 | 5.3 | 5.6 |  | 2015-09-01 | 9:25 | 2015-09-01 | 14:55 | 1.7147 | 5.5 | 9.4308 | по сообщению
6 |  | А-11.04 - 10 Августа 65 | 1.4 | 5 |  | 2015-09-04 | 10:45 | 2015-09-04 | 11:30 | 0.70255 | 0.75 | 0.52691 | по сообщению
7 |  | А-2.35 - A-2.37 | 0.9 | 10 |  | 2015-09-05 | 7:00 | 2015-09-05 | 7:55 | 2.2532 | 0.91667 | 2.0654 | по сообщению
8 |  | В-61.04 - Дзержинского 19 | 5.6 | 1.2 |  | 2015-09-05 | 11:50 | 2015-09-05 | 12:45 | 0.080934 | 0.91667 | 0.074189 | по сообщению
9 |  | А-100.01 - А-100.11 | 2.4 | 0.1 |  | 2015-09-09 | 8:22 | 2015-09-09 | 9:15 | 0.00036794 | 0.88333 | 0.00032501 | по сообщению
10 |  | А-2.09 - А-2.11 | 1.1 | 10 |  | 2015-09-09 | 8:00 | 2015-09-09 | 11:06 | 2.491 | 3.1 | 7.722 | по сообщению
11 |  | А-51.06 - Гагарина 4 | 1.4 | 1 |  | 2015-09-03 | 8:00 | 2015-09-15 | 9:04 | 0.028102 | 289.0667 | 8.1233 | по сообщению
12 |  | А-19.17 - А-19.33 | 5.2 | 10 |  | 2015-09-14 | 8:00 | 2015-09-16 | 6:25 | 5.4159 | 46.4167 | 251.3903 | по сообщению
13 |  | С-13.08 | 1.5 | 2 |  | 2015-09-16 | 9:00 | 2015-09-16 | 9:40 | 0.11635 | 0.66667 | 0.077569 | по сообщению
14 |  | С-34.06 - С-34.08 | 5.5 | 4 |  | 2015-09-19 | 14:35 | 2015-09-19 | 15:10 | 0.8912 | 0.58333 | 0.51987 | по сообщению
15 |  | А-100.01 - А-100.03 | 1.1 | 0.1 |  | 2015-09-21 | 7:30 | 2015-09-21 | 9:00 | 0.0002491 | 1.5 | 0.00037365 | по сообщению
16 |  | В-4.12 - Огородная 1 | 6.8 | 1.9 |  | 2015-09-20 | 11:20 | 2015-09-22 | 13:25 | 0.22358 | 50.0833 | 11.1977 | по сообщению
17 |  | А-39 - А-39/1 | 1 | 1 |  | 2015-09-23 | 7:00 | 2015-09-23 | 7:30 | 0.023751 | 0.5 | 0.011875 | по сообщению
18 |  | А-3.26 - А-3.28 | 0.7 | 2.5 |  | 2015-09-21 | 11:20 | 2015-09-23 | 9:20 | 0.12419 | 46 | 5.7129 | по сообщению
19 |  | В-61 - В-61.01 | 1.8 | 1 |  | 2015-09-22 | 14:00 | 2015-09-23 | 10:11 | 0.031865 | 20.1833 | 0.64313 | по сообщению
20 |  | А-19.51 - а-19.11(2) | 5.8 | 1 |  | 2015-09-22 | 8:00 | 2015-09-23 | 9:47 | 0.057199 | 25.7833 | 1.4748 | по сообщению
21 |  | С-28.01 - Октябрьская 27 | 5.2 | 1.2 |  | 2015-09-23 | 11:10 | 2015-09-23 | 14:20 | 0.07799 | 3.1667 | 0.24697 | по сообщению
22 |  | ЦТП № 50 Зеленая 36 (СЭН) | 5.6 | 2 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 0:00 | 2015-09-24 | 8:15 | 0.22482 | 8.25 | 1.8547
23 |  | В-112.14 - Парижской Коммуны 5 (к. 9) | 5.4 | 2 |  | 2015-09-25 | 8:00 | 2015-09-25 | 11:50 | 0.22076 | 3.8333 | 0.84626 | по сообщению
24 |  | С-27.03 - С-27.01 | 5.1 | 1.1 |  | 2015-09-26 | 5:25 | 2015-09-26 | 5:45 | 0.0649 | 0.33333 | 0.021633 | по сообщению
25 |  | С-42 - С-44 | 0.9 | 5 |  | 2015-09-25 | 8:35 | 2015-09-28 | 9:45 | 0.56329 | 73.1667 | 41.2143 | по сообщению
27 |  | Октябрьская 10/68 - Октябрьская 12 | 0.8 | 1.5 |  | 2015-09-28 | 15:20 | 2015-09-28 | 16:40 | 0.047797 | 1.3333 | 0.063729 | по сообщению
28 |  | А-2.05 - Суворова 42 | 5.8 | 1 |  | 2015-09-28 | 8:20 | 2015-09-30 | 12:15 | 0.057199 | 51.9167 | 2.9696 | по сообщению
29 |  | В-51 | [5 empty] | 2016-09-24 |  | 0 | 1023288 | 0 | на спуск., нет в утечках
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 16.9068 |  | 347.0678
|  | ИТОГО за месяц: | 472.5958 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.15 г. по 30.09.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-06-15 | В-16 - В-16.01 | [5 empty] | 100 | 140 | 1.0995
2 |  | замена тр-да | 2015-06-15 | А-11.01 - Советская 49 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-08-26 | А-86.22 - А-86.24 | [5 empty] | 100 | 129 | 1.0131
4 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-09-01 | А-40 - A-40.02 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
5 |  | кап.ремонт | 2015-09-01 | А-40 - A-40.02 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-01 | А-34 - А-34.02 | [5 empty] | 207 | 285 | 9.591
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-01 | В-40 - Вольная 14 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
8 |  | обвязка т.к. | 2015-09-02 | А- 3.04 - А-3.14 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
9 |  | кап.ремонт | 2015-09-03 | Ленина 64 - Комсомольская 9 | [5 empty] | 51 | 102 | 0.20836
10 |  | замена задвижки | 2015-09-03 | B-112/2 - В-112.04 | [5 empty] | 408 | 166 | 21.7023
11 | [9 empty] | 309 | 214 | 16.0475
12 | [9 empty] | 70 | 264 | 1.016
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-04 | А-11.04 - 10 Августа 65 | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-05 | А-2.35 - A-2.37 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
15 | [9 empty] | 82 | 24 | 0.12674
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-05 | В-61.04 - Дзержинского 19 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
17 | [9 empty] | 82 | 8 | 0.042247
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-09 | А-100.01 - А-100.11 | [5 empty] | 207 | 89 | 2.9951
19 |  | замена задвижки | 2015-09-11 | В-57 - Ленина 47 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
20 |  | обвязка т.к. | 2015-09-14 | B-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
21 | [9 empty] | 100 | 66 | 0.51835
22 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-15 | А-51.06 - Гагарина 4 | [5 empty] | 150 | 91 | 1.6081
23 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-16 | А-19.17 - А-19.33 | [5 empty] | 207 | 103 | 3.4662
24 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-16 | С-13.08 | [5 empty] | 207 | 66 | 2.2211
25 |  | кап.ремонт | 2015-09-17 | B-73 - A-51.13 | [5 empty] | 207 | 134 | 4.5094
26 |  | монтаж проглушек | 2015-09-17 | B-69 - B- 73. | [5 empty] | 207 | 572 | 19.2492
27 |  | кап.ремонт | 2015-09-18 | A-11.05 - Арсения 42 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
28 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-09-18 | A-11.05 - Арсения 42 | [5 empty] | 51 | 74 | 0.15116
29 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-19 | С-34.06 - С-34.08 | [5 empty] | 150 | 148 | 2.6153
30 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-21 | А-100.01 - А-100.03 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
31 | [9 empty] | 100 | 74 | 0.58118
32 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-22 | В- 4.12 - Огородная 1 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
33 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-23 | А-39 - А-39/1 | [5 empty] | 207 | 77 | 2.5912
34 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-23 | С-28.01 - Октябрьская 27 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
35 |  | кап.ремонт | 2015-09-23 | Калинина 22/2 - Громобоя 36 | [5 empty] | 89 | 180 | 1.1198
36 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-09-23 | Калинина 22/2 - Громобоя 36 | [5 empty] | 51 | 180 | 0.3677
37 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-23 | А-3.26 - А-3.28 | [5 empty] | 51 | 105 | 0.21449
38 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-23 | В-61 - В-61.01 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
39 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-23 | А-19.51 - а-19.11(2) | [5 empty] | 150 | 86 | 1.5197
40 | [9 empty] | 100 | 7 | 0.054976
41 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-24 | ЦТП № 50 Зеленая 36 (СЭН) | [5 empty] | 150 | 2 | 0.035342
42 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-25 | В-112.14 - Парижской Коммуны 5 (кор. 9) | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
43 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-25 | С-27.03 - С-27.01 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
44 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-28 | С-42 - С-44 | [5 empty] | 406 | 43 | 5.5667
45 | [9 empty] | 309 | 178 | 13.3479
47 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-28 | Октябрьская 10/68 - Октябрьская 12 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
48 |  | замена тр-да | 2015-09-28 | B- 61 - В-61.01 | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
49 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-30 | А-2.05 - Суворова 42 | [5 empty] | 100 | 114 | 0.89533
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 125.528
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________