## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.12.17 г. по 28.12.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | опуск в землю - вход в землю (г.в.с.) (кот.№25) | 1.4 |  |  | 2017-11-30 | 23:00 | 2017-12-05 | 14:40 | 0.01 | 111.6667 | 1.1167 | по приборам учёта кот.
2 |  | опуск в землю - вход в землю (г.в.с.) (кот.№25) | 0.4 |  |  | 2017-12-05 | 21:00 | 2017-12-06 | 10:50 | 0.03 | 13.8333 | 0.415 | по приборам учёта кот.
3 |  | А-62.53 - А-62.55 (кот.№37) | 6 | 4 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 0:00 | 2017-12-20 | 11:55 | 0.93083 | 179.9167 | 167.4711
4 |  | А-62.41 - Нормандия-Неман 82 (кот.№37) | 5.5 | 4.2 |  | 2017-12-27 | 16:00 | 2017-12-28 | 9:30 | 0.98255 | 17.5 | 17.1946 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.9534 |  | 186.1973
|  | ИТОГО за месяц: | 188.8778 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.12.17 г. по 28.12.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-12-05 | опуск в землю - вход в землю (г.в.с.) (кот.№25) | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
2 |  | устр. повр. т/с | 2017-12-06 | опуск в землю - вход в землю (г.в.с.) (кот.№25) | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
3 |  | замена трубопровода | 2017-12-07 | опуск в землю - вход в землю (г.в.с.) (кот.№25) | [5 empty] | 82 | 36 | 0.19011
4 |  | устр. повр. т/с | 2017-12-20 | А-62.53-А-62.55 (кот.№37) | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
5 | [9 empty] | 82 | 42 | 0.2218
6 | [9 empty] | 70 | 12 | 0.04618
7 |  | кап. ремонт | 2017-12-25 | А-62.53-А-62.55 (кот.№37) | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
8 | [9 empty] | 82 | 84 | 0.44359
9 | [9 empty] | 70 | 24 | 0.09236
10 |  | устр. повр. т/с | 2017-12-28 | А-62.41 - Нормандия-Неман 82 (кот.№37) | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 2.6805
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________