## УУ ИСК
ОТЧЕТ
о часовых параметрах теплоснабжения
за 13-19/11/09г.
Абонент:________________ Договор N_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 76 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 288.00 м3/ч G под min= 1.90 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 1.90 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00017676 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг |  | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т |  | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
13/11:00 | 62.16 | 47.07 | 15.09 | 96.63 | 94.93 | 89.71 | 88.77 | 6.16 |  | 7.18 | 4.63 | 1.695 | 0.259 | 1 | 0
13/11:01 | 62.4 | 47.29 | 15.11 | 96.51 | 94.8 | 89.74 | 88.79 | 6.01 |  | 7.21 | 4.66 | 1.689 | 0.254 | 1 | 0
13/11:02 | 62.53 | 47.44 | 15.09 | 96.55 | 94.83 | 89.68 | 88.73 | 6.1 |  | 7.23 | 4.68 | 1.693 | 0.259 | 1 | 0
13/11:03 | 61.62 | 47.45 | 14.17 | 96.53 | 94.86 | 89.7 | 88.75 | 6.11 |  | 7.22 | 4.67 | 1.607 | 0.26 | 1 | 0
13/11:04 | 60.71 | 47.01 | 13.7 | 96.76 | 95.13 | 89.32 | 88.39 | 6.74 |  | 7.14 | 4.6 | 1.589 | 0.283 | 1 | 0
13/11:05 | 59.91 | 46.52 | 13.39 | 97.57 | 95.96 | 88.36 | 87.46 | 8.5 |  | 6.96 | 4.44 | 1.641 | 0.353 | 1 | 0
13/11:06 | 58.96 | 45.9 | 13.06 | 98.05 | 96.48 | 87.75 | 86.87 | 9.61 |  | 6.82 | 4.32 | 1.656 | 0.393 | 1 | 0
13/11:07 | 58.3 | 45.35 | 12.95 | 97.53 | 96.01 | 88.33 | 87.47 | 8.54 |  | 6.96 | 4.44 | 1.591 | 0.345 | 1 | 0
13/11:08 | 58.53 | 45.11 | 13.42 | 97.54 | 96 | 88.17 | 87.32 | 8.68 |  | 6.93 | 4.41 | 1.639 | 0.348 | 1 | 0
13/11:09 | 53.93 | 45.11 | 8.82 | 97.14 | 95.83 | 88.15 | 87.3 | 8.53 |  | 6.9 | 4.38 | 1.191 | 0.342 | 1 | 0
13/11:10 | 44.65 | 41.69 | 2.96 | 96.51 | 95.61 | 88 | 87.27 | 8.34 |  | 6.87 | 4.36 | 0.593 | 0.306 | 1 | 0
13/11:11 | 53.13 | 38.39 | 14.74 | 97.97 | 96.69 | 87.27 | 86.66 | 10.03 |  | 6.79 | 4.29 | 1.762 | 0.335 | 1 | 0
13/11:12 | 56.39 | 41.05 | 15.34 | 97.59 | 96.16 | 87.84 | 87.14 | 9.02 |  | 6.9 | 4.38 | 1.803 | 0.326 | 1 | 0
13/11:13 | 58.96 | 43.5 | 15.46 | 97.52 | 95.96 | 88.06 | 87.27 | 8.69 |  | 6.92 | 4.4 | 1.821 | 0.335 | 1 | 0
13/11:14 | 60.38 | 45.12 | 15.26 | 97.33 | 95.7 | 88.46 | 87.61 | 8.09 |  | 6.91 | 4.38 | 1.788 | 0.325 | 1 | 0
13/11:15 | 59.32 | 45.92 | 13.4 | 98.04 | 96.46 | 87.79 | 86.91 | 9.55 |  | 6.68 | 4.18 | 1.686 | 0.391 | 1 | 0
13/11:16 | 55.77 | 45.66 | 10.11 | 97.75 | 96.34 | 87.76 | 86.89 | 9.45 |  | 6.7 | 4.2 | 1.362 | 0.384 | 1 | 0
13/11:17 | 58.95 | 44.06 | 14.89 | 98.3 | 96.73 | 87.15 | 86.35 | 10.38 |  | 6.68 | 4.19 | 1.848 | 0.406 | 1 | 0
13/11:18 | 60.74 | 44.96 | 15.78 | 98.53 | 96.87 | 87.04 | 86.21 | 10.66 |  | 6.62 | 4.14 | 1.957 | 0.426 | 1 | 0
13/11:19 | 61.29 | 46.2 | 15.09 | 98.5 | 96.81 | 87.17 | 86.29 | 10.52 |  | 6.66 | 4.17 | 1.897 | 0.434 | 1 | 0
13/11:20 | 61.51 | 46.75 | 14.76 | 98.37 | 96.67 | 87.27 | 86.37 | 10.3 |  | 6.76 | 4.28 | 1.86 | 0.43 | 1 | 0
13/11:21 | 61.68 | 46.94 | 14.74 | 97.58 | 95.88 | 88.12 | 87.2 | 8.68 |  | 6.95 | 4.44 | 1.78 | 0.364 | 1 | 0
13/11:22 | 61.93 | 47.13 | 14.8 | 97.17 | 95.47 | 88.57 | 87.64 | 7.83 |  | 7.05 | 4.53 | 1.746 | 0.33 | 1 | 0
13/11:23 | 62.14 | 47.31 | 14.83 | 96.93 | 95.22 | 88.76 | 87.82 | 7.4 |  | 7.12 | 4.59 | 1.728 | 0.313 | 1 | 0
14/11:00 | 62.45 | 47.48 | 14.97 | 96.59 | 94.87 | 89.1 | 88.15 | 6.72 |  | 7.19 | 4.66 | 1.709 | 0.286 | 1 | 0
14/11:01 | 62.79 | 47.68 | 15.11 | 96.45 | 94.72 | 89.28 | 88.32 | 6.4 |  | 7.22 | 4.68 | 1.707 | 0.273 | 1 | 0
14/11:02 | 63 | 47.84 | 15.16 | 96.43 | 94.69 | 89.45 | 88.48 | 6.21 |  | 7.26 | 4.71 | 1.705 | 0.266 | 1 | 0
14/11:03 | 63.1 | 47.99 | 15.11 | 96.63 | 94.88 | 89.56 | 88.59 | 6.29 |  | 7.28 | 4.73 | 1.707 | 0.271 | 1 | 0
14/11:04 | 63.16 | 48.04 | 15.12 | 96.49 | 94.74 | 89.5 | 88.53 | 6.21 |  | 7.28 | 4.73 | 1.703 | 0.267 | 1 | 0
14/11:05 | 62.67 | 48.07 | 14.6 | 96.74 | 95.01 | 89.05 | 88.08 | 6.93 |  | 7.21 | 4.68 | 1.689 | 0.299 | 1 | 0
14/11:06 | 60.93 | 47.67 | 13.26 | 97.31 | 95.66 | 88.39 | 87.44 | 8.22 |  | 7.13 | 4.61 | 1.622 | 0.351 | 1 | 0
14/11:07 | 59.79 | 46.83 | 12.96 | 97.78 | 96.18 | 87.78 | 86.87 | 9.31 |  | 7 | 4.5 | 1.639 | 0.39 | 1 | 0
14/11:08 | 58.52 | 46.02 | 12.5 | 98.45 | 96.9 | 86.97 | 86.1 | 10.8 |  | 6.89 | 4.4 | 1.657 | 0.443 | 1 | 0
14/11:09 | 57.91 | 45.29 | 12.62 | 98.11 | 96.6 | 87.24 | 86.39 | 10.21 |  | 6.97 | 4.48 | 1.633 | 0.412 | 1 | 0
14/11:10 | 57.65 | 44.88 | 12.77 | 97.83 | 96.33 | 87.57 | 86.74 | 9.59 |  | 7.03 | 4.52 | 1.616 | 0.383 | 1 | 0
14/11:11 | 58.34 | 44.67 | 13.67 | 98.17 | 96.63 | 87.54 | 86.71 | 9.92 |  | 7.02 | 4.51 | 1.717 | 0.394 | 1 | 0
14/11:12 | 59.86 | 45.18 | 14.68 | 98.34 | 96.72 | 87.47 | 86.62 | 10.1 |  | 6.99 | 4.48 | 1.828 | 0.406 | 1 | 0
14/11:13 | 60.55 | 45.92 | 14.63 | 98.45 | 96.8 | 87.44 | 86.57 | 10.23 |  | 6.95 | 4.45 | 1.838 | 0.419 | 1 | 0
14/11:14 | 61.12 | 46.38 | 14.74 | 98.28 | 96.6 | 87.59 | 86.7 | 9.9 |  | 7 | 4.49 | 1.836 | 0.41 | 1 | 0
14/11:15 | 61.51 | 46.77 | 14.74 | 98.33 | 96.63 | 87.58 | 86.67 | 9.96 |  | 7 | 4.5 | 1.843 | 0.416 | 1 | 0
14/11:16 | 61.66 | 46.99 | 14.67 | 98.25 | 96.54 | 87.64 | 86.73 | 9.81 |  | 7.03 | 4.53 | 1.831 | 0.412 | 1 | 0
14/11:17 | 61.77 | 47.13 | 14.64 | 98.25 | 96.54 | 87.55 | 86.63 | 9.91 |  | 7.03 | 4.52 | 1.834 | 0.418 | 1 | 0
14/11:18 | 61.92 | 47.29 | 14.63 | 98.22 | 96.5 | 87.6 | 86.67 | 9.83 |  | 7 | 4.5 | 1.83 | 0.416 | 1 | 0
14/11:19 | 61.85 | 47.33 | 14.52 | 97.95 | 96.24 | 87.98 | 87.05 | 9.19 |  | 7.02 | 4.51 | 1.789 | 0.389 | 1 | 0
14/11:20 | 61.91 | 47.37 | 14.54 | 98.44 | 96.72 | 87.41 | 86.48 | 10.24 |  | 6.98 | 4.48 | 1.843 | 0.434 | 1 | 0
14/11:21 | 62.27 | 47.41 | 14.86 | 97.95 | 96.22 | 87.93 | 87 | 9.22 |  | 7.05 | 4.54 | 1.824 | 0.391 | 1 | 0
14/11:22 | 62.39 | 47.66 | 14.73 | 97.56 | 95.83 | 88.29 | 87.34 | 8.49 |  | 7.12 | 4.6 | 1.777 | 0.362 | 1 | 0
14/11:23 | 62.42 | 47.72 | 14.7 | 97.01 | 95.29 | 88.93 | 87.97 | 7.32 |  | 7.25 | 4.71 | 1.716 | 0.313 | 1 | 0
15/11:00 | 62.68 | 47.8 | 14.88 | 96.71 | 94.98 | 89.29 | 88.33 | 6.65 |  | 7.31 | 4.77 | 1.701 | 0.285 | 1 | 0
15/11:01 | 62.26 | 47.94 | 14.32 | 96.49 | 94.79 | 89.43 | 88.46 | 6.33 |  | 7.34 | 4.79 | 1.632 | 0.272 | 1 | 0
15/11:02 | 61.23 | 47.68 | 13.55 | 96.48 | 94.83 | 89.4 | 88.44 | 6.39 |  | 7.34 | 4.79 | 1.561 | 0.273 | 1 | 0
15/11:03 | 60.78 | 47.19 | 13.59 | 96.2 | 94.58 | 89.36 | 88.42 | 6.16 |  | 7.37 | 4.82 | 1.548 | 0.26 | 1 | 0
15/11:04 | 60.42 | 46.85 | 13.57 | 96.31 | 94.7 | 89.51 | 88.58 | 6.12 |  | 7.39 | 4.83 | 1.544 | 0.256 | 1 | 0
15/11:05 | 60.05 | 46.58 | 13.47 | 96.73 | 95.13 | 89.03 | 88.12 | 7.01 |  | 7.27 | 4.73 | 1.576 | 0.292 | 1 | 0
15/11:06 | 60.89 | 46.38 | 14.51 | 96.82 | 95.18 | 89 | 88.1 | 7.08 |  | 7.28 | 4.74 | 1.677 | 0.293 | 1 | 0
15/11:07 | 60.79 | 46.67 | 14.12 | 97.55 | 95.9 | 88.29 | 87.38 | 8.52 |  | 7.11 | 4.59 | 1.712 | 0.355 | 1 | 0
15/11:08 | 60.37 | 46.6 | 13.77 | 98.26 | 96.62 | 87.43 | 86.53 | 10.09 |  | 6.98 | 4.48 | 1.753 | 0.42 | 1 | 0
15/11:09 | 60.51 | 46.48 | 14.03 | 98.42 | 96.77 | 87.23 | 86.34 | 10.43 |  | 6.95 | 4.45 | 1.793 | 0.433 | 1 | 0
15/11:10 | 60.59 | 46.47 | 14.12 | 98.39 | 96.74 | 87.24 | 86.35 | 10.39 |  | 6.94 | 4.45 | 1.8 | 0.431 | 1 | 0
15/11:11 | 60.77 | 46.53 | 14.24 | 98.23 | 96.57 | 87.43 | 86.54 | 10.03 |  | 6.97 | 4.47 | 1.795 | 0.417 | 1 | 0
15/11:12 | 60.78 | 46.67 | 14.11 | 98.47 | 96.81 | 87.13 | 86.23 | 10.58 |  | 6.89 | 4.39 | 1.81 | 0.441 | 1 | 0
15/11:13 | 60.54 | 46.61 | 13.93 | 98.54 | 96.89 | 87.05 | 86.16 | 10.73 |  | 6.91 | 4.42 | 1.799 | 0.447 | 1 | 0
15/11:14 | 60.58 | 46.54 | 14.04 | 98.11 | 96.46 | 87.58 | 86.68 | 9.78 |  | 7.01 | 4.51 | 1.764 | 0.407 | 1 | 0
15/11:15 | 60.48 | 46.53 | 13.95 | 98.15 | 96.51 | 87.52 | 86.62 | 9.89 |  | 7.01 | 4.51 | 1.76 | 0.411 | 1 | 0
15/11:16 | 59.94 | 46.41 | 13.53 | 98.85 | 97.22 | 86.74 | 85.86 | 11.36 |  | 6.87 | 4.39 | 1.789 | 0.471 | 1 | 0
15/11:17 | 59.48 | 46.16 | 13.32 | 98.86 | 97.25 | 86.57 | 85.7 | 11.55 |  | 6.86 | 4.38 | 1.774 | 0.476 | 1 | 0
15/11:18 | 59.16 | 45.93 | 13.23 | 98.92 | 97.33 | 86.51 | 85.65 | 11.68 |  | 6.8 | 4.32 | 1.769 | 0.478 | 1 | 0
15/11:19 | 59.1 | 45.68 | 13.42 | 98.61 | 97.03 | 86.85 | 85.99 | 11.04 |  | 6.81 | 4.33 | 1.754 | 0.449 | 1 | 0
15/11:20 | 58.95 | 45.54 | 13.41 | 99.47 | 97.88 | 85.87 | 85.03 | 12.85 |  | 6.69 | 4.23 | 1.836 | 0.521 | 1 | 0
15/11:21 | 58.82 | 45.51 | 13.31 | 97.87 | 96.31 | 87.63 | 86.77 | 9.54 |  | 7 | 4.49 | 1.671 | 0.387 | 1 | 0
15/11:22 | 59.17 | 45.53 | 13.64 | 97.25 | 95.69 | 88.35 | 87.48 | 8.21 |  | 7.12 | 4.59 | 1.641 | 0.333 | 1 | 0
15/11:23 | 60.03 | 45.78 | 14.25 | 96.83 | 95.23 | 88.84 | 87.96 | 7.27 |  | 7.19 | 4.65 | 1.656 | 0.297 | 1 | 0
16/11:00 | 60.69 | 46.21 | 14.48 | 96.27 | 94.65 | 89.28 | 88.38 | 6.27 |  | 7.28 | 4.73 | 1.632 | 0.259 | 1 | 0
16/11:01 | 61.14 | 46.58 | 14.56 | 96.27 | 94.63 | 89.31 | 88.4 | 6.23 |  | 7.29 | 4.74 | 1.64 | 0.259 | 1 | 0
16/11:02 | 61.48 | 46.86 | 14.62 | 96.32 | 94.66 | 89.31 | 88.38 | 6.28 |  | 7.27 | 4.72 | 1.65 | 0.263 | 1 | 0
16/11:03 | 61.73 | 47.08 | 14.65 | 96.32 | 94.65 | 89.29 | 88.36 | 6.29 |  | 7.25 | 4.71 | 1.654 | 0.265 | 1 | 0
16/11:04 | 61.79 | 47.2 | 14.59 | 96.7 | 95.02 | 88.88 | 87.95 | 7.07 |  | 7.18 | 4.65 | 1.688 | 0.299 | 1 | 0
16/11:05 | 61.46 | 47.17 | 14.29 | 97.6 | 95.92 | 87.99 | 87.07 | 8.85 |  | 6.99 | 4.48 | 1.747 | 0.373 | 1 | 0
16/11:06 | 60.78 | 46.96 | 13.82 | 97.85 | 96.2 | 87.67 | 86.76 | 9.44 |  | 6.89 | 4.39 | 1.729 | 0.396 | 1 | 0
16/11:07 | 59.79 | 46.56 | 13.23 | 96.97 | 95.38 | 88.41 | 87.5 | 7.88 |  | 7.05 | 4.52 | 1.592 | 0.328 | 1 | 0
16/11:08 | 59.28 | 46.04 | 13.24 | 97.57 | 96 | 87.67 | 86.79 | 9.21 |  | 6.95 | 4.44 | 1.652 | 0.378 | 1 | 0
16/11:09 | 59.21 | 45.51 | 13.7 | 62.59 | 61.58 | 51.41 | 50.9 | 10.68 |  | 5.08 | 2.95 | 1.277 | 0.433 | 1 | 0
16/11:10 | 53.42 | 43.17 | 10.25 | 1.9 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 |  | 1.07 | 1 | 0.09 | 0.071 | 1 | 0 | *
16/11:11 | 44.36 | 41.39 | 2.97 | 2.4 | 2.38 | 1.9 | 1.88 | 0.5 |  | 7 | 1 | 0.026 | 0.018 | 1 | 0 | *
16/11:12 | 42.63 | 40.1 | 2.53 | 55.85 | 55.37 | 37.69 | 37.4 | 17.97 |  | 3.92 | 3.22 | 0.772 | 0.631 | 1 | 0
16/11:13 | 48.49 | 48.23 | 0.26 | 111.55 | 110.32 | 113.53 | 112.29 | -1.97 |  | 6.29 | 5.34 | -0.054 | -0.084 | 1 | 0 | *
16/11:14 | 57.49 | 47.25 | 10.24 | 96.05 | 94.58 | 80.67 | 79.82 | 14.76 | 3.552 | 5.96 | 3.65 | 1.595 | 0.624 | 1 | 0
16/11:15 | 48.26 | 34.83 | 13.43 | 98.35 | 97.28 | 77.75 | 77.3 | 19.98 | 8.772 | 6.16 | 3.87 | 1.905 | 0.597 | 1 | 0
16/11:16 | 50.69 | 38.19 | 12.5 | 98.75 | 97.56 | 78.5 | 77.96 | 19.6 | 8.392 | 6.27 | 3.99 | 1.873 | 0.651 | 1 | 0
16/11:17 | 54.88 | 39.47 | 15.41 | 98.7 | 97.32 | 78.57 | 77.99 | 19.33 | 8.122 | 6.27 | 3.99 | 2.168 | 0.667 | 1 | 0
16/11:18 | 55.73 | 41.38 | 14.35 | 96.8 | 95.41 | 77.17 | 76.54 | 18.87 | 7.662 | 6.17 | 3.98 | 2.058 | 0.687 | 1 | 0
16/11:19 | 56.24 | 42.14 | 14.1 | 96.25 | 94.84 | 75.91 | 75.27 | 19.57 | 8.362 | 6.08 | 3.95 | 2.066 | 0.727 | 1 | 0
16/11:20 | 56.47 | 42.43 | 14.04 | 96.05 | 94.63 | 74.97 | 74.33 | 20.3 | 9.092 | 6.01 | 3.91 | 2.09 | 0.76 | 1 | 0
16/11:21 | 56.45 | 42.56 | 13.89 | 95.25 | 93.85 | 75.08 | 74.43 | 19.42 | 8.212 | 6.09 | 3.99 | 2.035 | 0.73 | 1 | 0
16/11:22 | 56.77 | 43.45 | 13.32 | 78.25 | 77.09 | 74.97 | 74.3 | 2.79 | 62.166 | 7.19 | 4.18 | 1.137 | 0.107 | 1 | 0
16/11:23 | 59.69 | 44.8 | 14.89 | 77.05 | 75.79 | 76.75 | 76.02 | -0.23 |  | 7.23 | 4.15 | 1.122 | -0.008 | 1 | 0 | *
17/11:00 | 64.29 | 46.95 | 17.34 | 76.2 | 74.77 | 76.84 | 76.04 | -1.27 |  | 7.33 | 4.27 | 1.246 | -0.052 | 1 | 0 | *
17/11:01 | 65.13 | 49.29 | 15.84 | 76.1 | 74.64 | 76.88 | 76 | -1.36 |  | 7.35 | 4.29 | 1.125 | -0.059 | 1 | 0 | *
17/11:02 | 65.2 | 50.07 | 15.13 | 76.1 | 74.64 | 76.95 | 76.04 | -1.4 |  | 7.36 | 4.3 | 1.069 | -0.062 | 1 | 0 | *
17/11:03 | 63.89 | 50.1 | 13.79 | 76.15 | 74.74 | 76.81 | 75.9 | -1.16 |  | 7.35 | 4.3 | 0.982 | -0.051 | 1 | 0 | *
17/11:04 | 62.93 | 49.59 | 13.34 | 76.25 | 74.88 | 76.83 | 75.94 | -1.06 |  | 7.33 | 4.28 | 0.955 | -0.046 | 1 | 0 | *
17/11:05 | 60.77 | 48.79 | 11.98 | 76.8 | 75.5 | 76.25 | 75.39 | 0.11 |  | 7.19 | 4.16 | 0.913 | 0.005 | 1 | 0
17/11:06 | 61.63 | 47.8 | 13.83 | 76.85 | 75.52 | 76.24 | 75.42 | 0.1 |  | 7.22 | 4.19 | 1.052 | 0.004 | 1 | 0
17/11:07 | 60.06 | 47.73 | 12.33 | 77.1 | 75.83 | 76.14 | 75.32 | 0.51 |  | 7.13 | 4.1 | 0.96 | 0.022 | 1 | 0
17/11:08 | 60.67 | 47.21 | 13.46 | 76.8 | 75.51 | 76.32 | 75.52 | -0.01 |  | 7.22 | 4.17 | 1.019 | 0 | 1 | 0 | *
17/11:09 | 60.94 | 47.32 | 13.62 | 76.95 | 75.64 | 76.25 | 75.44 | 0.2 |  | 7.19 | 4.15 | 1.042 | 0.008 | 1 | 0
17/11:10 | 61.55 | 47.56 | 13.99 | 77.1 | 75.77 | 76.22 | 75.4 | 0.37 |  | 7.18 | 4.15 | 1.079 | 0.016 | 1 | 0
17/11:11 | 62.02 | 47.97 | 14.05 | 77.35 | 75.99 | 75.83 | 75.01 | 0.98 |  | 7.12 | 4.09 | 1.113 | 0.042 | 1 | 0
17/11:12 | 62.3 | 48.24 | 14.06 | 77.2 | 75.83 | 76.06 | 75.22 | 0.61 |  | 7.15 | 4.13 | 1.096 | 0.026 | 1 | 0
17/11:13 | 62.61 | 48.45 | 14.16 | 76.8 | 75.43 | 76.38 | 75.53 | -0.1 |  | 7.21 | 4.18 | 1.067 | -0.003 | 1 | 0 | *
17/11:14 | 62.68 | 48.65 | 14.03 | 76.6 | 75.23 | 76.54 | 75.68 | -0.45 |  | 7.25 | 4.2 | 1.039 | -0.019 | 1 | 0 | *
17/11:15 | 61 | 48.54 | 12.46 | 77.25 | 75.94 | 75.99 | 75.14 | 0.8 |  | 6.93 | 3.89 | 0.984 | 0.035 | 1 | 0
17/11:16 | 60.83 | 47.81 | 13.02 | 77.25 | 75.94 | 76.1 | 75.28 | 0.66 |  | 7.16 | 4.12 | 1.02 | 0.028 | 1 | 0
17/11:17 | 60.6 | 47.52 | 13.08 | 77.25 | 75.95 | 76.09 | 75.28 | 0.67 |  | 7.17 | 4.12 | 1.025 | 0.029 | 1 | 0
17/11:18 | 60.49 | 47.4 | 13.09 | 77.3 | 76.01 | 76.09 | 75.28 | 0.73 |  | 7.09 | 4.05 | 1.029 | 0.031 | 1 | 0
17/11:19 | 60.14 | 47.25 | 12.89 | 78.45 | 77.15 | 75.31 | 74.51 | 2.64 |  | 6.88 | 3.89 | 1.109 | 0.112 | 1 | 0
17/11:20 | 57.89 | 42.74 | 15.15 | 86.85 | 85.51 | 82.61 | 81.89 | 3.62 |  | 6.39 | 3.95 | 1.434 | 0.137 | 1 | 0
17/11:21 | 58.75 | 44.34 | 14.41 | 88.85 | 87.44 | 85.72 | 84.92 | 2.52 |  | 6.48 | 4.11 | 1.361 | 0.099 | 1 | 0
17/11:22 | 59.93 | 45.02 | 14.91 | 88.45 | 86.99 | 87.78 | 86.94 | 0.05 |  | 6.79 | 4.35 | 1.301 | 0.002 | 1 | 0
17/11:23 | 60.83 | 45.85 | 14.98 | 88.1 | 86.61 | 88.26 | 87.38 | -0.77 |  | 6.86 | 4.41 | 1.268 | -0.03 | 1 | 0 | *
18/11:00 | 61.51 | 46.48 | 15.03 | 87.7 | 86.18 | 88.55 | 87.65 | -1.47 |  | 6.92 | 4.47 | 1.236 | -0.06 | 1 | 0 | *
18/11:01 | 61.94 | 46.9 | 15.04 | 87.7 | 86.16 | 88.74 | 87.82 | -1.66 |  | 6.92 | 4.46 | 1.229 | -0.069 | 1 | 0 | *
18/11:02 | 62.25 | 47.17 | 15.08 | 87.6 | 86.05 | 88.99 | 88.05 | -2 |  | 6.96 | 4.49 | 1.216 | -0.083 | 1 | 0 | *
18/11:03 | 62.43 | 47.37 | 15.06 | 87.65 | 86.09 | 89.18 | 88.23 | -2.14 |  | 6.94 | 4.47 | 1.208 | -0.09 | 1 | 0 | *
18/11:04 | 62.47 | 47.43 | 15.04 | 87.9 | 86.34 | 89.28 | 88.33 | -1.99 |  | 6.88 | 4.42 | 1.216 | -0.083 | 1 | 0 | *
18/11:05 | 61.82 | 47.36 | 14.46 | 89.15 | 87.59 | 88.05 | 87.12 | 0.47 |  | 6.57 | 4.15 | 1.289 | 0.02 | 1 | 0
18/11:06 | 60.81 | 46.93 | 13.88 | 88.8 | 87.3 | 88.23 | 87.31 | -0.01 |  | 6.63 | 4.2 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | *
18/11:07 | 59.57 | 46.3 | 13.27 | 89.3 | 87.84 | 87.56 | 86.67 | 1.17 |  | 6.5 | 4.08 | 1.216 | 0.048 | 1 | 0
18/11:08 | 60.1 | 45.69 | 14.41 | 89.2 | 87.72 | 87.63 | 86.76 | 0.96 |  | 6.59 | 4.17 | 1.305 | 0.039 | 1 | 0
18/11:09 | 60.58 | 45.77 | 14.81 | 88.85 | 87.36 | 87.99 | 87.12 | 0.24 |  | 6.56 | 4.13 | 1.306 | 0.01 | 1 | 0
18/11:10 | 59.85 | 45.83 | 14.02 | 88.9 | 87.44 | 88.03 | 87.15 | 0.29 |  | 6.6 | 4.17 | 1.24 | 0.012 | 1 | 0
18/11:11 | 59.73 | 45.59 | 14.14 | 89.2 | 87.74 | 87.9 | 87.03 | 0.71 |  | 6.55 | 4.12 | 1.272 | 0.029 | 1 | 0
18/11:12 | 60.99 | 45.62 | 15.37 | 89.3 | 87.78 | 88.34 | 87.47 | 0.31 |  | 6.56 | 4.12 | 1.364 | 0.013 | 1 | 0
18/11:13 | 61.99 | 46.22 | 15.77 | 88.55 | 87 | 87.38 | 86.5 | 0.5 |  | 6.63 | 4.16 | 1.395 | 0.021 | 1 | 0
18/11:14 | 62.39 | 47.28 | 15.11 | 86.35 | 84.82 | 85.75 | 84.84 | -0.02 |  | 6.71 | 4.12 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | *
18/11:15 | 61.18 | 46.74 | 14.44 | 88.7 | 87.18 | 87.65 | 86.74 | 0.44 |  | 6.34 | 3.93 | 1.279 | 0.018 | 1 | 0
18/11:16 | 62.09 | 46.68 | 15.41 | 88.8 | 87.24 | 87.35 | 86.45 | 0.79 |  | 6.5 | 4.11 | 1.379 | 0.033 | 1 | 0
18/11:17 | 61.49 | 46.86 | 14.63 | 89.55 | 88 | 86.69 | 85.79 | 2.21 |  | 6.32 | 3.94 | 1.382 | 0.093 | 1 | 0
18/11:18 | 61.04 | 46.7 | 14.34 | 89.35 | 87.83 | 87.11 | 86.21 | 1.62 |  | 6.38 | 3.99 | 1.329 | 0.068 | 1 | 0
18/11:19 | 60.72 | 46.47 | 14.25 | 90.15 | 88.63 | 86.28 | 85.4 | 3.23 |  | 6.14 | 3.76 | 1.399 | 0.134 | 1 | 0
18/11:20 | 61.61 | 46.35 | 15.26 | 89.8 | 88.24 | 86.57 | 85.69 | 2.55 |  | 6.3 | 3.92 | 1.454 | 0.105 | 1 | 0
18/11:21 | 61.11 | 46.68 | 14.43 | 89.05 | 87.53 | 87.52 | 86.62 | 0.91 |  | 6.51 | 4.11 | 1.303 | 0.038 | 1 | 0
18/11:22 | 61.15 | 46.7 | 14.45 | 88.35 | 86.84 | 88.53 | 87.62 | -0.78 |  | 6.68 | 4.25 | 1.225 | -0.032 | 1 | 0 | *
18/11:23 | 61.21 | 46.74 | 14.47 | 88 | 86.49 | 89.43 | 88.51 | -2.02 |  | 6.74 | 4.31 | 1.169 | -0.083 | 1 | 0 | *
19/11:00 | 61.29 | 46.8 | 14.49 | 87.75 | 86.24 | 89.75 | 88.82 | -2.58 |  | 6.81 | 4.36 | 1.144 | -0.107 | 1 | 0 | *
19/11:01 | 61.36 | 46.85 | 14.51 | 87.55 | 86.04 | 89.98 | 89.05 | -3.01 |  | 6.85 | 4.4 | 1.125 | -0.125 | 1 | 0 | *
19/11:02 | 61.42 | 46.92 | 14.5 | 87.55 | 86.04 | 90.13 | 89.19 | -3.15 |  | 6.87 | 4.41 | 1.118 | -0.131 | 1 | 0 | *
19/11:03 | 61.46 | 46.96 | 14.5 | 87.45 | 85.94 | 90.05 | 89.11 | -3.17 |  | 6.84 | 4.39 | 1.115 | -0.132 | 1 | 0 | *
19/11:04 | 61.45 | 46.99 | 14.46 | 87.75 | 86.24 | 89.78 | 88.84 | -2.6 |  | 6.78 | 4.34 | 1.14 | -0.108 | 1 | 0 | *
19/11:05 | 61.33 | 46.94 | 14.39 | 88.45 | 86.93 | 88.87 | 87.94 | -1.01 |  | 6.55 | 4.14 | 1.211 | -0.041 | 1 | 0 | *
19/11:06 | 61.5 | 46.82 | 14.68 | 88.8 | 87.26 | 88.47 | 87.55 | -0.29 |  | 6.49 | 4.09 | 1.271 | -0.011 | 1 | 0 | *
19/11:07 | 61.85 | 46.94 | 14.91 | 88.3 | 86.76 | 89.34 | 88.41 | -1.65 |  | 6.61 | 4.19 | 1.227 | -0.068 | 1 | 0 | *
Утечка | [8 empty] | 62.166