## ТЭЦ-2
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.21 г. по 30.11.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-45.20 - D-45.24 | 7.2 |  | 11.6 | 2021-11-05 | 0:00 | 2021-11-05 | 15:54 | 8.5754 | 0 | 15.9 | 136.3491 | 0
2 |  | D-45.20 - D-45.24 | 7.2 |  | 2.5 | 2021-11-06 | 5:30 | 2021-11-06 | 13:00 | 0.39831 | 0 | 7.5 | 2.9873 | 0 | при вкл.
3 |  | D-52.30 - Текстильщиков 66 |  | 4.1 | 3 | 2021-11-10 | 0:00 | 2021-11-10 | 14:55 | 0 | 0.43282 | 14.9167 | 0 | 6.4562
4 |  | B-130/1 - B-130.07 |  | 4.2 | 2.8 | 2021-11-11 | 0:00 | 2021-11-11 | 14:10 | 0 | 0.3816 | 14.1667 | 0 | 5.4061
5 |  | D-54.07 - D-54.09 | 6 |  | 7 | 2021-11-14 | 0:00 | 2021-11-15 | 13:00 | 2.8507 | 0 | 37 | 105.4742 | 0
6 |  | D-161.14 (D-161.14 - Варгинский 8) | 7.7 |  | 3.2 | 2021-11-15 | 0:00 | 2021-11-15 | 9:36 | 0.67487 | 0 | 9.6 | 6.4787 | 0
7 |  | D-49.18 - D-49.16 | 6.4 |  |  | 2021-11-15 | 4:01 | 2021-11-15 | 13:20 | 77 | 0 | 9.3167 | 717.3833 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
8 |  | Т02304009 - T02304011 | 4.4 |  | 5.3 | 2021-11-15 | 0:00 | 2021-11-15 | 8:00 | 1.3994 | 0 | 8 | 11.1954 | 0
9 |  | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | 7.7 |  | 2.5 | 2021-11-19 | 0:00 | 2021-11-19 | 15:05 | 0.41191 | 0 | 15.0833 | 6.2129 | 0
10 |  | D-121.20 - D-121.22 |  | 4.2 | 30.4 | 2021-11-22 | 0:00 | 2021-11-22 | 12:40 | 0 | 44.9826 | 12.6667 | 0 | 569.7798
11 |  | D-125 - D-125.01 | 6.3 |  |  | 2021-11-23 | 16:12 | 2021-11-23 | 18:03 | 370 | 0 | 1.85 | 684 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
12 |  | D-45.18 - 30 Микрорайон 54 |  | 2.8 | 2.5 | 2021-11-24 | 0:00 | 2021-11-24 | 16:25 | 0 | 0.24839 | 16.4167 | 0 | 4.0777
13 |  | T023026 (Т023020 - Т023029) | 4.3 |  | 0.1 | 2021-11-24 | 0:00 | 2021-11-25 | 9:48 | 0.0004925 | 0 | 33.8 | 0.016647 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 461.3111 | 46.0454 |  | 1670.0977 | 585.7198
|  | ИТОГО за месяц: | 2303.4318 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 1695.9775 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 607.4543 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2021-11-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2021-11-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ"
с 01.11.21 г. по 30.11.21 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2021-11-01 | D-68.04 - Ташкентская 88 | [5 empty] | 82 |  | 50 | 0.26404 | 0
[10 empty] | 70 |  | 35 | 0.13469 | 0
2 |  | замена трубопровода | 2021-11-01 | T031008 - Кр. Зорь 51 | [6 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
3 |  | ремонт зап. арматуры | 2021-11-01 | A-45.03 - A-45.05 | [6 empty] | 150 | 190 | 0 | 3.3575
4 |  | замена трубопровода | 2021-11-01 | T037053 - T037071 | [6 empty] | 309 | 127 | 0 | 9.5235
5 |  | врезка новой т/тр | 2021-11-01 | D-18.32 - D-18.62 | [5 empty] | 150 | 150 | 33 | 0.58314 | 0.58314
[10 empty] | 51 | 51 | 28 | 0.057197 | 0.057197
6 |  | замена трубопровода | 2021-11-02 | D-50.28 - Текстильщиков 56а | [5 empty] | 100 | 100 | 33 | 0.25917 | 0.25917
7 |  | замена трубопровода | 2021-11-03 | D-50.28 - Текстильщиков 56а | [6 empty] | 100 | 33 | 0 | 0
8 |  | замена трубопровода | 2021-11-03 | d-168.011 (d-168.11 - d-168.011) | [5 empty] | 100 |  | 51 | 0.40054 | 0
[10 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-05 | D-45.20 - D-45.24 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-06 | D-45.20 - D-45.24 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0
11 |  | замена трубопровода | 2021-11-08 | D-45.20 - D-45.24 | [6 empty] | 100 | 45 | 0 | 0.35342
12 |  | замена трубопровода | 2021-11-09 | D-168.11 - D-168.57 | [6 empty] | 51 | 20 | 0 | 0.040855
13 |  | замена трубопровода | 2021-11-10 | Свободы 41 - ЖДT082W | [5 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-10 | D-52.30 - Текстильщиков 66 | [5 empty] | 70 | 70 | 60 | 0.2309 | 0.2309
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-11 | B-130/1 - B-130.07 | [5 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
16 |  | замена задвижки | 2021-11-11 | D-161.04 (D-161.04 - Колесанова 2) | [5 empty] | 82 | 82 | 28 | 0.14786 | 0.14786
17 |  | замена трубопровода | 2021-11-13 | B-130/1 - B-130.07 | [5 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-54.07 - D-54.09 | [5 empty] | 207 |  | 280 | 9.4227 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-161.14 (D-161.14 - Варгинский 8) | [5 empty] | 70 |  | 26 | 0.10006 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-49.18 - D-49.16 | [5 empty] | 150 |  | 194 | 3.4282 | 0
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | Т02304009 - T02304011 | [5 empty] | 100 |  | 74 | 0.58118 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2021-11-16 | T0030014 - T003013 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 0.26938
23 |  | замена трубопровода | 2021-11-16 | D-161.14 - Варгинский 8 | [5 empty] | 70 |  | 26 | 0.10006 | 0
24 |  | замена задвижки | 2021-11-18 | D-66.09 - D-66.11 | [5 empty] | 82 |  | 20 | 0.10562 | 0
25 |  | кап. ремонт | 2021-11-18 | t035029(1) - T035036 | [5 empty] | 100 | 100 | 19 | 0.14922 | 0.14922
26 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-19 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [5 empty] | 150 |  | 162 | 2.8627 | 0
27 |  | замена трубопровода | 2021-11-20 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [6 empty] | 150 | 162 | 0 | 2.8627
28 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-22 | D-121.20 - D-121.22 | [6 empty] | 100 | 44 | 0 | 0.34557
29 |  | замена трубопровода | 2021-11-22 | A-23 - Подгорный 5 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
30 |  | замена трубопровода | 2021-11-23 | A-23 - Подгорный 5 | [6 empty] | 100 | 38 | 0 | 0.29844
31 |  | замена трубопровода | 2021-11-23 | D-109 - D-109.02 | [5 empty] | 100 |  | 105 | 0.82464 | 0
32 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-23 | D-125 - D-125.01 | [5 empty] | 150 |  | 112 | 1.9791 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-24 | D-45.18 - 30 Микрорайон 54 | [6 empty] | 70 | 18 | 0 | 0.06927
34 |  | замена трубопровода | 2021-11-25 | D-125 - D-125.01 | [6 empty] | 150 | 112 | 0 | 1.9791
35 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-25 | T023026 (Т023020 - Т023029) | [5 empty] | 309 |  | 31 | 2.3246 | 0
36 |  | замена трубопровода | 2021-11-26 | D-109 - D-109.02 | [6 empty] | 100 | 105 | 0 | 0.82464
37 |  | замена трубопровода | 2021-11-30 | D-121.20 - D-121.22 | [6 empty] | 100 | 44 | 0 | 0.34557
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 25.8798 | 21.7344
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2021-11-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2021-11-30