Теплогенерирующие  энергоустановки.

| ,Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | 1990 | Котельная №19 | Отопление Р = 5,0/3,0 Т = 130/70 С точкой излома 60 |  |  | 8,0 |  |  | г. Иваново, ул. Шувандиной, 111. | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.1 |  | Котел КВ-Г-4,65 |  | 1 |  | 4,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.2 |  | Котел КВ-Г-4,65 |  | 1 |  | 4,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.3 |  | Вентилятор дутьевой ВДН-8 | G=10,45 тыс. м3/ч | 2 | 11 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.4 |  | Дымосос ДН-10 | G=20,4 тыс. м3/ч | 2 | 11 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.5 |  | Насос сетевой NB 65-160/173 | G=127,8 м3/ч H=33,9 м | 2 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.6 |  | Насос эжекторный для деаэратора К 45/55 | G=45 м3/ч, H=55 м | 1 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.7 |  | Насос подпиточный К 100-80-160 | G=100 м3/ч H=32 м | 1 | 15кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.8 |  | Насос сетевой НКУ-90 | G=90 м3/ч H=38 м | 1 | 22 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.9 |  | Насос подпиточный К 90/20 | G=90 м3/ч H=20 м | 1 | 7,5кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.10 |  | Насос подпиточный NBE 50-200/198 | G= 81 м3/ч H=46 м | 1 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.11 |  | Насос эжекторный для деаэратора NBE 50-200/198 | G= 81 м3/ч H=46 м | 1 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.12 |  | Насос сырой воды повысительный К 45/30 | G=45 м3/ч H=30 м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.13 |  | Насос раствора соли Х 1,5 ХГ-Б-К-2В-2 | G= 8 м3/ч H=18 м | 1 | 4,0 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.14 |  | Вакуумный деаэратор ДВ-50 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.15 |  | Охладитель выпара ОВ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.16 |  | Бак-аккумулятор | V = 50 м3 Н = 3.6м, Д = 4.2 м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.17 |  | Бак газоотделитель для вакуумного деаэратора | V = 6,9 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.18 |  | Т/о водоводяной пластинчатый разборный Ридан НН№22 45 секций | Поверх. Нагрева 11,2 м2-общая | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.19 |  | Т/о водоводяной пластинчатый разборный Эридан ННН22 45 секций | Поверх. Нагрева 11,2 м2-общая | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.20 |  | Фильтр Na-Ka ФИПа I-1,4-0,6Na | D=1500 мм | 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.21 |  | Солевая ячейка |  | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.22 |  | Бак мерник |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.23 |  | ГРУ | диаметр 820мм высота от земли 31,4м. |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 19.24 |  | Дымовая труба, сталь | диаметр 820мм высота от земли 31,4м. | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |