## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | 6.5 | 6 |  | 2015-10-01 | 8:37 | 2015-10-01 | 9:16 | 2.1799 | 0.65 | 1.4169 | по сообщению
2 |  | Д-18.36 (Д-18.34 - Д-18.36) | 7.2 | 5 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 0:00 | 2015-10-01 | 14:40 | 1.5932 | 158.6667 | 252.7929 | на ш/кране
3 |  | Д-38.13 (Д-38.05 - Д-38.13) | 3.2 | 1.5 |  | 2015-10-03 | 12:00 | 2015-10-05 | 9:45 | 0.095594 | 45.75 | 4.3734 | по сообщению
4 |  | Д-101.01 - Шубиных 30а | 6.8 | 1.5 |  | 2015-10-05 | 15:36 | 2015-10-05 | 15:40 | 0.13935 | 0.066667 | 0.0092901 | при включении
5 |  | Школьная 81 - Д-92.40 | 4.6 | 3 |  | 2015-10-06 | 15:00 | 2015-10-06 | 15:45 | 0.45845 | 0.75 | 0.34384 | по сообщению
6 |  | Д-101.01 - Шубиных 30а | 6.8 | 1 |  | 2015-10-09 | 10:50 | 2015-10-09 | 13:13 | 0.061934 | 2.3833 | 0.14761 | по сообщению
7 |  | Д-41.48 - Куконковых 92 | 9 | 2 |  | 2015-10-12 | 9:05 | 2015-10-12 | 10:08 | 0.28501 | 1.05 | 0.29926 | по сообщению
8 |  | Д-101.01 - Шубиных 30а | 6.8 | 1.5 |  | 2015-10-12 | 10:20 | 2015-10-13 | 10:30 | 0.13935 | 24.1667 | 3.3676 | по сообщению
9 |  | Д-41.18 - Д-41.20 | 9.1 | 3 |  | 2015-10-13 | 11:25 | 2015-10-13 | 14:35 | 0.64482 | 3.1667 | 2.0419 | по сообщению
10 |  | Д-5.02 - Д-5.28 | 9.7 | 20 |  | 2015-10-13 | 12:50 | 2015-10-13 | 17:50 | 29.5882 | 5 | 147.9411 | по сообщению
11 |  | Д-5.02 - Д-5.28 | 2.1 | 5 |  | 2015-10-13 | 12:50 | 2015-10-13 | 17:50 | 0.86044 | 5 | 4.3022 | по сообщению
12 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 8.9 | 1.5 |  | 2015-10-13 | 12:56 | 2015-10-14 | 13:10 | 0.15942 | 24.2333 | 3.8633 | по сообщению
13 |  | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | 9.3 | 3 |  | 2015-10-14 | 8:00 | 2015-10-14 | 15:05 | 0.65186 | 7.0833 | 4.6174 | по сообщению, времянка
14 |  | Д-121.22 - Лежневская 167 | 5.8 | 1.5 |  | 2015-10-14 | 18:00 | 2015-10-14 | 19:20 | 0.1287 | 1.3333 | 0.1716 | по сообщению
15 |  | Д-122.17 - 1 Полевая 61 | 7.5 | 10 |  | 2015-10-15 | 4:55 | 2015-10-15 | 7:55 | 6.5043 | 3 | 19.513 | по сообщению
16 |  | Д-101.01 - Шубиных 30а | 6.8 | 2 |  | 2015-10-13 | 16:58 | 2015-10-15 | 9:45 | 0.24773 | 40.7833 | 10.1035 | по сообщению
17 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 8.9 | 1.5 |  | 2015-10-15 | 14:20 | 2015-10-16 | 11:00 | 0.15942 | 20.6667 | 3.2947 | по сообщению
18 |  | Д-33.53 - Д-33.55 | 8.4 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 0:00 | 2015-10-21 | 8:00 | 0.61952 | 272 | 168.5093
19 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 8.9 | 1.5 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 0:00 | 2015-10-22 | 11:00 | 0.15942 | 131 | 20.8844
20 |  | Д-168.09 - Д-168.47 | 2.7 | 4 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 0:00 | 2015-10-22 | 11:05 | 0.62442 | 179.0833 | 111.8227
21 |  | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | 7.9 | 4 |  | 2015-10-23 | 6:00 | 2015-10-23 | 6:40 | 1.0681 | 0.66667 | 0.71206 | по сообщению
22 |  | Д-18.40 - Кохомское шоссе 11 | 8.4 | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 0:00 | 2015-10-23 | 10:50 | 0.017209 | 202.8333 | 3.4905
23 |  | Д-33.73 - Строителей 86 | 8.2 | 2 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 0:00 | 2015-10-26 | 11:00 | 0.27204 | 227 | 61.7541
24 |  | Д-49.22 - Строителей 56 | 7.8 | 5 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 0:00 | 2015-10-26 | 11:15 | 1.6583 | 203.25 | 337.0472
25 |  | Д-41.24 - Строителей 49 | 9 | 2 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 0:00 | 2015-10-27 | 13:15 | 0.28501 | 229.25 | 65.3376
26 |  | Д-18.52 - Д-18.32 | 8.2 | 3 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 0:00 | 2015-10-28 | 9:30 | 0.6121 | 273.5 | 167.4093
27 |  | Д-18.40 - Кохомское шоссе 11 | 8.5 | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 0:00 | 2015-10-28 | 9:00 | 0.017311 | 105 | 1.8177
28 |  | Д-54.09 - Кудряшова 84 | 8 | 2 |  | 2015-10-27 | 16:00 | 2015-10-28 | 11:30 | 0.26871 | 19.5 | 5.2398 | по сообщению
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 49.4999 |  | 1402.6244
|  | ИТОГО за месяц: | 1563.63 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-01 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-01 | Д-18.36 (Д-18.34 - Д-18.36) | [5 empty] | 207 | 309 | 10.3986
3 | [9 empty] | 150 | 24 | 0.4241
4 |  | замена задвижки | 2015-10-02 | Д-80 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 854 | 64.0401
5 | [9 empty] | 100 | 62 | 0.48693
6 |  | замена тр.-да | 2015-10-04 | Д-88 - Д-88.01 | [5 empty] | 207 | 106 | 3.5672
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-05 | Д-38.13 (Д-38.05 - Д-38.13) | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-05 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
9 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-06 | Школьная 81 - Д-92.40 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-09 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-12 | Д-41.48 - Куконковых 92 | [5 empty] | 82 | 36 | 0.19011
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | Д-41.18 - Д-41.20 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
14 | [9 empty] | 125 | 146 | 1.7916
15 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | Д-5.02 - Д-5.28 | [5 empty] | 150 | 193 | 3.4105
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | Д-46/1.03 - Д-46/1.05 | [5 empty] | 150 | 36 | 0.63615
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | Д-121.22 - Лежневская 167 | [5 empty] | 100 | 65 | 0.51049
19 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-15 | Д-122.17 - 1 Полевая 61 | [5 empty] | 70 | 11 | 0.042332
20 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-15 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
21 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-16 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
22 |  | замена тр.-да | 2015-10-16 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
23 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-19 | Д-33.53 - Д-33.55 | [5 empty] | 207 | 179 | 6.0238
24 |  | замена тр.-да | 2015-10-21 | Д-33.53 - Д-33.55 | [5 empty] | 207 | 179 | 6.0238
25 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-22 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
26 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-22 | Д-168.09 - Д-168.47 | [5 empty] | 150 | 57 | 1.0072
27 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-23 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.17) | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
28 | [9 empty] | 207 | 111 | 3.7354
29 | [9 empty] | 150 | 58 | 1.0249
30 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-23 | Д-18.40 - Кохомское шоссе 11 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
31 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-26 | Д-49.22 - Строителей 56 | [5 empty] | 51 | 39 | 0.079668
32 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-26 | Д-33.73 - Строителей 86 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
33 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-27 | Д-41.24 - Строителей 49 | [5 empty] | 70 | 86 | 0.33096
34 |  | кап.ремонт | 2015-10-28 | Д-168.47 - Д-168.49 | [5 empty] | 100 | 204 | 1.6022
35 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-10-28 | Д-168.47 - Д-168.49 | [5 empty] | 51 | 204 | 0.41672
36 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-28 | Д-18.52 - Д-18.32 | [5 empty] | 207 | 599 | 20.1579
37 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-28 | Д-18.40 - Кохомское шоссе 11 | [5 empty] | 150 | 83 | 1.4667
38 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-28 | Д-54.09 - Кудряшова 84 | [5 empty] | 82 | 81 | 0.42775
39 |  | замена тр.-да | 2015-10-29 | Д-41.24 - Строителей 49 | [5 empty] | 70 | 86 | 0.33096
40 |  | замена тр.-да | 2015-10-30 | Д-18.52 - Д-18.32 | [5 empty] | 207 | 599 | 20.1579
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 161.0056
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________