## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-47.02 - Каравайковой 137а | 1 | 2.5 |  | 2015-09-30 | 13:28 | 2015-09-30 | 14:15 | 0.14844 | 0.78333 | 0.11628 | по сообщению
2 |  | С-23 - Базисная 27 | 5 | 2 |  | 2015-10-01 | 8:00 | 2015-10-01 | 10:39 | 0.21243 | 2.65 | 0.56294 | по сообщению
3 |  | В-21.01 (В-21 - В-21.01) | 5.4 | 0.1 |  | 2015-10-02 | 8:00 | 2015-10-02 | 8:45 | 0.00055191 | 0.75 | 0.00041393 | по сообщению
4 |  | В-89.12 - В-89.24 | 4 | 10 |  | 2015-10-02 | 7:00 | 2015-10-02 | 10:50 | 4.7501 | 3.8333 | 18.2087 | по сообщению
5 |  | А-12.03 - Советская 45 | 5.6 | 3 |  | 2015-10-02 | 13:10 | 2015-10-02 | 14:10 | 0.50584 | 1 | 0.50584 | по сообщению
6 |  | А-36.20 - Ленина 92 (гараж) | 4.5 | 1 |  | 2015-10-03 | 8:00 | 2015-10-03 | 9:00 | 0.050382 | 1 | 0.050382 | по сообщению
7 |  | В-29.04 - Театральная 25 | 6.6 | 1 |  | 2015-10-06 | 8:00 | 2015-10-06 | 13:00 | 0.061016 | 5 | 0.30508 | по сообщению
8 |  | А-72.35 - А-72.37 | 5.1 | 3.5 |  | 2015-10-06 | 12:00 | 2015-10-06 | 14:15 | 0.65704 | 2.25 | 1.4783 | по сообщению
9 |  | А-51.23 - н/ст | 5.4 | 1 |  | 2015-10-06 | 11:15 | 2015-10-07 | 9:00 | 0.055191 | 21.75 | 1.2004 | по сообщению
10 |  | н/ст - В-112.44 | 5.8 | 8 |  | 2015-10-07 | 17:55 | 2015-10-07 | 19:25 | 3.6607 | 1.5 | 5.4911 | по сообщению
11 |  | Калинина 22 - Громобоя 36 | 6 | 1 |  | 2015-10-09 | 0:23 | 2015-10-09 | 1:15 | 0.058177 | 0.86667 | 0.05042 | по сообщению, на времянке
12 |  | С-48.18 - 10 Проезд 24/2 | 2.1 | 8 |  | 2015-10-09 | 7:40 | 2015-10-09 | 9:56 | 2.2027 | 2.2667 | 4.9929 | по сообщению
13 |  | А-86.16 - Смирнова 7 | 6.8 | 0.1 |  | 2015-10-10 | 7:40 | 2015-10-12 | 9:54 | 0.00061934 | 50.2333 | 0.031111 | по сообщению
14 |  | Земляная 10 - А-45.07 | 3.2 | 1.2 |  | 2015-10-12 | 7:45 | 2015-10-13 | 12:33 | 0.06118 | 28.8 | 1.762 | по сообщению
15 |  | А-25.44 - А-25.46 | 8.8 | 1.2 |  | 2015-10-13 | 3:35 | 2015-10-13 | 4:00 | 0.10146 | 0.41667 | 0.042273 | по сообщению
16 |  | А-11.32 - А-11.10 | 6.1 | 6 |  | 2015-10-13 | 7:45 | 2015-10-14 | 9:40 | 2.1117 | 25.9167 | 54.7292 | по сообщению
17 |  | С-47 - Меланжистов 3 | 6 | 0.1 |  | 2015-10-14 | 13:02 | 2015-10-14 | 13:05 | 0.00058177 | 0.05 | 2.9088e-05 | при включении
18 |  | А-72.35 - А-72.37 | 3.8 | 1 |  | 2015-10-14 | 13:00 | 2015-10-14 | 13:25 | 0.046298 | 0.41667 | 0.019291 | по сообщению
19 |  | B- 31.15 - Зверева 9 | 6.8 | 0.1 |  | 2015-10-16 | 7:35 | 2015-10-16 | 10:50 | 0.00061934 | 3.25 | 0.0020128 | по сообщению
20 |  | А-30.08 - А-30.34 | 7.9 | 1.5 |  | 2015-10-19 | 7:40 | 2015-10-19 | 10:00 | 0.1502 | 2.3333 | 0.35047 | по сообщению
21 |  | В-29.01 (B-29.01 - Театральная 16) | 1.9 | 0.1 |  | 2015-10-20 | 16:20 | 2015-10-22 | 8:43 | 0.00032738 | 40.3833 | 0.013221 | по сообщению
22 |  | А-59.03 - A-59.21 | 7.2 | 1 |  | 2015-10-22 | 8:00 | 2015-10-22 | 10:35 | 0.063729 | 2.5833 | 0.16463 | по сообщению
23 |  | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | 1.8 | 3 |  | 2015-10-22 | 13:50 | 2015-10-22 | 14:00 | 0.28678 | 0.16667 | 0.047797 | при раскопках для к/р
24 |  | В-69.38 - 1 Северный 21 | 5.7 | 2 |  | 2015-10-28 | 0:25 | 2015-10-28 | 10:18 | 0.22681 | 9.8833 | 2.2417 | по сообщению
25 |  | С-43.46 (С-43.46 - С-43.48) | 5 | 3 |  | 2015-10-29 | 7:30 | 2015-10-29 | 9:36 | 0.47797 | 2.1 | 1.0037 | по сообщению
26 |  | А-5.01 - Пролетарская 22 | 6.9 | 1 |  | 2015-10-28 | 14:10 | 2015-10-29 | 10:57 | 0.062387 | 20.7833 | 1.2966 | по сообщению
27 |  | A-64/1 - A-62.77 | 3.5 | 1 |  | 2015-10-30 | 12:45 | 2015-10-31 | 9:25 | 0.044433 | 20.6667 | 0.91828 | по сообщению
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.9978 |  | 95.5852
|  | ИТОГО за месяц: | 154.4608 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена тр.-да | 2015-09-28 | В-51 - Ленина 37 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-09-30 | С-47.02 - Каравайковой 137а | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-01 | С-23 - Базисная 27 | [5 empty] | 82 | 59 | 0.31157
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-02 | В-21.01 (В-21 - В-21.01) | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-02 | В-89.12 - В-89.24 | [5 empty] | 150 | 201 | 3.5519
6 | [9 empty] | 125 | 40 | 0.49086
7 | [9 empty] | 82 | 301 | 1.5895
8 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-02 | А-12.03 - Советская 45 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
9 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-03 | А-36.20 - Ленина 92 (гараж) | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
10 |  | кап.ремонт | 2015-10-05 | A-32 - А-32.01 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-06 | В-29.04 - Театральная 25 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-06 | А-72.35 - А-72.37 | [5 empty] | 70 | 31 | 0.1193
13 | [9 empty] | 51 | 44 | 0.089881
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-07 | А-51.23 - н/ст | [5 empty] | 100 | 9 | 0.070684
15 | [9 empty] | 82 | 51 | 0.26932
16 |  | замена задвижки | 2015-10-07 | A-11 - A- 11.02 | [5 empty] | 207 | 77 | 2.5912
17 | [9 empty] | 51 | 18 | 0.03677
18 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-07 | н/ст - В-112.44 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
19 |  | кап.ремонт | 2015-10-08 | С-16.13 - Шереметевский 16 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
20 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-10-08 | С-16.13 - Шереметевский 16 | [5 empty] | 51 | 84 | 0.17159
21 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-09 | Калинина 22 - Громобоя 36 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
22 |  | кап.ремонт | 2015-10-09 | C-43.24 - С-43.26 | [5 empty] | 100 | 398 | 3.1258
23 |  | монтаж врем. т/тр | 2015-10-09 | C-43.24 - С-43.26 | [5 empty] | 100 | 134 | 1.0524
24 | [9 empty] | 82 | 65 | 0.34326
25 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-09 | С-48.18 - 10 Проезд 24/2 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
26 | [9 empty] | 82 | 33 | 0.17427
27 | [9 empty] | 51 | 30 | 0.061283
28 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-12 | А-86.16 - Смирнова 7 | [5 empty] | 51 | 6 | 0.012257
29 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | А-25.44 - А-25.46 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
30 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | Земляная 10 - А-45.07 | [5 empty] | 82 | 139 | 0.73404
31 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | А-11.32 - А-11.10 | [5 empty] | 125 | 122 | 1.4971
32 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | С-47 - Меланжистов 3 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
33 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-14 | А-72.35 - А-72.37 | [5 empty] | 70 | 31 | 0.1193
34 | [9 empty] | 51 | 44 | 0.089881
35 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-16 | B- 31.15 - Зверева 9 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
36 | [9 empty] | 51 | 58 | 0.11848
37 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-19 | А-30.08 - А-30.34 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
38 |  | замена тр.-да | 2015-10-21 | A-33.02 - А-33.04 | [5 empty] | 100 | 120 | 0.94245
39 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-22 | В-29.01 (B-29.01 - Театральная 16) | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
40 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-22 | А-59.03 - A-59.21 | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
41 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-22 | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
42 |  | кап.ремонт | 2015-10-27 | В-27 - B-27.02 | [5 empty] | 309 | 366 | 27.4458
43 | [9 empty] | 70 | 58 | 0.2232
44 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-28 | В-69.38 - 1 Северный 21 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
45 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-29 | С-43.46 (С-43.46 - С-43.48) | [5 empty] | 207 | 65 | 2.1874
46 | [9 empty] | 150 | 89 | 1.5727
47 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
48 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-29 | А-5.01 - Пролетарская 22 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
49 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-31 | A-64/1 - A-62.77 | [5 empty] | 150 | 180 | 3.1808
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 58.8756
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________