## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.21 г. по 30.11.21 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-68.04 - Ташкентская 88 | 5.7 |  | 0.5 | 2021-10-18 | 8:50 | 2021-11-01 | 11:12 | 0.014176 | 0 | 338.3667 | 4.7966 | 0
2 |  | D-50.28 - Текстильщиков 56а | 6.1 |  | 16.6 | 2021-11-02 | 12:00 | 2021-11-02 | 21:30 | 16.1642 | 0 | 9.5 | 153.5598 | 0
3 |  | d-168.011 (d-168.11 - d-168.011) | 6.8 |  | 1.5 | 2021-11-02 | 16:30 | 2021-11-03 | 13:45 | 0.13935 | 0 | 21.25 | 2.9612 | 0
4 |  | D-45.20 - D-45.24 | 7.2 |  | 11.6 | 2021-11-05 | 15:30 | 2021-11-05 | 15:54 | 8.5754 | 0 | 0.4 | 3.4302 | 0
5 |  | D-45.20 - D-45.24 | 7.2 |  | 2.5 | 2021-11-06 | 5:30 | 2021-11-06 | 13:00 | 0.39831 | 0 | 7.5 | 2.9873 | 0
6 |  | D-52.30 - Текстильщиков 66 |  | 4.1 | 3 | 2021-11-10 | 14:50 | 2021-11-10 | 14:55 | 0 | 0.43282 | 0.083333 | 0 | 0.036068
7 |  | D-52.30 - Текстильщиков 66 | 6.1 |  | 0.2 | 2021-11-10 | 15:45 | 2021-11-10 | 20:30 | 0.0023464 | 0 | 4.75 | 0.011145 | 0
8 |  | B-130/1 - B-130.07 |  | 4.2 | 2.8 | 2021-11-11 | 12:20 | 2021-11-11 | 14:10 | 0 | 0.3816 | 1.8333 | 0 | 0.69961 | 0.5м3 из-за не отк. Т+
9 |  | D-54.07 - D-54.09 | 7 |  | 7 | 2021-11-14 | 21:55 | 2021-11-15 | 13:00 | 3.0791 | 0 | 15.0833 | 46.4425 | 0
10 |  | D-161.14 (D-161.14 - Варгинский 8) | 7.7 |  | 3.2 | 2021-11-15 | 9:26 | 2021-11-15 | 9:36 | 0.67487 | 0 | 0.16667 | 0.11248 | 0
|  | D-161.14 (D-161.14 - Варгинский 8) | 7.7 |  | 50.5 | 2021-11-15 |  | 2021-11-15 | 9:36 | 168.0742 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | D-49.18 - D-49.16 | 6.4 |  | 33.9 | 2021-11-15 | 4:00 | 2021-11-15 | 13:15 | 70 | 0 | 9.25 | 647.5 | 0 | по пр. уч. ТЭЦ-3
13 |  | D-125.08 - Лежневская 163 | 6.7 |  | 50.5 | 2021-11-16 | 13:25 | 2021-11-17 | 12:55 | 156.7809 | 0 | 23.5 | 3684.3504 | 0
14 |  | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | 7.7 |  | 2.5 | 2021-11-19 | 11:02 | 2021-11-19 | 15:05 | 0.41191 | 0 | 4.05 | 1.6682 | 0 | по сообщению
15 |  | D-121.20 - D-121.22 |  | 4.2 | 30.4 | 2021-11-22 | 8:40 | 2021-11-22 | 12:40 | 0 | 44.9826 | 4 | 0 | 179.9305
16 |  | D-109 - D-109.02 | 7.5 |  | 8 | 2021-11-22 | 15:15 | 2021-11-23 | 15:10 | 4.1628 | 0 | 23.9167 | 99.5598 | 0
17 |  | D-92.20 - Профессиональная 47 | 7.5 |  | 4 | 2021-11-22 | 11:00 | 2021-11-23 | 15:10 | 1.0407 | 0 | 28.1667 | 29.3129 | 0
18 |  | D-125 - D-125.01 | 6.3 |  | 99 | 2021-11-23 | 16:15 | 2021-11-23 | 18:01 | 350 | 0 | 1.7667 | 618.3333 | 0 | по пр. уч. ТЭЦ-3
19 |  | D-45.18 - 30 Микрорайон 54 |  | 2.8 | 2.5 | 2021-11-24 | 14:45 | 2021-11-24 | 16:25 | 0 | 0.24839 | 1.6667 | 0 | 0.41398
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 779.5182 | 46.0454 |  | 5295.026 | 181.0801
|  | ИТОГО за месяц: | 5512.8071
|  | в том числе под. тр.: | 5323.3684
|  | в том числе обр. тр.: | 189.4387
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.21 г. по 30.11.21 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-01 | D-68.04 - Ташкентская 88 | [5 empty] | 82 |  | 50 | 0.26404 | 0 | замена тр-да
[10 empty] | 70 |  | 35 | 0.13469 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-02 | D-50.28 - Текстильщиков 56а | [5 empty] | 100 | 100 | 33 | 0.25917 | 0.25917 | замена тр-да
3 |  | замена трубопровода | 2021-11-03 | D-50.28 - Текстильщиков 56а | [6 empty] | 100 | 33 | 0 | 0.25917
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-03 | d-168.011 (d-168.11 - d-168.011) | [5 empty] | 100 |  | 51 | 0.40054 | 0 | замена тр-да
[10 empty] | 82 |  | 33 | 0.17427 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-05 | D-45.20 - D-45.24 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-06 | D-45.20 - D-45.24 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0
7 |  | замена трубопровода | 2021-11-08 | D-45.20 - D-45.24 | [6 empty] | 100 | 45 | 0 | 0.35342
8 |  | замена трубопровода | 2021-11-09 | D-168.11 - D-168.57 | [6 empty] | 51 | 20 | 0 | 0.040855
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-10 | D-52.30 - Текстильщиков 66 | [5 empty] | 70 | 70 | 60 | 0.2309 | 0.2309
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-11 | B-130/1 - B-130.07 | [5 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
11 |  | замена задвижки | 2021-11-11 | D-161.04 (D-161.04 - Колесанова 2) | [5 empty] | 82 | 82 | 28 | 0.14786 | 0.14786
12 |  | замена трубопровода | 2021-11-13 | B-130/1 - B-130.07 | [5 empty] | 82 |  | 54 | 0.28517 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-54.07 - D-54.09 | [5 empty] | 207 |  | 450 | 15.1436 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-161.14 - Варгинский 8 | [5 empty] | 70 |  | 26 | 0.10006 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-15 | D-49.18 - D-49.16 | [5 empty] | 150 |  | 194 | 3.4282 | 0
16 |  | замена трубопровода | 2021-11-16 | D-161.14 - Варгинский 8 | [5 empty] | 70 |  | 26 | 0.10006 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-17 | D-125.08 - Лежневская 163 | [5 empty] | 70 |  | 40 | 0.15393 | 0
18 |  | замена задвижки | 2021-11-18 | D-66.09 - D-66.11 | [5 empty] | 82 |  | 20 | 0.10562 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-19 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [5 empty] | 150 |  | 162 | 2.8627 | 0
20 |  | замена трубопровода | 2021-11-20 | D-45.30 - 30 Микрорайон 33 | [6 empty] | 150 | 162 | 0 | 2.8627
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-22 | D-121.20 - D-121.22 | [6 empty] | 100 | 44 | 0 | 0.34557
22 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-23 | D-109 - D-109.02 | [5 empty] | 100 |  | 105 | 0.82464 | 0 | замена тр-да
23 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-23 | D-125 - D-125.01 | [5 empty] | 150 |  | 112 | 1.9791 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-23 | D-92.20 - Профессиональная 47 | [5 empty] | 70 |  | 30 | 0.11545 | 0
25 |  | замена трубопровода | 2021-11-25 | D-125 - D-125.01 | [6 empty] | 150 | 112 | 0 | 1.9791
26 |  | ремонт зап. арматуры | 2021-11-24 | в сторону К.Шоссе,17 до К.Шоссе,16 ГВС был слив? | [8 empty] | 0 | 0 | набивка сальницы
27 |  | устр. повр. т/с | 2021-11-24 | D-45.18 - 30 Микрорайон 54 | [6 empty] | 70 | 18 | 0 | 0.06927
28 |  | замена трубопровода | 2021-11-26 | D-109 - D-109.02 | [6 empty] | 100 | 105 | 0 | 0.82464
29 |  | замена трубопровода | 2021-11-30 | D-121.20 - D-121.22 | [6 empty] | 100 | 44 | 0 | 0.34557
30 |  | врезка новой т/тр | 2021-11-01 | D-18.32 - D-18.62 | [5 empty] | 150 | 150 | 33 | 0.58314 | 0.58314
[10 empty] | 51 | 51 | 28 | 0.057197 | 0.057197
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 28.3424 | 8.3586
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________