## ТЭЦ-2
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.21 г. по 31.10.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-101.04 - Родниковская 52а | 6.7 |  | 1.1 | 2021-10-04 | 0:00 | 2021-10-04 | 10:35 | 0.074387 | 0 | 10.5833 | 0.78726 | 0
2 |  | D-93.33 - D-93.35 | 6.9 |  | 2 | 2021-10-04 | 0:00 | 2021-10-05 | 11:50 | 0.24955 | 0 | 35.8333 | 8.9422 | 0
3 |  | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | 8 |  | 0.5 | 2021-10-05 | 0:00 | 2021-10-05 | 10:15 | 0.016794 | 0 | 10.25 | 0.17214 | 0
4 |  | D-42.13 - D-42.15 | 6.7 |  | 2.4 | 2021-10-06 | 14:47 | 2021-10-07 | 11:30 | 0.35411 | 0 | 20.7167 | 7.3359 | 0 | обн. по сообщению
5 |  | B-134.111 - B-134.113 |  | 3.7 | 4.1 | 2021-10-07 | 0:00 | 2021-10-07 | 11:00 | 0 | 0.76797 | 11 | 0 | 8.4476
6 |  | D-91.01 - D-93.19 | 6.6 |  | 8.4 | 2021-10-07 | 0:15 | 2021-10-07 | 12:05 | 70 | 0 | 11.8333 | 828.3333 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
7 |  | ЖДT014 - Чайковского 12 | 4.2 |  | 9.5 | 2021-10-07 | 14:50 | 2021-10-07 | 15:45 | 4.3928 | 0 | 0.91667 | 4.0268 | 0 | ДТП, обн. по сообщению
8 |  | T037044 - 4 Деревенская 54 | 5.6 |  | 2 | 2021-10-07 | 11:40 | 2021-10-08 | 12:45 | 0.22482 | 0 | 25.0833 | 5.6391 | 0 | обн. по сообщению
9 |  | D-60.16 - Лежневская 158а (СДЮШОР) | 6.3 |  | 37.2 | 2021-10-12 | 13:30 | 2021-10-12 | 15:02 | 82.4953 | 0 | 1.5333 | 126.4928 | 0 | обн. по сообщению
10 |  | К1Т002 - К1Т029 |  | 3.7 | 4 | 2021-10-14 | 10:39 | 2021-10-14 | 10:40 | 0 | 0.73096 | 0.016667 | 0 | 0.012183 | обн. по сообщению
11 |  | D-93.45 - Текстильщиков 117 | 7.3 |  | 1.5 | 2021-10-14 | 0:00 | 2021-10-14 | 10:30 | 0.14438 | 0 | 10.5 | 1.516 | 0
12 |  | А-72.41 - А-72.43 |  | 3.5 | 0.8 | 2021-10-14 | 0:00 | 2021-10-14 | 13:47 | 0 | 0.028437 | 13.7833 | 0 | 0.39196
13 |  | Т010001W - Детская 2/7 |  | 2 | 2.2 | 2021-10-04 | 18:00 | 2021-10-14 | 10:00 | 0 | 0.16257 | 232 | 0 | 38.4 | обн. по сообщению
14 |  | D-109 - Строителей 60а |  | 2.1 | 5.5 | 2021-10-19 | 7:00 | 2021-10-19 | 10:40 | 0 | 1.0411 | 3.6667 | 0 | 3.8175 | обн. по сообщению
15 |  | кот ЖБК - TB027001W | 4.5 |  | 2.9 | 2021-10-20 | 8:00 | 2021-10-20 | 11:00 | 0.42372 | 0 | 3 | 1.2711 | 0 | обн. по сообщению
16 |  | A-2.31(1) - Свободная 17 | 3.5 |  | 5 | 2021-10-18 | 15:50 | 2021-10-20 | 10:05 | 1.1108 | 0 | 42.25 | 46.9325 | 0 | обн. по сообщению
17 |  | B-64.04/1 - B-64.04 | 4.9 |  | 3 | 2021-10-20 | 23:00 | 2021-10-21 | 12:40 | 0.47317 | 0 | 13.6667 | 6.4666 | 0 | обн. по сообщению
18 |  | Т02301401(T023014 - Т02301401) |  | 3.1 | 1 | 2021-10-24 | 0:00 | 2021-10-24 | 11:35 | 0 | 0.041817 | 11.5833 | 0 | 0.48438
19 |  | D-65.03 - D-65.31/1 | 5.7 |  | 2 | 2021-10-25 | 0:00 | 2021-10-26 | 13:13 | 0.22681 | 0 | 37.2167 | 8.4413 | 0
20 |  | К1Т022 - Сосновая 3 | 6 |  | 0.4 | 2021-10-29 | 0:00 | 2021-10-29 | 15:40 | 0.0093083 | 0 | 15.6667 | 0.14583 | 0
21 |  | B-107.11 - Союзная 4 | 5.3 |  | 1 | 2021-10-29 | 9:05 | 2021-10-29 | 9:21 | 0.054678 | 0 | 0.26667 | 0.014581 | 0 | обн. по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 160.2507 | 2.7729 |  | 1046.5174 | 51.5536
|  | ИТОГО за месяц: | 1146.8589
|  | в том числе под. тр.: | 1084.1982
|  | в том числе обр. тр.: | 62.6606
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А.
2021-10-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л.
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ"
с 01.10.21 г. по 31.10.21 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2021-10-01 | н/ст - D-127.04 | [6 empty] | 150 | 27 | 0 | 0.47712
2 |  | кап. ремонт | 2021-10-01 | D-33.33/1 - Шубиных 1 | [5 empty] | 70 | 70 | 41 | 0.15778 | 0.15778
3 |  | кап. ремонт | 2021-10-01 | C-21.71 - К1Т019 | [5 empty] | 100 | 100 | 61.3 | 0.48143 | 0.48143
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-04 | D-101.04 - Родниковская 52а | [5 empty] | 70 |  | 20 | 0 | 0
5 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-04 | B-61 - В-61.01 | [5 empty] | 150 |  | 5 | 0.088355 | 0
6 |  | кап. ремонт | 2021-10-05 | C-21.61 - K1T002 | [5 empty] | 150 | 150 | 51 | 0.90122 | 0.90122
7 |  | кап. ремонт | 2021-10-05 | K1T002 - C-21.61 | [5 empty] | 70 | 70 | 51 | 0.19627 | 0.19627
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-05 | D-93.33 - D-93.35 | [5 empty] | 100 |  | 93 | 0.7304 | 0
[10 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-05 | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | [5 empty] | 82 |  | 17 | 0.089775 | 0
10 |  | замена трубопровода | 2021-10-06 | B-131.05 - вх. в зем. | [5 empty] | 100 |  | 190 | 1.4922 | 0
11 |  | кап. ремонт | 2021-10-06 | C-16/1 - C-16.19 | [5 empty] | 100 | 100 | 103 | 0.80894 | 0.80894
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | B-134.111 - B-134.113 | [6 empty] | 150 | 47 | 0 | 0.83053
[11 empty] | 125 | 79 | 0 | 0.96945
13 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | D-42.13 - D-42.15 | [5 empty] | 100 |  | 102 | 0.80108 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | D-91.01 - D-93.19 | [5 empty] | 207 |  | 105 | 3.5335 | 0
15 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-07 | B-61.01 - B-61.03 | [6 empty] | 82 | 18 | 0 | 0.095056
16 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | ЖДT014 - Чайковского 12 | [5 empty] | 51 |  | 25 | 0.051069 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-08 | T037044 - 4 Деревенская 54 | [5 empty] | 70 |  | 17 | 0.065422 | 0
18 |  | ревизия задвижки | 2021-10-08 | ЖДT015 - ЖДТ016 | [5 empty] | 70 |  | 30 | 0.11545 | 0
19 |  | замена трубопровода | 2021-10-11 | T035047W - 5 Санаторная 25 | [5 empty] | 82 |  | 139 | 0.73404 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-12 | D-60.16 - Лежневская 158а (СДЮШОР) | [5 empty] | 70 |  | 66 | 0.25399 | 0
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | D-93.45 - Текстильщиков 117 | [5 empty] | 51 |  | 57 | 0.11644 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2021-10-14 | D-127.04 - D-127.06 | [5 empty] | 150 |  | 58 | 1.0249 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | К1Т002 - К1Т029 | [6 empty] | 70 | 51 | 0 | 0.19627
24 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-14 | C-21.41 - С-21.03 | [6 empty] | 70 | 35 | 0 | 0.13469
[11 empty] | 51 | 45 | 0 | 0.091924
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | А-72.41 - А-72.43 | [6 empty] | 125 | 50 | 0 | 0.61357
[11 empty] | 51 | 100 | 0 | 0.20428
26 |  | замена трубопровода | 2021-10-15 | D-127.04 - D-127.06 | [6 empty] | 150 | 58 | 0 | 1.0249
27 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-19 | D-109 - Строителей 60а | [6 empty] | 207 | 16 | 0 | 0.53844
28 |  | замена трубопровода | 2021-10-19 | B-131.37 - B-131.39 | [5 empty] | 150 |  | 118 | 2.0852 | 0
[10 empty] | 100 |  | 71 | 0.55762 | 0
29 |  | кап. ремонт | 2021-10-19 | ЖДТ025/1 - ЖДТ025/2 | [5 empty] | 51 | 51 | 67 | 0.13686 | 0.13686
30 |  | кап. ремонт | 2021-10-19 | ЖДТ025/1 - Чайковского 20 | [5 empty] | 40 | 40 | 77 | 0.096758 | 0.096758
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-20 | A-2.31(1) - Свободная 17 | [5 empty] | 70 |  | 54 | 0.20781 | 0
32 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-20 | кот ЖБК - TB027001W | [5 empty] | 100 |  | 164 | 1.288 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-21 | B-64.04/1 - B-64.04 | [5 empty] | 309 |  | 189 | 14.1728 | 0
34 |  | замена трубопровода | 2021-10-22 | A-2.31(1)W - Свободная 17 | [5 empty] | 51 |  | 54 | 0.11031 | 0
35 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-24 | Т02301401(T023014 - Т02301401) | [6 empty] | 100 | 111 | 0 | 0.87177
36 |  | замена трубопровода | 2021-10-26 | D-33.39 - D-33.41 | [5 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0
[10 empty] | 100 |  | 82 | 0.64401 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-26 | D-65.03 - D-65.31/1 | [5 empty] | 150 |  | 120 | 2.1205 | 0
38 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-27 | D-73.12 - D-73.12/1 | [5 empty] | 100 |  | 70 | 0.54976 | 0
39 |  | замена трубопровода | 2021-10-28 | D-121.36 - Лежневская 177 | [6 empty] | 70 | 38 | 0 | 0.14624
40 |  | монтаж врем. трубопровода | 2021-10-28 | ЖДТ025/1 - ЖДТ025/2 | [5 empty] | 51 | 51 | 67 | 0.13686 | 0.13686
41 |  | монтаж зап. арматуры | 2021-10-29 | Т023029 - Т02302902 | [5 empty] | 150 | 150 | 52 | 0.91889 | 0.91889
42 |  | установка проглушек | 2021-10-29 | T023014 - T02301401 | [5 empty] | 100 | 100 | 111 | 0.87177 | 0.87177
43 |  | замена трубопровода | 2021-10-29 | D-121.32 - D-121.36 | [5 empty] | 82 |  | 39 | 0.20595 | 0
44 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-29 | К1Т022 - Сосновая 3 | [5 empty] | 82 |  | 9 | 0.047528 | 0
45 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-29 | B-107.11 - Союзная 4 | [5 empty] | 51 |  | 65 | 0.13278 | 0
46 |  | замена трубопровода | 2021-10-30 | D-121.32 - D-121.36 | [5 empty] | 82 |  | 39 | 0.20595 | 0
47 |  | замена трубопровода | 2021-10-31 | D-121.32 - D-121.36 | [6 empty] | 82 | 39 | 0 | 0.20595
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 37.6808 | 11.107
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  |  |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2021-10-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | Чичикин А.Л.