## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T002002 (T002001 - T002002) (г.в.с.) (кот.№2) | 2.8 | 0.5 |  | 2018-03-11 | 9:50 | 2018-03-11 | 10:15 | 0.0099356 | 0.41667 | 0.0042 | по сообщению
2 |  | T002002 (T002001 - T002002) (г.в.с.) (кот.№2) | 2.8 | 1 |  | 2018-03-20 | 12:45 | 2018-03-20 | 14:42 | 0.039742 | 1.95 | 0.077497 | по сообщению
3 |  | А-62.17 - Люлина 14 (кот.№37) | 5.9 | 2 |  | 2018-03-22 | 7:40 | 2018-03-23 | 12:35 | 0.23076 | 28.9167 | 6.6728 | по сообщению
4 |  | А-62.17 - Люлина 14 (кот.№37) | 5.9 | 5 |  | 2018-03-23 | 15:52 | 2018-03-23 | 15:55 | 1.4422 | 0.05 | 0.072112 | при вкл. п. 3
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.7227 |  | 6.8266
|  | ИТОГО за месяц: | 7.457 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.03.18 г. по 31.03.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-11 | T002002 (T002001 - T002002) (г.в.с.) (кот.№2) | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
2 | [9 empty] | 51 | 27 | 0.055155
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-20 | T002002 (T002001 - T002002) (г.в.с.) (кот.№2) | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
4 | [9 empty] | 51 | 27 | 0.055155
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-03-23 | А-62.17 - Люлина 14 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
6 | [9 empty] | 51 | 50 | 0.10214
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.63042
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________