## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.21 г. по 31.10.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-130.07 - Ташкентская 63 |  | 4.1 | 5 |  | 2021-10-02 | 21:50 | 2021-10-02 | 22:20 | 0 | 1.2023 | 0.5 | 0 | 0.60114
2 |  | D-101.04 - Родниковская 52а | 6.7 |  | 1.1 |  | 2021-10-04 | 9:55 | 2021-10-04 | 10:35 | 0.074387 | 0 | 0.66667 | 0.049591 | 0 | Т+ знает
3 |  | D-93.33 - D-93.35 | 6.9 |  | 2 |  | 2021-10-04 | 15:24 | 2021-10-05 | 11:50 | 0.24955 | 0 | 20.4333 | 5.0991 | 0 | Т+ знает
4 |  | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | 8 |  | 0.5 |  | 2021-10-05 | 9:40 | 2021-10-05 | 10:15 | 0.016794 | 0 | 0.58333 | 0.0097966 | 0 | Т+ знает
5 |  | B-131.05 - вх. в зем. | 5.6 |  | 5 |  | 2021-10-02 | 15:45 | 2021-10-06 | 10:17 | 1.4051 | 0 | 90.5333 | 127.2083 | 0
6 |  | D-42.13 - D-42.15 | 6.5 |  | 2.4 |  | 2021-10-06 | 14:47 | 2021-10-07 | 11:30 | 0.34878 | 0 | 20.7167 | 7.2256 | 0 | Т+ знает
7 |  | B-134.111 - B-134.113 |  | 4 | 4.1 |  | 2021-10-07 | 9:30 | 2021-10-07 | 11:00 | 0 | 0.79849 | 1.5 | 0 | 1.1977 | Т+ знает
8 |  | D-91.01 - D-93.19 | 6.6 |  | 8.4 |  | 2021-10-07 | 0:15 | 2021-10-07 | 12:05 | 60 | 0 | 11.8333 | 710 | 0 | Т+ знает
9 |  | D-33.68 - D-33.70 | 8 |  | 3 |  | 2021-10-07 | 10:49 | 2021-10-08 | 9:50 | 0.60459 | 0 | 23.0167 | 13.9156 | 0
10 |  | Кохомское Шоссе 17 - D-18.58 | 7 |  | 2.3 |  | 2021-10-11 | 15:00 | 2021-10-12 | 10:55 | 0.33241 | 0 | 19.9167 | 6.6206 | 0
11 |  | D-60.16 - Лежневская 158а (СДЮШОР) | 6.3 |  | 37.2 |  | 2021-10-12 | 0:00 | 2021-10-12 | 15:02 | 82.4953 | 0 | 15.0333 | 1240.1789 | 0 | Т+ зн, ум. п. на 80, по ноч. на 50
12 |  | B-131.37 - B-131.39 | 5.3 |  | 1.5 |  | 2021-10-17 | 19:50 | 2021-10-19 | 10:05 | 0.12302 | 0 | 38.25 | 4.7057 | 0
[7 empty] | 2021-10-11 | 0:00 | 2021-10-12 | 0:00 | 26 | 0 | 24 | 624 |  | по н. подп.
[7 empty] | 2021-10-10 | 0:00 | 2021-10-11 | 0:00 | 18 | 0 | 24 | 432 |  | по н. подп.
13 |  | D-60.16 - Лежневская 158а (СДЮШОР) |  | 3.9 | 2 |  | 2021-10-12 | 13:30 | 2021-10-12 | 15:02 | 0 | 0.18761 | 1.5333 | 0 | 0.28767
14 |  | D-93.45 - Текстильщиков 117 | 6.9 |  | 1.5 |  | 2021-10-14 | 10:25 | 2021-10-14 | 10:30 | 0.14037 | 0 | 0.083333 | 0.011698 | 0 | Т+ знает
15 |  | D-109 - Строителей 60а |  | 4.1 | 5.5 |  | 2021-10-19 | 7:00 | 2021-10-19 | 10:40 | 0 | 1.4548 | 3.6667 | 0 | 5.3341 | Т+ знает
16 |  | D-65.23 - Станкостроителей 4 | 5.7 | 4 | 3 |  | 2021-10-18 | 14:50 | 2021-10-20 | 13:00 | 0.51033 | 0.42751 | 46.1667 | 23.5603 | 19.7367
17 |  | D-73.12 - D-73.12/1 |  | 3.2 | 2 |  | 2021-10-19 | 15:00 | 2021-10-21 | 10:45 | 0 | 0.16994 | 43.75 | 0 | 7.4351
18 |  | D-33.39 - D-33.41 | 7 |  | 12 |  | 2021-10-20 | 15:00 | 2021-10-26 | 11:58 | 9.0487 | 0 | 140.9667 | 1275.5599 | 0
19 |  | D-65.03 - D-65.31/1 | 5.7 |  | 2 |  | 2021-10-25 | 15:00 | 2021-10-26 | 12:00 | 0.22681 | 0 | 21 | 4.7631 | 0 | Т+ знает
20 |  | D-121.36 - Лежневская 177 |  | 4.3 | 8 |  | 2021-10-27 | 15:00 | 2021-10-28 | 14:30 | 0 | 3.152 | 23.5 | 0 | 74.0722
21 |  | D-121.32 (D-121.32 - D-121.36) | 5.4 |  | 3 |  | 2021-10-29 | 8:50 | 2021-10-29 | 9:35 | 0.49672 | 0 | 0.75 | 0.37254 | 0
22 |  | D-121.32 - D-121.36 | 5.4 |  | 3.4 |  | 2021-10-30 | 10:10 | 2021-10-30 | 10:15 | 0.63801 | 0 | 0.083333 | 0.053168 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 200.7108 | 7.3926 |  | 4475.3339 | 108.6646
|  | ИТОГО за месяц: | 4608.0472 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 4495.1594 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 112.8878 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.21 г. по 31.10.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2021-10-01 | н/ст - D-127.04 | [7 empty] | 150 | 27 | 0 | 0.47712
2 |  | кап. ремонт | 2021-10-01 | D-33.33/1 - Шубиных 1 | [6 empty] | 70 | 70 | 41 | 0.15778 | 0.15778
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-02 | B-130.07 - Ташкентская 63 | [7 empty] | 70 | 76 | 0 | 0.29247
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-04 | D-101.04 - Родниковская 52а | [6 empty] | 70 |  | 20 | 0.076967 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-05 | D-93.33 - D-93.35 | [6 empty] | 100 |  | 93 | 0.7304 | 0
[11 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-05 | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | [6 empty] | 82 |  | 17 | 0.089775 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-06 | B-131.05 - вх. в зем. | [6 empty] | 100 |  | 190 | 1.4922 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | B-134.111 - B-134.113 | [7 empty] | 150 | 47 | 0 | 0.83053
9 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | D-42.13 - D-42.15 | [6 empty] | 100 |  | 102 | 0.80108 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-07 | D-91.01 - D-93.19 | [6 empty] | 207 |  | 105 | 3.5335 | 0
11 |  | замена трубопровода | 2021-10-08 | D-33.68 - D-33.70 | [6 empty] | 150 |  | 80 | 1.4137 | 0 | для Т+
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-12 | Кохомское Шоссе 17 - D-18.58 | [6 empty] | 150 |  | 48 | 0.8482 | 0
[11 empty] | 100 |  | 42 | 0.32986 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-12 | D-60.16 - Лежневская 158а (СДЮШОР) | [6 empty] | 70 |  | 66 | 0.25399 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-14 | D-93.45 - Текстильщиков 117 | [6 empty] | 51 |  | 57 | 0.11644 | 0
15 |  | замена трубопровода | 2021-10-14 | D-127.04 - D-127.06 | [6 empty] | 150 |  | 58 | 1.0249 | 0 | участок весь заменён, кр 1м
16 |  | замена трубопровода | 2021-10-15 | D-127.04 - D-127.06 | [7 empty] | 150 | 58 | 0 | 1.0249 | участок весь заменён, кр 1м
17 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-19 | D-109 - Строителей 60а | [7 empty] | 207 | 16 | 0 | 0.53844
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-20 | D-65.23 - Станкостроителей 4 | [6 empty] | 70 |  | 127 | 0.48874 | 0
19 |  | замена трубопровода | 2021-10-21 | D-73.12 - D-73.12/1 | [6 empty] | 100 |  | 70 | 0.54976 | 0 | не для Т+
20 |  | замена трубопровода | 2021-10-26 | D-33.39 - D-33.41 | [6 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0 | для Т+
[11 empty] | 100 |  | 82 | 0.64401 | 0
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-26 | D-65.03 - D-65.31/1 | [6 empty] | 150 |  | 120 | 2.1205 | 0
22 |  | замена зап. арматуры | 2021-10-27 | D-73.12 - D-73.12/1 | [6 empty] | 100 |  | 70 | 0.54976 | 0
23 |  | замена трубопровода | 2021-10-28 | D-121.36 - Лежневская 177 | [7 empty] | 70 | 38 | 0 | 0.14624 | для Т+
24 |  | замена трубопровода | 2021-10-28 | D-73.12 - D-73.12/1 | [7 empty] | 100 | 70 | 0 | 0.54976 | не для Т+
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-10-29 | D-121.32 - D-121.36 | [6 empty] | 82 |  | 39 | 0.20595 | 0 | не для Т+
26 |  | замена трубопровода | 2021-10-30 | D-121.32 - D-121.36 | [6 empty] | 82 |  | 39 | 0.20595 | 0
27 |  | замена трубопровода | 2021-10-31 | D-121.32 - D-121.36 | [7 empty] | 82 | 39 | 0 | 0.20595
1 |  | замена трубопровода | 2021-10-19 | B-131.37 - B-131.39 | [6 empty] | 150 |  | 118 | 2.0852 | 0 | для Т+
[11 empty] | 100 |  | 71 | 0.55762 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 19.8254 | 4.2232
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________