## 2 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.03.15 г. по 31.03.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Т003001/2 - Т003001/3 (кот.№3) | 3.1 | 4 |  | 2015-03-21 | 10:00 | 2015-03-23 | 12:34 | 0.66907 | 50.5667 | 33.8328 | по сообщению
2 |  | Т02301006 - Ульяновский 12а(кот.№23) | 4.1 | 2 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 0:00 | 2015-03-26 | 12:33 | 0.19236 | 180.55 | 34.7314
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.86144 |  | 68.5642
|  | ИТОГО за месяц: | 70.1066 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.03.15 г. по 31.03.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-23 | Т003001/2 - Т003001/3 (кот.№3) | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-03-26 | Т02301006 - Ульяновский 12а (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
3 |  | замена тр-да | 2015-03-27 | Т02301006 - Ульяновский 12а (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.5424
"____"__________2015г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________