## 1 р-н 21.01-31.01 кот. (2)
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 01.05.09 г. по 31.05.09 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Кот КИП | 7.2 | 2.76 |  | 2009-04-16 | 0:00 | 2009-04-24 | 12:00 | 0.48546 | 204 | 99.0347
2 | Кот КИП |  |  |  | 2009-04-16 | 0:00 | 2009-04-24 | 12:00 | 0.28 | 204 | 57.12
3 | Кот КИП |  |  |  | 2009-04-16 | 0:00 | 2009-04-24 | 12:00 | 0.5 | 204 | 102
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1.2655 |  | 258.1547
| ИТОГО за месяц: | 258.1547 |  |  |  | "____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [11 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях от котельных ИГТЭ
| с 01.05.09 г. по 31.05.09 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
| ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2009г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2009г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2009г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 0_WI1_H_1-4-2009 (2)
Отчет
о часовых параметрах теплопотребления по тепловому вводу №1
за 01/04/2009г.
Абонент:КИП Проходная Договор______________
Адрес:____________________ Тип расходомера _____
Тепловычислитель: ВКТ5 №00 Код организации:
Договорные расходы: Пределы измерений:
M под=_____т.сут М обр=_____ т.сут G под max=_____ G под min=_____
T хв =_____гр.С G обр max=_____ G обр min=_____
______________________________________________________________________________________________
Дата | Масса | Температура | Давление | Тепловая энергия | НС
| _______________________ | ____________________ | _____________ | _______________________ | __
| Mпод | Мобр | dM | Тпод | Tобр | dТ | Pпод | Pобр | Qсум | Qотоп | Q гвс
| _______ | _______ | _______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | _______ | _______ | _______
| т | т | т | гр.С | гр.С | гр.С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | Гкал
________ | _______ | _______ | _______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | _______ | _______ | _______
01/04:00 | 131.051 | 129.299 | 1.752 | 50.3 | 41 | 9.3 | 6.516 | 3.9361 | 1.2858 | 1.2227 | 0.0631 | 1.9782
01/04:01 | 131.12 | 129.169 | 1.951 | 50.8 | 41.54 | 9.26 | 6.516 | 3.9361 | 1.2924 | 1.2212 | 0.0712
01/04:02 | 131.128 | 129.251 | 1.876 | 50.74 | 41.8 | 8.94 | 6.465 | 3.8953 | 1.2484 | 1.1794 | 0.069
01/04:03 | 131.122 | 129.249 | 1.873 | 50.7 | 41.8 | 8.9 | 6.5058 | 3.9361 | 1.2432 | 1.1743 | 0.0689
01/04:04 | 131.114 | 129.36 | 1.754 | 50.7 | 41.78 | 8.92 | 6.4752 | 3.8953 | 1.2404 | 1.176 | 0.0644
01/04:05 | 131.124 | 129.257 | 1.867 | 50.7 | 41.78 | 8.92 | 6.4956 | 3.9157 | 1.2436 | 1.175 | 0.0686
01/04:06 | 131.17 | 129.161 | 2.009 | 49.94 | 41.72 | 8.22 | 6.9239 | 4.3032 | 1.1599 | 1.0862 | 0.0737
01/04:07 | 131.138 | 129.19 | 1.948 | 48.92 | 41.24 | 7.68 | 7.1278 | 4.4868 | 1.0826 | 1.012 | 0.0706
01/04:08 | 131.165 | 129.133 | 2.031 | 46.82 | 40.38 | 6.44 | 6.1795 | 3.6506 | 0.9227 | 0.851 | 0.0717
01/04:09 | 124.639 | 122.652 | 1.988 | 44.92 | 38.96 | 5.96 | 6.72 | 3.9871 | 0.8156 | 0.7481 | 0.0674
01/04:10 | 120.991 | 118.616 | 2.374 | 44.58 | 38.26 | 6.32 | 6.8321 | 3.9973 | 0.8515 | 0.7726 | 0.0789
01/04:11 | 120.93 | 119.125 | 1.805 | 43.9 | 38 | 5.9 | 6.6078 | 3.7934 | 0.7774 | 0.7179 | 0.0595
01/04:12 | 121.205 | 117.264 | 3.941 | 42.36 | 37.34 | 5.02 | 6.5058 | 3.7016 | 0.741 | 0.6143 | 0.1267
01/04:13 | 127.021 | 123.796 | 3.224 | 41.2 | 35.94 | 5.26 | 6.618 | 3.9463 | 0.7751 | 0.6744 | 0.1007
01/04:14 | 130.647 | 128.01 | 2.637 | 40.2 | 35.06 | 5.14 | 6.5772 | 3.9973 | 0.7551 | 0.6759 | 0.0792
01/04:15 | 131.662 | 129.828 | 1.834 | 39.92 | 34.52 | 5.4 | 6.5058 | 3.9565 | 0.7718 | 0.7177 | 0.0541
01/04:16 | 131.758 | 129.827 | 1.931 | 41.66 | 34.58 | 7.08 | 6.669 | 4.0993 | 0.9956 | 0.9385 | 0.0571
01/04:17 | 131.596 | 129.581 | 2.015 | 42.86 | 35.52 | 7.34 | 7.0259 | 4.4154 | 1.0315 | 0.97 | 0.0615
01/04:18 | 131.644 | 129.737 | 1.907 | 43.78 | 36.46 | 7.32 | 7.0565 | 4.4358 | 1.0294 | 0.9694 | 0.0601
01/04:19 | 131.647 | 129.623 | 2.024 | 43.56 | 36.82 | 6.74 | 7.3216 | 4.6805 | 0.9569 | 0.8925 | 0.0644
01/04:20 | 131.642 | 129.628 | 2.015 | 43.8 | 36.82 | 6.98 | 7.2706 | 4.6295 | 0.9901 | 0.926 | 0.0641
01/04:21 | 131.579 | 129.612 | 1.968 | 44.94 | 36.98 | 7.96 | 7.24 | 4.6091 | 1.1163 | 1.0534 | 0.0629
01/04:22 | 131.347 | 129.457 | 1.89 | 47.06 | 38 | 9.06 | 6.8525 | 4.2522 | 1.2593 | 1.1969 | 0.0624
01/04:23 | 131.341 | 129.59 | 1.751 | 48.78 | 39.24 | 9.54 | 6.516 | 3.9463 | 1.3194 | 1.2595 | 0.06
02/04:00 | 131.157 | 129.331 | 1.827 | 50.16 | 40.42 | 9.74 | 6.4854 | 3.9157 | 1.3486 | 1.284 | 0.0646
02/04:01 | 131.189 | 129.179 | 2.01 | 51.22 | 41.36 | 9.86 | 6.5262 | 3.9565 | 1.3714 | 1.2984 | 0.0731
02/04:02 | 131.048 | 129.243 | 1.805 | 51.92 | 42.06 | 9.86 | 6.5364 | 3.9565 | 1.3656 | 1.2987 | 0.0669
02/04:03 | 131.006 | 129.213 | 1.793 | 52.58 | 42.58 | 10 | 6.5364 | 3.9565 | 1.3845 | 1.3172 | 0.0673
02/04:04 | 130.957 | 129.088 | 1.869 | 53.34 | 43.04 | 10.3 | 6.5262 | 3.9361 | 1.4264 | 1.3554 | 0.071
02/04:05 | 131.025 | 129.161 | 1.864 | 53.78 | 43.48 | 10.3 | 6.5058 | 3.9259 | 1.4264 | 1.3547 | 0.0717
02/04:06 | 131.209 | 129.069 | 2.14 | 50.94 | 43.38 | 7.56 | 6.9035 | 4.3032 | 1.0806 | 0.9984 | 0.0821
02/04:07 | 131.32 | 128.966 | 2.354 | 49.2 | 41.68 | 7.52 | 7.138 | 4.5174 | 1.0788 | 0.9925 | 0.0863
02/04:08 | 131.389 | 129.422 | 1.966 | 48.08 | 40.56 | 7.52 | 6.7811 | 4.2012 | 1.0637 | 0.9938 | 0.0699
02/04:09 | 132.901 | 130.948 | 1.952 | 47.72 | 39.92 | 7.8 | 6.7709 | 4.1401 | 1.1089 | 1.0408 | 0.0681
02/04:10 | 132.982 | 130.944 | 2.038 | 47.88 | 39.7 | 8.18 | 6.4548 | 3.8545 | 1.1655 | 1.0949 | 0.0707
02/04:11 | 132.84 | 130.861 | 1.979 | 47.02 | 39.66 | 7.36 | 6.8423 | 4.2012 | 1.0524 | 0.9838 | 0.0686
02/04:12 | 133.07 | 131.083 | 1.988 | 46.46 | 39.12 | 7.34 | 6.7811 | 4.1503 | 1.0485 | 0.9807 | 0.0678
02/04:13 | 133.158 | 131.102 | 2.056 | 46.66 | 38.82 | 7.84 | 6.8423 | 4.2114 | 1.1186 | 1.0491 | 0.0695
02/04:14 | 132.955 | 131.107 | 1.848 | 46.68 | 38.88 | 7.8 | 6.516 | 3.9157 | 1.1059 | 1.0433 | 0.0626
02/04:15 | 133.149 | 131.088 | 2.061 | 46.7 | 38.9 | 7.8 | 6.7098 | 4.0891 | 1.1158 | 1.0459 | 0.0698
02/04:16 | 133.179 | 131.197 | 1.982 | 46.3 | 38.9 | 7.4 | 6.7403 | 4.1095 | 1.0596 | 0.9924 | 0.0672
02/04:17 | 133.182 | 131.203 | 1.98 | 46.22 | 38.68 | 7.54 | 7.0361 | 4.3746 | 1.0763 | 1.0096 | 0.0667
02/04:18 | 133.185 | 131.207 | 1.978 | 46.14 | 38.62 | 7.52 | 6.9749 | 4.3134 | 1.0736 | 1.0071 | 0.0665
02/04:19 | 133.285 | 131.005 | 2.28 | 47.92 | 38.82 | 9.1 | 7.3012 | 4.6091 | 1.2957 | 1.2186 | 0.0771
02/04:20 | 133.006 | 131.053 | 1.953 | 49.18 | 39.84 | 9.34 | 7.3318 | 4.6295 | 1.3162 | 1.2482 | 0.0681
02/04:21 | 133.029 | 131.106 | 1.923 | 50.38 | 40.7 | 9.68 | 7.3726 | 4.6601 | 1.3635 | 1.2948 | 0.0686
02/04:22 | 132.857 | 130.857 | 2 | 51.46 | 41.58 | 9.88 | 6.9239 | 4.2522 | 1.3937 | 1.3206 | 0.0731
02/04:23 | 132.794 | 130.912 | 1.882 | 52.42 | 42.28 | 10.14 | 6.5772 | 3.9361 | 1.423 | 1.3528 | 0.0701
03/04:00 | 132.554 | 130.68 | 1.874 | 53.06 | 42.9 | 10.16 | 6.5874 | 3.9463 | 1.4237 | 1.3527 | 0.071
03/04:01 | 132.73 | 130.958 | 1.772 | 53.44 | 43.32 | 10.12 | 6.5874 | 3.9463 | 1.4187 | 1.3509 | 0.0679
03/04:02 | 132.71 | 130.837 | 1.872 | 53.76 | 43.58 | 10.18 | 6.5874 | 3.9463 | 1.4289 | 1.3567 | 0.0722
03/04:03 | 132.788 | 130.928 | 1.859 | 53.98 | 43.78 | 10.2 | 6.4038 | 3.7832 | 1.4334 | 1.3614 | 0.0721
03/04:04 | 132.677 | 130.827 | 1.85 | 54.16 | 43.94 | 10.22 | 6.5874 | 3.9463 | 1.435 | 1.363 | 0.072
03/04:05 | 132.768 | 130.914 | 1.854 | 54.3 | 44.06 | 10.24 | 6.618 | 3.9667 | 1.4379 | 1.3655 | 0.0724
03/04:06 | 132.812 | 130.818 | 1.994 | 53.7 | 44.1 | 9.6 | 6.9443 | 4.2726 | 1.3602 | 1.2823 | 0.0779
03/04:07 | 132.884 | 130.748 | 2.136 | 52.64 | 43.6 | 9.04 | 7.2094 | 4.5072 | 1.2888 | 1.2064 | 0.0824
03/04:08 | 132.772 | 130.782 | 1.989 | 51.24 | 42.9 | 8.34 | 6.9035 | 4.242 | 1.189 | 1.1137 | 0.0754
03/04:09 | 132.866 | 130.83 | 2.036 | 49.72 | 42.02 | 7.7 | 6.5058 | 3.8851 | 1.1037 | 1.0283 | 0.0754
03/04:10 | 132.894 | 131.081 | 1.813 | 49.34 | 41.14 | 8.2 | 6.8321 | 4.1809 | 1.1616 | 1.0961 | 0.0655
03/04:11 | 132.921 | 130.894 | 2.027 | 48.94 | 40.88 | 8.06 | 6.8525 | 4.2012 | 1.15 | 1.0773 | 0.0727
03/04:12 | 133.045 | 130.911 | 2.134 | 48.46 | 40.62 | 7.84 | 6.7811 | 4.1299 | 1.1245 | 1.0485 | 0.076
03/04:13 | 132.676 | 130.726 | 1.95 | 48.08 | 40.36 | 7.72 | 6.7403 | 4.0891 | 1.0995 | 1.0306 | 0.0689
03/04:14 | 132.9 | 130.937 | 1.964 | 47.62 | 40.06 | 7.56 | 6.7607 | 4.1095 | 1.08 | 1.0112 | 0.0688
03/04:15 | 132.912 | 131.052 | 1.86 | 47.44 | 39.78 | 7.66 | 6.7403 | 4.0891 | 1.0901 | 1.0254 | 0.0647
03/04:16 | 133.107 | 131.056 | 2.052 | 47.44 | 39.64 | 7.8 | 6.7607 | 4.1095 | 1.116 | 1.045 | 0.0711
03/04:17 | 133.203 | 131.066 | 2.137 | 47.54 | 39.58 | 7.96 | 6.9545 | 4.2828 | 1.14 | 1.0661 | 0.0739
03/04:18 | 133.042 | 131.144 | 1.898 | 50.16 | 40.04 | 10.12 | 7.2706 | 4.5581 | 1.4203 | 1.3538 | 0.0664
03/04:19 | 132.97 | 130.966 | 2.004 | 51.3 | 41.42 | 9.88 | 7.2808 | 4.5683 | 1.3934 | 1.3205 | 0.0729
03/04:20 | 132.808 | 130.822 | 1.986 | 52.3 | 42.24 | 10.06 | 7.3624 | 4.6397 | 1.417 | 1.343 | 0.0739
03/04:21 | 132.857 | 130.882 | 1.975 | 53.02 | 42.94 | 10.08 | 7.4236 | 4.6805 | 1.4212 | 1.3463 | 0.0749
03/04:22 | 132.726 | 130.852 | 1.874 | 53.52 | 43.44 | 10.08 | 6.9545 | 4.2726 | 1.4163 | 1.3443 | 0.072
03/04:23 | 132.694 | 130.832 | 1.863 | 53.92 | 43.8 | 10.12 | 6.5874 | 3.9361 | 1.4221 | 1.3499 | 0.0722
04/04:00 | 132.671 | 130.817 | 1.855 | 54.26 | 44.06 | 10.2 | 6.516 | 3.8749 | 1.431 | 1.3586 | 0.0724
04/04:01 | 132.647 | 130.702 | 1.945 | 54.58 | 44.3 | 10.28 | 6.516 | 3.8749 | 1.4483 | 1.3719 | 0.0764
04/04:02 | 132.633 | 130.786 | 1.847 | 54.92 | 44.52 | 10.4 | 6.5058 | 3.8647 | 1.4595 | 1.3865 | 0.073
04/04:03 | 132.414 | 130.578 | 1.836 | 55.24 | 44.76 | 10.48 | 6.465 | 3.8239 | 1.468 | 1.3951 | 0.0729
04/04:04 | 132.593 | 130.764 | 1.829 | 55.46 | 44.96 | 10.5 | 6.4548 | 3.8138 | 1.4738 | 1.4008 | 0.073
04/04:05 | 132.613 | 130.853 | 1.76 | 55.12 | 45.06 | 10.06 | 6.3834 | 3.7526 | 1.4107 | 1.3403 | 0.0704
04/04:06 | 132.864 | 130.779 | 2.086 | 52.78 | 44.7 | 8.08 | 6.414 | 3.7832 | 1.1646 | 1.0819 | 0.0827
04/04:07 | 132.922 | 130.97 | 1.953 | 50.44 | 43.06 | 7.38 | 6.6996 | 4.0483 | 1.0605 | 0.9863 | 0.0742
04/04:08 | 133.017 | 131.037 | 1.981 | 50.52 | 41.8 | 8.72 | 6.9341 | 4.2624 | 1.2392 | 1.1663 | 0.0729
04/04:09 | 133.117 | 130.949 | 2.168 | 50.54 | 41.72 | 8.82 | 7.2502 | 4.548 | 1.2591 | 1.1796 | 0.0795
04/04:10 | 133.025 | 131.042 | 1.983 | 50.48 | 41.66 | 8.82 | 7.2502 | 4.5581 | 1.2527 | 1.18 | 0.0727
04/04:11 | 133.018 | 130.943 | 2.075 | 50.48 | 41.66 | 8.82 | 7.1992 | 4.5072 | 1.2551 | 1.179 | 0.076
04/04:12 | 133.119 | 131.05 | 2.069 | 50.52 | 41.64 | 8.88 | 7.291 | 4.5887 | 1.2644 | 1.1885 | 0.0758
04/04:13 | 133.018 | 131.056 | 1.962 | 50.6 | 41.7 | 8.9 | 7.291 | 4.5887 | 1.2637 | 1.1917 | 0.072
04/04:14 | 133 | 130.947 | 2.053 | 50.78 | 41.82 | 8.96 | 7.0667 | 4.395 | 1.276 | 1.2005 | 0.0755
04/04:15 | 132.91 | 130.946 | 1.965 | 50.66 | 41.82 | 8.84 | 7.138 | 4.4562 | 1.254 | 1.1817 | 0.0723
04/04:16 | 132.929 | 130.746 | 2.184 | 50.32 | 41.8 | 8.52 | 7.1584 | 4.4664 | 1.2193 | 1.139 | 0.0803
04/04:17 | 133.152 | 131.155 | 1.997 | 49.96 | 41.56 | 8.4 | 7.2094 | 4.5072 | 1.1984 | 1.1254 | 0.073
04/04:18 | 133.171 | 131.175 | 1.995 | 49.68 | 41.32 | 8.36 | 7.1788 | 4.4868 | 1.1919 | 1.1195 | 0.0725
04/04:19 | 133.143 | 131.082 | 2.06 | 50.18 | 41.2 | 8.98 | 7.2604 | 4.5683 | 1.2753 | 1.2008 | 0.0746
04/04:20 | 133.048 | 130.958 | 2.091 | 51.56 | 41.6 | 9.96 | 7.291 | 4.5785 | 1.4094 | 1.3329 | 0.0765
04/04:21 | 132.886 | 131.005 | 1.881 | 52.62 | 42.48 | 10.14 | 7.291 | 4.5785 | 1.4247 | 1.3541 | 0.0705
04/04:22 | 132.916 | 130.869 | 2.047 | 53.6 | 43.16 | 10.44 | 6.7709 | 4.1095 | 1.4721 | 1.394 | 0.078
04/04:23 | 132.866 | 131.029 | 1.837 | 54.28 | 43.76 | 10.52 | 6.5466 | 3.9157 | 1.4748 | 1.4036 | 0.0712
05/04:00 | 132.942 | 131.006 | 1.936 | 54.68 | 44.22 | 10.46 | 6.5058 | 3.8647 | 1.4725 | 1.3967 | 0.0758
05/04:01 | 132.831 | 130.888 | 1.943 | 54.9 | 44.44 | 10.46 | 6.4956 | 3.8647 | 1.4711 | 1.3945 | 0.0766
05/04:02 | 132.919 | 130.977 | 1.943 | 55.08 | 44.6 | 10.48 | 6.465 | 3.8341 | 1.4774 | 1.4004 | 0.0769
05/04:03 | 132.805 | 130.981 | 1.824 | 55.2 | 44.7 | 10.5 | 6.414 | 3.7934 | 1.4713 | 1.3989 | 0.0724
05/04:04 | 133.02 | 131.077 | 1.944 | 54.88 | 44.72 | 10.16 | 6.4548 | 3.8239 | 1.4347 | 1.3575 | 0.0772
05/04:05 | 132.743 | 130.785 | 1.958 | 54.64 | 44.52 | 10.12 | 6.4548 | 3.8341 | 1.4258 | 1.3485 | 0.0773
05/04:06 | 132.933 | 131.099 | 1.834 | 54.76 | 44.36 | 10.4 | 6.4956 | 3.8749 | 1.4607 | 1.3886 | 0.0722
05/04:07 | 133.027 | 130.886 | 2.141 | 54.86 | 44.44 | 10.42 | 6.7302 | 4.0789 | 1.4763 | 1.3918 | 0.0844
05/04:08 | 132.997 | 130.794 | 2.203 | 53.9 | 44.44 | 9.46 | 6.9749 | 4.3032 | 1.3506 | 1.2637 | 0.0869
05/04:09 | 133.025 | 130.931 | 2.094 | 51.98 | 43.86 | 8.12 | 7.2502 | 4.548 | 1.1688 | 1.0875 | 0.0813
05/04:10 | 133.003 | 130.902 | 2.101 | 50.78 | 42.58 | 8.2 | 7.2502 | 4.548 | 1.1765 | 1.0976 | 0.0789
05/04:11 | 133.236 | 130.852 | 2.384 | 48.62 | 41.68 | 6.94 | 7.1686 | 4.4766 | 1.0185 | 0.9311 | 0.0874
05/04:12 | 133.158 | 131.016 | 2.142 | 48.3 | 40.52 | 7.78 | 7.189 | 4.5072 | 1.1206 | 1.0446 | 0.076
05/04:13 | 133.176 | 131.131 | 2.045 | 48.04 | 40.22 | 7.82 | 7.1992 | 4.5072 | 1.1214 | 1.0494 | 0.072
05/04:14 | 133.193 | 131.045 | 2.148 | 47.8 | 40.02 | 7.78 | 7.2604 | 4.5683 | 1.117 | 1.0419 | 0.0752
05/04:15 | 133.195 | 131.056 | 2.139 | 47.66 | 39.84 | 7.82 | 7.2706 | 4.5785 | 1.1223 | 1.0478 | 0.0745
05/04:16 | 133.279 | 130.958 | 2.321 | 47.96 | 39.74 | 8.22 | 7.2604 | 4.5683 | 1.1823 | 1.1017 | 0.0806
05/04:17 | 133.125 | 131.047 | 2.078 | 48.8 | 40.04 | 8.76 | 7.2808 | 4.5785 | 1.2448 | 1.1721 | 0.0727
05/04:18 | 132.918 | 130.823 | 2.095 | 48.98 | 40.48 | 8.5 | 7.2298 | 4.5378 | 1.2107 | 1.1364 | 0.0743
05/04:19 | 133.103 | 131.108 | 1.996 | 49.2 | 40.6 | 8.6 | 7.2298 | 4.5378 | 1.22 | 1.149 | 0.071
05/04:20 | 133.082 | 131 | 2.082 | 49.5 | 40.8 | 8.7 | 7.2196 | 4.5276 | 1.2391 | 1.1646 | 0.0745
05/04:21 | 132.977 | 131.088 | 1.889 | 49.58 | 41 | 8.58 | 7.2298 | 4.5276 | 1.2147 | 1.1467 | 0.068
05/04:22 | 133.08 | 131.08 | 2.001 | 49.52 | 41.04 | 8.48 | 6.72 | 4.0687 | 1.2061 | 1.1341 | 0.072
05/04:23 | 133.084 | 131.087 | 1.998 | 49.42 | 41 | 8.42 | 6.5262 | 3.8953 | 1.1975 | 1.1256 | 0.0719
06/04:00 | 133.089 | 131.193 | 1.896 | 49.34 | 40.94 | 8.4 | 6.5466 | 3.9157 | 1.1937 | 1.1256 | 0.0681
06/04:01 | 133.086 | 131.273 | 1.813 | 49.4 | 40.9 | 8.5 | 6.5466 | 3.9157 | 1.2042 | 1.1392 | 0.0651
06/04:02 | 132.973 | 131.19 | 1.783 | 49.56 | 40.94 | 8.62 | 6.5772 | 3.9361 | 1.2154 | 1.1513 | 0.0641
06/04:03 | 133.062 | 131.184 | 1.878 | 49.72 | 41.02 | 8.7 | 6.567 | 3.9361 | 1.2303 | 1.1627 | 0.0676
06/04:04 | 133.01 | 131.176 | 1.835 | 50.54 | 41.14 | 9.4 | 6.5772 | 3.9361 | 1.3215 | 1.2552 | 0.0663
06/04:05 | 132.795 | 131.039 | 1.756 | 52.42 | 41.84 | 10.58 | 6.5466 | 3.9157 | 1.4753 | 1.4107 | 0.0646
06/04:06 | 132.945 | 130.79 | 2.155 | 51.68 | 42.78 | 8.9 | 6.9545 | 4.2726 | 1.2717 | 1.1904 | 0.0813
06/04:07 | 132.775 | 130.615 | 2.16 | 51.12 | 42.38 | 8.74 | 7.1584 | 4.4664 | 1.246 | 1.1652 | 0.0807
06/04:08 | 132.709 | 130.734 | 1.975 | 50.68 | 42 | 8.68 | 6.8933 | 4.2318 | 1.2324 | 1.1594 | 0.073
06/04:09 | 132.858 | 130.861 | 1.997 | 48.3 | 41.46 | 6.84 | 6.6996 | 4.0585 | 0.9878 | 0.915 | 0.0728
06/04:10 | 132.887 | 130.925 | 1.962 | 47.88 | 40.26 | 7.62 | 6.5874 | 3.9565 | 1.0864 | 1.0173 | 0.0691
06/04:11 | 132.9 | 130.849 | 2.05 | 47.52 | 39.94 | 7.58 | 6.5262 | 3.9055 | 1.0846 | 1.013 | 0.0716
06/04:12 | 133.213 | 131.449 | 1.765 | 47.36 | 39.72 | 7.64 | 6.8117 | 4.1503 | 1.0855 | 1.0243 | 0.0613
06/04:13 | 133.665 | 131.848 | 1.817 | 47.98 | 39.7 | 8.28 | 6.6486 | 3.9769 | 1.1768 | 1.1138 | 0.063
06/04:14 | 133.621 | 131.92 | 1.701 | 48.8 | 40.26 | 8.54 | 6.7607 | 4.0687 | 1.2069 | 1.147 | 0.0599
06/04:15 | 132.963 | 131.007 | 1.956 | 48.24 | 40.58 | 7.66 | 6.6792 | 4.0279 | 1.0954 | 1.0258 | 0.0696
06/04:16 | 132.874 | 130.928 | 1.946 | 48.1 | 40.2 | 7.9 | 6.72 | 4.0789 | 1.1244 | 1.056 | 0.0685
06/04:17 | 132.861 | 130.919 | 1.942 | 49.9 | 40.4 | 9.5 | 7.0259 | 4.344 | 1.3383 | 1.2696 | 0.0687
06/04:18 | 132.834 | 130.874 | 1.96 | 50.36 | 41.3 | 9.06 | 7.3114 | 4.5989 | 1.2812 | 1.21 | 0.0711
06/04:19 | 132.912 | 130.751 | 2.16 | 50.74 | 41.7 | 9.04 | 7.3012 | 4.5887 | 1.2874 | 1.2082 | 0.0792
06/04:20 | 132.586 | 130.645 | 1.941 | 51.06 | 41.96 | 9.1 | 7.3216 | 4.6091 | 1.287 | 1.2153 | 0.0717
06/04:21 | 132.893 | 130.923 | 1.969 | 50.92 | 42.16 | 8.76 | 7.3726 | 4.6499 | 1.2449 | 1.1717 | 0.0731
06/04:22 | 132.815 | 131.032 | 1.783 | 50.64 | 42.02 | 8.62 | 6.9341 | 4.2522 | 1.2154 | 1.1494 | 0.066
06/04:23 | 132.905 | 130.94 | 1.966 | 50.62 | 41.86 | 8.76 | 6.5772 | 3.9361 | 1.2425 | 1.1701 | 0.0724
07/04:00 | 132.665 | 130.93 | 1.735 | 51.34 | 41.96 | 9.38 | 6.5874 | 3.9463 | 1.3161 | 1.252 | 0.0641
07/04:01 | 132.777 | 130.914 | 1.863 | 51.16 | 42.32 | 8.84 | 6.5772 | 3.9463 | 1.2504 | 1.1809 | 0.0695
07/04:02 | 132.71 | 130.919 | 1.791 | 50.7 | 42.16 | 8.54 | 6.5568 | 3.9259 | 1.2044 | 1.1379 | 0.0665
07/04:03 | 132.721 | 130.94 | 1.78 | 50.4 | 41.92 | 8.48 | 6.4548 | 3.8239 | 1.197 | 1.1313 | 0.0657
07/04:04 | 132.749 | 130.944 | 1.805 | 50.04 | 41.74 | 8.3 | 6.5364 | 3.9055 | 1.1751 | 1.1088 | 0.0662
07/04:05 | 132.961 | 131.061 | 1.9 | 49.78 | 41.44 | 8.34 | 6.6078 | 3.9769 | 1.1827 | 1.1135 | 0.0692
07/04:06 | 133.026 | 130.884 | 2.142 | 48.76 | 41.08 | 7.68 | 7.0259 | 4.3542 | 1.1034 | 1.0262 | 0.0772
07/04:07 | 132.953 | 131.02 | 1.933 | 48.4 | 40.52 | 7.88 | 7.2094 | 4.5276 | 1.1238 | 1.0552 | 0.0686
07/04:08 | 132.873 | 130.929 | 1.944 | 48.06 | 40.2 | 7.86 | 6.7913 | 4.1605 | 1.1196 | 1.0512 | 0.0684
07/04:09 | 132.799 | 131.049 | 1.751 | 47.64 | 39.94 | 7.7 | 6.4548 | 3.8647 | 1.09 | 1.0289 | 0.0611
07/04:10 | 133.117 | 131.359 | 1.758 | 47.28 | 39.64 | 7.64 | 6.3427 | 3.7628 | 1.0841 | 1.0232 | 0.0608
07/04:11 | 133.131 | 131.267 | 1.864 | 47.06 | 39.42 | 7.64 | 6.6996 | 4.0789 | 1.0888 | 1.0247 | 0.0641
07/04:12 | 133.145 | 131.477 | 1.668 | 46.88 | 39.26 | 7.62 | 6.7098 | 4.0891 | 1.0793 | 1.0222 | 0.0571
07/04:13 | 133.635 | 131.782 | 1.853 | 46.94 | 39.14 | 7.8 | 6.516 | 3.9055 | 1.1102 | 1.047 | 0.0632
07/04:14 | 134.235 | 132.567 | 1.667 | 46.84 | 39.2 | 7.64 | 6.7607 | 4.0993 | 1.0867 | 1.0297 | 0.057
07/04:15 | 134.229 | 132.376 | 1.852 | 46.92 | 39.16 | 7.76 | 6.8423 | 4.1707 | 1.1111 | 1.0478 | 0.0633
07/04:16 | 134.109 | 132.166 | 1.943 | 47.3 | 39.3 | 8 | 6.6486 | 3.9973 | 1.1478 | 1.0812 | 0.0666
07/04:17 | 134.142 | 132.261 | 1.881 | 48.32 | 39.5 | 8.82 | 6.9443 | 4.2522 | 1.255 | 1.1901 | 0.0649
07/04:18 | 134.041 | 132.214 | 1.827 | 50 | 40.44 | 9.56 | 7.1686 | 4.446 | 1.3513 | 1.2865 | 0.0648
07/04:19 | 134.106 | 132.162 | 1.944 | 50.6 | 41.3 | 9.3 | 7.342 | 4.5989 | 1.3242 | 1.2536 | 0.0706
07/04:20 | 133.992 | 132.04 | 1.952 | 50.78 | 41.74 | 9.04 | 7.3828 | 4.6397 | 1.2873 | 1.2156 | 0.0717
07/04:21 | 134.09 | 132.23 | 1.86 | 50.7 | 41.84 | 8.86 | 7.3522 | 4.6091 | 1.2625 | 1.194 | 0.0685
07/04:22 | 134.197 | 132.024 | 2.174 | 50.64 | 41.84 | 8.8 | 6.8831 | 4.1809 | 1.2675 | 1.1875 | 0.08
07/04:23 | 133.508 | 131.838 | 1.67 | 50.58 | 41.78 | 8.8 | 6.465 | 3.8239 | 1.2419 | 1.1805 | 0.0614
08/04:00 | 132.936 | 131.149 | 1.786 | 50.2 | 41.62 | 8.58 | 6.4752 | 3.8647 | 1.2114 | 1.146 | 0.0654
08/04:01 | 133.05 | 131.26 | 1.79 | 49.96 | 41.36 | 8.6 | 6.4956 | 3.8851 | 1.2145 | 1.1495 | 0.065
08/04:02 | 133.162 | 131.377 | 1.785 | 49.7 | 41.16 | 8.54 | 6.3733 | 3.773 | 1.2073 | 1.1428 | 0.0645
08/04:03 | 133.089 | 131.384 | 1.705 | 49.34 | 40.94 | 8.4 | 6.4548 | 3.8545 | 1.1867 | 1.1255 | 0.0612
08/04:04 | 133.247 | 131.409 | 1.838 | 48.4 | 40.6 | 7.8 | 6.4344 | 3.8341 | 1.1126 | 1.0472 | 0.0654
08/04:05 | 133.184 | 131.441 | 1.743 | 47.86 | 40 | 7.86 | 6.4446 | 3.8443 | 1.1129 | 1.052 | 0.061
08/04:06 | 133.129 | 131.254 | 1.875 | 48.72 | 39.72 | 9 | 6.9647 | 4.3134 | 1.2694 | 1.2043 | 0.065
08/04:07 | 133.077 | 131.121 | 1.956 | 51.12 | 40.42 | 10.7 | 7.1074 | 4.446 | 1.4991 | 1.4298 | 0.0693
08/04:08 | 132.755 | 131.035 | 1.72 | 53.02 | 41.9 | 11.12 | 6.8219 | 4.1809 | 1.5437 | 1.4802 | 0.0635
08/04:09 | 131.708 | 130.07 | 1.638 | 53.84 | 43.14 | 10.7 | 6.1489 | 3.5486 | 1.4779 | 1.4155 | 0.0624
08/04:10 | 131.717 | 129.839 | 1.877 | 53.8 | 43.8 | 10 | 6.6384 | 3.9565 | 1.3959 | 1.3231 | 0.0728
08/04:11 | 132.426 | 130.633 | 1.793 | 53.58 | 43.88 | 9.7 | 6.8525 | 4.1197 | 1.3591 | 1.2894 | 0.0697
08/04:12 | 132.214 | 130.332 | 1.882 | 53.7 | 43.88 | 9.82 | 6.4752 | 3.7832 | 1.3791 | 1.306 | 0.0731
08/04:13 | 132.543 | 130.737 | 1.806 | 53.28 | 43.94 | 9.34 | 6.5364 | 3.8341 | 1.3149 | 1.2446 | 0.0703
08/04:14 | 132.435 | 130.646 | 1.788 | 51.88 | 43.52 | 8.36 | 6.7098 | 3.9871 | 1.1823 | 1.1134 | 0.0689
08/04:15 | 132.679 | 130.191 | 2.488 | 51.1 | 42.78 | 8.32 | 6.5364 | 3.8341 | 1.2037 | 1.1099 | 0.0938
08/04:16 | 133.799 | 131.912 | 1.886 | 50.68 | 42.1 | 8.58 | 6.5466 | 3.8749 | 1.2232 | 1.1533 | 0.0699
08/04:17 | 132.932 | 130.942 | 1.99 | 50.28 | 41.86 | 8.42 | 6.8831 | 4.2114 | 1.1992 | 1.1259 | 0.0733
08/04:18 | 133.042 | 130.957 | 2.085 | 50.16 | 41.6 | 8.56 | 7.0973 | 4.395 | 1.2218 | 1.1456 | 0.0762
08/04:19 | 133.019 | 131.061 | 1.958 | 50.56 | 41.54 | 9.02 | 7.24 | 4.5276 | 1.278 | 1.2065 | 0.0715
08/04:20 | 133.001 | 131.144 | 1.857 | 50.84 | 41.74 | 9.1 | 7.2196 | 4.5174 | 1.2838 | 1.2156 | 0.0682
08/04:21 | 132.981 | 131.044 | 1.937 | 51.04 | 41.92 | 9.12 | 7.24 | 4.5378 | 1.29 | 1.2185 | 0.0715
08/04:22 | 132.959 | 131.12 | 1.839 | 52.94 | 42.16 | 10.78 | 6.8933 | 4.2216 | 1.5077 | 1.4393 | 0.0684
08/04:23 | 133.042 | 131.052 | 1.99 | 53.18 | 43.36 | 9.82 | 6.5568 | 3.9259 | 1.3898 | 1.3135 | 0.0763
09/04:00 | 132.969 | 131.157 | 1.812 | 52.78 | 43.34 | 9.44 | 6.567 | 3.9361 | 1.3315 | 1.262 | 0.0694
09/04:01 | 132.695 | 130.962 | 1.733 | 52.4 | 43.14 | 9.26 | 6.5772 | 3.9361 | 1.3022 | 1.2361 | 0.0661
09/04:02 | 133.119 | 131.279 | 1.841 | 52 | 42.84 | 9.16 | 6.465 | 3.8443 | 1.2946 | 1.225 | 0.0696
09/04:03 | 133.039 | 131.194 | 1.845 | 51.66 | 42.54 | 9.12 | 6.4956 | 3.8749 | 1.287 | 1.2178 | 0.0692
09/04:04 | 133.152 | 131.409 | 1.743 | 51.38 | 42.3 | 9.08 | 6.4446 | 3.8341 | 1.2807 | 1.2157 | 0.065
09/04:05 | 133.162 | 131.325 | 1.837 | 51.26 | 42.06 | 9.2 | 6.516 | 3.9055 | 1.2975 | 1.2294 | 0.0681
09/04:06 | 133.129 | 131.228 | 1.902 | 51.86 | 42.06 | 9.8 | 6.9137 | 4.2624 | 1.3792 | 1.3088 | 0.0705
09/04:07 | 133.1 | 131.114 | 1.986 | 52.26 | 42.34 | 9.92 | 7.1482 | 4.4664 | 1.402 | 1.3279 | 0.0741
09/04:08 | 132.891 | 130.995 | 1.896 | 52.5 | 42.64 | 9.86 | 6.9545 | 4.3032 | 1.3877 | 1.3163 | 0.0713
09/04:09 | 132.884 | 130.884 | 2 | 52.56 | 42.84 | 9.72 | 6.8015 | 4.1605 | 1.3748 | 1.2992 | 0.0756
09/04:10 | 132.721 | 130.887 | 1.833 | 52.04 | 42.84 | 9.2 | 6.4548 | 3.8443 | 1.298 | 1.2287 | 0.0693
09/04:11 | 132.841 | 130.994 | 1.847 | 51.72 | 42.62 | 9.1 | 6.5466 | 3.9157 | 1.2842 | 1.2147 | 0.0695
09/04:12 | 133.941 | 131.989 | 1.952 | 51.44 | 42.5 | 8.94 | 6.7709 | 4.0789 | 1.2774 | 1.2043 | 0.0731
09/04:13 | 133.85 | 132.103 | 1.748 | 51.4 | 42.34 | 9.06 | 6.567 | 3.8953 | 1.2844 | 1.2193 | 0.0652
09/04:14 | 133.95 | 132.095 | 1.856 | 51.4 | 42.34 | 9.06 | 6.8015 | 4.1095 | 1.2913 | 1.2221 | 0.0692
09/04:15 | 133.652 | 131.705 | 1.947 | 51.44 | 42.34 | 9.1 | 6.7811 | 4.0789 | 1.297 | 1.2243 | 0.0727
09/04:16 | 133.945 | 132.006 | 1.938 | 51.48 | 42.4 | 9.08 | 6.8015 | 4.0993 | 1.2968 | 1.2244 | 0.0724
09/04:17 | 133.014 | 130.916 | 2.098 | 50.56 | 42.3 | 8.26 | 6.9443 | 4.2726 | 1.1832 | 1.105 | 0.0782
09/04:18 | 132.964 | 131.052 | 1.912 | 49.82 | 41.66 | 8.16 | 7.3114 | 4.5989 | 1.1611 | 1.091 | 0.0701
09/04:19 | 133.096 | 131.079 | 2.017 | 49.36 | 41.2 | 8.16 | 7.3216 | 4.6091 | 1.1661 | 1.0931 | 0.073
09/04:20 | 133.013 | 130.999 | 2.014 | 49.08 | 40.88 | 8.2 | 7.3114 | 4.6091 | 1.1701 | 1.0979 | 0.0722
09/04:21 | 133.015 | 131.206 | 1.809 | 49.06 | 40.68 | 8.38 | 7.291 | 4.5887 | 1.1854 | 1.1209 | 0.0645
09/04:22 | 132.992 | 131.197 | 1.796 | 49.3 | 40.72 | 8.58 | 6.8015 | 4.1503 | 1.2121 | 1.1479 | 0.0641
09/04:23 | 133.11 | 131.202 | 1.908 | 48.96 | 40.72 | 8.24 | 6.465 | 3.8545 | 1.1716 | 1.1035 | 0.0681
10/04:00 | 133.127 | 131.411 | 1.716 | 48.66 | 40.5 | 8.16 | 6.4038 | 3.7934 | 1.1516 | 1.0907 | 0.0609
10/04:01 | 133.151 | 131.324 | 1.828 | 48.36 | 40.26 | 8.1 | 6.5262 | 3.9055 | 1.1494 | 1.0849 | 0.0644
10/04:02 | 133.164 | 131.435 | 1.729 | 48.18 | 40.06 | 8.12 | 6.5262 | 3.9157 | 1.1497 | 1.0892 | 0.0606
10/04:03 | 133.165 | 131.447 | 1.718 | 48.12 | 39.9 | 8.22 | 6.4956 | 3.8851 | 1.1592 | 1.0993 | 0.06
10/04:04 | 133.07 | 131.25 | 1.82 | 48.04 | 39.82 | 8.22 | 6.5466 | 3.9361 | 1.1638 | 1.1005 | 0.0633
10/04:05 | 133.269 | 131.451 | 1.818 | 48.1 | 39.74 | 8.36 | 6.5058 | 3.8953 | 1.184 | 1.1208 | 0.0631
10/04:06 | 133.29 | 131.358 | 1.932 | 47.74 | 39.68 | 8.06 | 7.0157 | 4.3644 | 1.1459 | 1.0789 | 0.067
10/04:07 | 133.247 | 131.264 | 1.982 | 48.46 | 39.66 | 8.8 | 7.2706 | 4.5887 | 1.2477 | 1.179 | 0.0687
10/04:08 | 132.984 | 131.142 | 1.842 | 49.48 | 40.04 | 9.44 | 6.9443 | 4.3032 | 1.3259 | 1.2614 | 0.0645
10/04:09 | 132.745 | 131.098 | 1.646 | 50.04 | 40.72 | 9.32 | 5.9756 | 3.4263 | 1.3013 | 1.2426 | 0.0588
10/04:10 | 132.853 | 130.981 | 1.871 | 50.06 | 41.14 | 8.92 | 6.6996 | 4.0687 | 1.2603 | 1.1927 | 0.0676
10/04:11 | 132.751 | 130.878 | 1.873 | 50.1 | 41.22 | 8.88 | 6.6588 | 4.0279 | 1.2504 | 1.1826 | 0.0678
10/04:12 | 132.915 | 130.979 | 1.935 | 48.98 | 41.18 | 7.8 | 6.516 | 3.8953 | 1.1145 | 1.0446 | 0.07
10/04:13 | 132.936 | 131.019 | 1.917 | 47.02 | 40.44 | 6.58 | 6.5772 | 3.9463 | 0.9499 | 0.8821 | 0.0679
10/04:14 | 132.935 | 131.084 | 1.851 | 45.44 | 39.16 | 6.28 | 6.8015 | 4.1503 | 0.9045 | 0.8413 | 0.0632
10/04:15 | 132.868 | 131.134 | 1.733 | 44.84 | 38.22 | 6.62 | 6.72 | 4.0789 | 0.9439 | 0.8864 | 0.0575
10/04:16 | 133.189 | 131.155 | 2.034 | 44.42 | 37.8 | 6.62 | 6.8015 | 4.1503 | 0.9537 | 0.887 | 0.0667
10/04:17 | 132.993 | 131.176 | 1.817 | 44.44 | 37.5 | 6.94 | 6.9341 | 4.2726 | 0.9907 | 0.9317 | 0.059
10/04:18 | 133.294 | 131.172 | 2.121 | 44.36 | 37.58 | 6.78 | 7.189 | 4.497 | 0.9791 | 0.9101 | 0.0691
10/04:19 | 133.433 | 131.382 | 2.051 | 43.64 | 37.32 | 6.32 | 7.2502 | 4.5581 | 0.9157 | 0.8494 | 0.0663
10/04:20 | 133.36 | 131.312 | 2.048 | 43.18 | 36.88 | 6.3 | 7.2502 | 4.5581 | 0.9108 | 0.8455 | 0.0653
10/04:21 | 133.401 | 131.526 | 1.876 | 44.2 | 36.52 | 7.68 | 7.2706 | 4.5785 | 1.0895 | 1.0304 | 0.0591
10/04:22 | 133.16 | 131.26 | 1.901 | 48.22 | 37.72 | 10.5 | 6.8219 | 4.1809 | 1.4659 | 1.4036 | 0.0623
10/04:23 | 132.884 | 131.12 | 1.763 | 52.5 | 40.34 | 12.16 | 6.5058 | 3.8749 | 1.686 | 1.6237 | 0.0623
11/04:00 | 132.664 | 130.979 | 1.685 | 54.3 | 42.9 | 11.4 | 6.4548 | 3.8341 | 1.5824 | 1.5185 | 0.0639
11/04:01 | 132.694 | 130.831 | 1.863 | 53.9 | 43.9 | 10 | 6.465 | 3.8341 | 1.4045 | 1.3321 | 0.0725
11/04:02 | 132.848 | 130.935 | 1.912 | 53.02 | 43.72 | 9.3 | 6.4446 | 3.8239 | 1.3164 | 1.2425 | 0.074
11/04:03 | 132.881 | 130.86 | 2.021 | 52.56 | 43.26 | 9.3 | 6.4038 | 3.7832 | 1.3192 | 1.242 | 0.0773
11/04:04 | 132.901 | 131.073 | 1.828 | 52.18 | 42.94 | 9.24 | 6.4038 | 3.7832 | 1.3028 | 1.2335 | 0.0693
11/04:05 | 132.93 | 130.992 | 1.938 | 51.84 | 42.68 | 9.16 | 6.4038 | 3.7832 | 1.2969 | 1.2239 | 0.073
11/04:06 | 133.061 | 131.127 | 1.935 | 48.18 | 42 | 6.18 | 6.4038 | 3.7934 | 0.8975 | 0.8259 | 0.0716
11/04:07 | 133.409 | 131.147 | 2.262 | 45.72 | 39.86 | 5.86 | 6.618 | 3.9973 | 0.8669 | 0.7882 | 0.0787
11/04:08 | 133.403 | 131.331 | 2.073 | 44.2 | 38.22 | 5.98 | 6.8627 | 4.2216 | 0.8715 | 0.8027 | 0.0689
11/04:09 | 133.424 | 131.284 | 2.14 | 43.84 | 37.28 | 6.56 | 7.2604 | 4.5785 | 0.951 | 0.8819 | 0.0691
11/04:10 | 133.453 | 131.397 | 2.057 | 43.38 | 37.04 | 6.34 | 7.2604 | 4.5785 | 0.9202 | 0.8544 | 0.0659
11/04:11 | 133.346 | 131.316 | 2.03 | 43.44 | 36.74 | 6.7 | 7.1482 | 4.4766 | 0.9627 | 0.8982 | 0.0644
11/04:12 | 133.308 | 131.314 | 1.994 | 44.16 | 36.82 | 7.34 | 7.0463 | 4.3848 | 1.0463 | 0.9829 | 0.0635
11/04:13 | 133.129 | 131.272 | 1.857 | 45.46 | 37.48 | 7.98 | 7.0973 | 4.4256 | 1.127 | 1.0667 | 0.0603
11/04:14 | 133.043 | 131.131 | 1.912 | 46.92 | 38.34 | 8.58 | 7.1482 | 4.4664 | 1.212 | 1.1483 | 0.0637
11/04:15 | 132.89 | 130.781 | 2.109 | 47.84 | 39.3 | 8.54 | 7.2094 | 4.5072 | 1.2138 | 1.1415 | 0.0723
11/04:16 | 133.052 | 130.848 | 2.204 | 48.42 | 39.92 | 8.5 | 7.2706 | 4.5581 | 1.2148 | 1.1378 | 0.077
11/04:17 | 132.92 | 130.83 | 2.091 | 48.94 | 40.36 | 8.58 | 7.2604 | 4.548 | 1.2209 | 1.147 | 0.0739
11/04:18 | 132.995 | 130.906 | 2.089 | 49.38 | 40.72 | 8.66 | 7.24 | 4.5276 | 1.2336 | 1.159 | 0.0746
11/04:19 | 132.768 | 130.69 | 2.078 | 49.78 | 41.02 | 8.76 | 7.2196 | 4.5072 | 1.244 | 1.1692 | 0.0748
11/04:20 | 132.859 | 130.781 | 2.078 | 49.94 | 41.26 | 8.68 | 7.24 | 4.5276 | 1.2361 | 1.1608 | 0.0753
11/04:21 | 132.977 | 130.875 | 2.102 | 49.6 | 41.3 | 8.3 | 7.2808 | 4.5683 | 1.1859 | 1.1096 | 0.0763
11/04:22 | 132.99 | 131.081 | 1.909 | 49.36 | 41.1 | 8.26 | 6.7607 | 4.1095 | 1.1741 | 1.1052 | 0.0689
11/04:23 | 133.004 | 131.086 | 1.918 | 49.18 | 40.94 | 8.24 | 6.567 | 3.9361 | 1.1696 | 1.1007 | 0.0689
12/04:00 | 133.103 | 131.096 | 2.007 | 49.12 | 40.8 | 8.32 | 6.4548 | 3.8341 | 1.1855 | 1.1137 | 0.0718
12/04:01 | 133.088 | 131.2 | 1.887 | 49.3 | 40.78 | 8.52 | 6.4752 | 3.8545 | 1.2082 | 1.1407 | 0.0675
12/04:02 | 133.086 | 131.185 | 1.9 | 49.34 | 40.84 | 8.5 | 6.4752 | 3.8545 | 1.2057 | 1.1376 | 0.0681
12/04:03 | 133.085 | 131.194 | 1.891 | 49.36 | 40.86 | 8.5 | 6.4242 | 3.8138 | 1.2053 | 1.1375 | 0.0678
12/04:04 | 133.111 | 131.293 | 1.818 | 48.96 | 40.82 | 8.14 | 6.4548 | 3.8341 | 1.1526 | 1.0875 | 0.0651
12/04:05 | 133.232 | 131.311 | 1.921 | 48.6 | 40.52 | 8.08 | 6.3936 | 3.7832 | 1.15 | 1.0818 | 0.0682
12/04:06 | 133.223 | 131.316 | 1.907 | 48.72 | 40.34 | 8.38 | 6.4038 | 3.7934 | 1.1893 | 1.1219 | 0.0674
12/04:07 | 133.22 | 131.317 | 1.903 | 48.74 | 40.38 | 8.36 | 6.567 | 3.9361 | 1.1877 | 1.1204 | 0.0673
12/04:08 | 133.034 | 130.926 | 2.108 | 48.7 | 40.44 | 8.26 | 6.7709 | 4.1197 | 1.1823 | 1.1077 | 0.0747
12/04:09 | 133.118 | 131.022 | 2.096 | 48.92 | 40.46 | 8.46 | 7.1482 | 4.4562 | 1.2083 | 1.134 | 0.0743
12/04:10 | 133.073 | 131.009 | 2.064 | 48.04 | 40.64 | 7.4 | 7.0769 | 4.395 | 1.0642 | 0.9907 | 0.0735
12/04:11 | 133.222 | 131.066 | 2.157 | 45.54 | 39.6 | 5.94 | 7.0463 | 4.3746 | 0.8713 | 0.7966 | 0.0747
12/04:12 | 132.987 | 130.994 | 1.993 | 47.84 | 39.04 | 8.8 | 7.0565 | 4.3644 | 1.247 | 1.1792 | 0.0678
12/04:13 | 132.94 | 130.841 | 2.099 | 48.58 | 40.1 | 8.48 | 7.1788 | 4.4766 | 1.2073 | 1.1336 | 0.0737
12/04:14 | 132.852 | 130.825 | 2.027 | 48.38 | 40.52 | 7.86 | 7.1788 | 4.4664 | 1.1223 | 1.0503 | 0.072
12/04:15 | 132.789 | 130.625 | 2.164 | 47.88 | 40.44 | 7.44 | 6.9443 | 4.2522 | 1.0704 | 0.9937 | 0.0766
12/04:16 | 133.012 | 130.737 | 2.275 | 47.48 | 40.16 | 7.32 | 7.0667 | 4.3542 | 1.0585 | 0.9786 | 0.0799
12/04:17 | 132.937 | 130.856 | 2.081 | 47.04 | 39.88 | 7.16 | 7.0769 | 4.3644 | 1.0314 | 0.9588 | 0.0726
12/04:18 | 133.053 | 130.859 | 2.193 | 46.74 | 39.64 | 7.1 | 7.0769 | 4.3644 | 1.028 | 0.9521 | 0.0759
12/04:19 | 133.072 | 131.074 | 1.998 | 46.44 | 39.4 | 7.04 | 7.138 | 4.4256 | 1.0132 | 0.9446 | 0.0687
12/04:20 | 133.053 | 130.985 | 2.068 | 46.74 | 39.24 | 7.5 | 7.1074 | 4.4052 | 1.0749 | 1.0041 | 0.0708
12/04:21 | 132.849 | 130.873 | 1.976 | 46.8 | 39.32 | 7.48 | 7.0871 | 4.395 | 1.067 | 0.9992 | 0.0678
12/04:22 | 133.132 | 131.161 | 1.971 | 47.04 | 39.36 | 7.68 | 6.567 | 3.9259 | 1.0972 | 1.0295 | 0.0677
12/04:23 | 133.12 | 131.167 | 1.954 | 47.28 | 39.54 | 7.74 | 6.414 | 3.7934 | 1.1047 | 1.0373 | 0.0674
13/04:00 | 133.209 | 131.256 | 1.952 | 47.36 | 39.64 | 7.72 | 6.4038 | 3.7832 | 1.1025 | 1.035 | 0.0676
13/04:01 | 133.123 | 131.261 | 1.862 | 47.24 | 39.66 | 7.58 | 6.3936 | 3.7832 | 1.0807 | 1.0162 | 0.0645
13/04:02 | 133.232 | 131.366 | 1.867 | 47.04 | 39.54 | 7.5 | 6.5058 | 3.8851 | 1.0702 | 1.0058 | 0.0644
13/04:03 | 133.341 | 131.364 | 1.977 | 46.86 | 39.4 | 7.46 | 6.5058 | 3.8851 | 1.0682 | 1.0002 | 0.068
13/04:04 | 133.25 | 131.378 | 1.872 | 46.68 | 39.24 | 7.44 | 6.3936 | 3.7832 | 1.0623 | 0.9983 | 0.0641
13/04:05 | 133.359 | 131.385 | 1.974 | 46.56 | 39.1 | 7.46 | 6.3733 | 3.773 | 1.0659 | 0.9986 | 0.0673
13/04:06 | 133.408 | 131.193 | 2.214 | 45.68 | 38.9 | 6.78 | 6.7913 | 4.1503 | 0.9861 | 0.9111 | 0.075
13/04:07 | 133.292 | 131.127 | 2.165 | 46.08 | 38.44 | 7.64 | 7.0565 | 4.395 | 1.0965 | 1.0242 | 0.0724
13/04:08 | 133.181 | 131.01 | 2.172 | 46.28 | 38.72 | 7.56 | 6.7913 | 4.1503 | 1.0869 | 1.0138 | 0.0732
13/04:09 | 132.974 | 131.008 | 1.966 | 44.66 | 38.64 | 6.02 | 6.2203 | 3.6506 | 0.8739 | 0.8079 | 0.066
13/04:10 | 133.626 | 131.649 | 1.977 | 43.66 | 37.74 | 5.92 | 6.1183 | 3.5384 | 0.8612 | 0.7966 | 0.0647
13/04:11 | 134.065 | 132.178 | 1.887 | 43.06 | 37.22 | 5.84 | 6.414 | 3.7832 | 0.8514 | 0.7906 | 0.0607
13/04:12 | 134.184 | 132.301 | 1.883 | 42.6 | 36.84 | 5.76 | 6.5262 | 3.8749 | 0.8385 | 0.7786 | 0.0599
13/04:13 | 134.212 | 132.215 | 1.997 | 42.2 | 36.6 | 5.6 | 6.5058 | 3.8443 | 0.8215 | 0.7585 | 0.0631
13/04:14 | 134.047 | 132.029 | 2.018 | 41.56 | 36.28 | 5.28 | 6.5976 | 3.9361 | 0.7776 | 0.7146 | 0.0631
13/04:15 | 134.176 | 131.945 | 2.231 | 41.06 | 35.88 | 5.18 | 6.6078 | 3.9361 | 0.7724 | 0.7036 | 0.0688
13/04:16 | 133.997 | 131.868 | 2.129 | 40.68 | 35.64 | 5.04 | 6.6282 | 3.9667 | 0.746 | 0.6807 | 0.0652
13/04:17 | 133.363 | 131.392 | 1.971 | 39.5 | 35.06 | 4.44 | 6.72 | 4.0687 | 0.6599 | 0.6006 | 0.0592
13/04:18 | 133.587 | 131.125 | 2.462 | 39.14 | 34.44 | 4.7 | 7.24 | 4.5378 | 0.7063 | 0.6339 | 0.0724
13/04:19 | 133.567 | 131.427 | 2.14 | 39.42 | 34.24 | 5.18 | 7.189 | 4.4868 | 0.7621 | 0.6995 | 0.0626
13/04:20 | 133.539 | 131.43 | 2.109 | 40.16 | 34.4 | 5.76 | 7.24 | 4.548 | 0.8376 | 0.7756 | 0.062
13/04:21 | 133.511 | 131.407 | 2.103 | 40.6 | 34.8 | 5.8 | 7.2502 | 4.548 | 0.8431 | 0.7804 | 0.0627
13/04:22 | 133.596 | 131.495 | 2.101 | 40.82 | 35.06 | 5.76 | 6.7505 | 4.1095 | 0.8374 | 0.7742 | 0.0631
13/04:23 | 133.38 | 131.381 | 1.999 | 41 | 35.18 | 5.82 | 6.3121 | 3.722 | 0.8434 | 0.7831 | 0.0603
14/04:00 | 133.474 | 131.68 | 1.794 | 41.06 | 35.26 | 5.8 | 6.2713 | 3.6812 | 0.8354 | 0.7812 | 0.0543
14/04:01 | 133.574 | 131.671 | 1.903 | 41.1 | 35.28 | 5.82 | 6.3631 | 3.773 | 0.8407 | 0.7831 | 0.0576
14/04:02 | 133.575 | 131.779 | 1.796 | 41.08 | 35.26 | 5.82 | 6.3529 | 3.7628 | 0.838 | 0.7837 | 0.0543
14/04:03 | 133.676 | 131.687 | 1.989 | 41.06 | 35.22 | 5.84 | 6.4242 | 3.8341 | 0.8462 | 0.7861 | 0.0601
14/04:04 | 133.578 | 131.776 | 1.802 | 41.1 | 35.18 | 5.92 | 6.4242 | 3.8341 | 0.8494 | 0.7951 | 0.0544
14/04:05 | 133.668 | 131.782 | 1.886 | 41.2 | 35.2 | 6 | 6.4038 | 3.8138 | 0.8646 | 0.8076 | 0.0569
14/04:06 | 133.708 | 131.587 | 2.122 | 40.44 | 35.18 | 5.26 | 6.7913 | 4.1605 | 0.7733 | 0.7093 | 0.064
14/04:07 | 133.767 | 131.416 | 2.351 | 39.56 | 34.6 | 4.96 | 7.2298 | 4.5683 | 0.7387 | 0.6691 | 0.0696
14/04:08 | 133.591 | 131.541 | 2.05 | 38.98 | 34.02 | 4.96 | 6.8525 | 4.2216 | 0.7265 | 0.667 | 0.0595
14/04:09 | 133.888 | 132.148 | 1.74 | 38.84 | 33.76 | 5.08 | 5.2006 | 2.7328 | 0.7366 | 0.6866 | 0.0499
14/04:10 | 134.678 | 132.846 | 1.833 | 39.06 | 33.78 | 5.28 | 6.3325 | 3.7118 | 0.7684 | 0.7157 | 0.0527
14/04:11 | 134.779 | 132.832 | 1.947 | 39.02 | 33.96 | 5.06 | 6.3325 | 3.7016 | 0.7449 | 0.6885 | 0.0564
14/04:12 | 134.587 | 132.542 | 2.046 | 38.98 | 34 | 4.98 | 6.6792 | 4.0075 | 0.7361 | 0.6768 | 0.0593
14/04:13 | 134.771 | 132.829 | 1.943 | 39.18 | 34.06 | 5.12 | 6.465 | 3.8138 | 0.7517 | 0.6953 | 0.0564
14/04:14 | 134.756 | 132.729 | 2.028 | 39.48 | 34.2 | 5.28 | 6.8015 | 4.1095 | 0.7775 | 0.7183 | 0.0592
14/04:15 | 134.447 | 132.612 | 1.835 | 39.76 | 34.44 | 5.32 | 6.2407 | 3.5996 | 0.7765 | 0.7225 | 0.054
14/04:16 | 134.333 | 132.201 | 2.132 | 40.04 | 34.66 | 5.38 | 6.5262 | 3.8647 | 0.7929 | 0.7298 | 0.0632
14/04:17 | 133.509 | 131.499 | 2.01 | 40.56 | 34.9 | 5.66 | 6.8015 | 4.1401 | 0.8205 | 0.7604 | 0.0601
14/04:18 | 133.601 | 131.389 | 2.212 | 40.7 | 35.18 | 5.52 | 7.3012 | 4.5785 | 0.8116 | 0.7448 | 0.0667
14/04:19 | 133.683 | 131.387 | 2.296 | 41.06 | 35.28 | 5.78 | 7.3318 | 4.6091 | 0.8489 | 0.7794 | 0.0695
14/04:20 | 133.525 | 131.465 | 2.06 | 42.1 | 35.62 | 6.48 | 6.9545 | 4.2726 | 0.9339 | 0.8709 | 0.063
14/04:21 | 133.654 | 131.531 | 2.123 | 43.32 | 36.32 | 7 | 7.1686 | 4.4562 | 1.0086 | 0.9422 | 0.0665
14/04:22 | 133.292 | 131.383 | 1.909 | 46.04 | 37.28 | 8.76 | 6.7403 | 4.0789 | 1.237 | 1.1753 | 0.0616
14/04:23 | 133.383 | 131.402 | 1.981 | 46.2 | 38.8 | 7.4 | 6.3733 | 3.7526 | 1.0593 | 0.9924 | 0.0669
15/04:00 | 133.296 | 131.49 | 1.806 | 45.92 | 38.92 | 7 | 6.3631 | 3.7526 | 1.001 | 0.9398 | 0.0612
15/04:01 | 133.212 | 131.305 | 1.907 | 45.62 | 38.74 | 6.88 | 6.3834 | 3.7628 | 0.9878 | 0.9235 | 0.0643
15/04:02 | 133.514 | 131.51 | 2.004 | 45.64 | 38.56 | 7.08 | 6.3223 | 3.7118 | 1.0184 | 0.9512 | 0.0672
15/04:03 | 133.505 | 131.51 | 1.994 | 45.78 | 38.56 | 7.22 | 6.3936 | 3.773 | 1.0355 | 0.9686 | 0.0669
15/04:04 | 133.497 | 131.608 | 1.889 | 45.9 | 38.62 | 7.28 | 6.414 | 3.7934 | 1.0407 | 0.9773 | 0.0634
15/04:05 | 133.493 | 131.608 | 1.885 | 46.02 | 38.68 | 7.34 | 6.5058 | 3.8749 | 1.0482 | 0.9847 | 0.0634
15/04:06 | 133.652 | 131.513 | 2.139 | 45.04 | 38.64 | 6.4 | 6.9851 | 4.3134 | 0.9336 | 0.8617 | 0.0719
15/04:07 | 133.647 | 131.249 | 2.399 | 43.4 | 37.9 | 5.5 | 7.0565 | 4.3848 | 0.8195 | 0.7405 | 0.0789
15/04:08 | 133.595 | 131.501 | 2.093 | 42.56 | 36.94 | 5.62 | 6.7709 | 4.1401 | 0.8239 | 0.7571 | 0.0668
15/04:09 | 134.32 | 132.318 | 2.002 | 42.02 | 36.42 | 5.6 | 6.4752 | 3.8341 | 0.823 | 0.7602 | 0.0628
15/04:10 | 134.632 | 132.621 | 2.011 | 41.88 | 36.2 | 5.68 | 6.6384 | 3.9769 | 0.8352 | 0.7725 | 0.0627
15/04:11 | 134.63 | 132.628 | 2.002 | 41.68 | 36.14 | 5.54 | 6.6486 | 3.9769 | 0.8156 | 0.7533 | 0.0623
15/04:12 | 133.865 | 131.87 | 1.995 | 41.64 | 36.08 | 5.56 | 6.6486 | 3.9667 | 0.882 | 0.8193 | 0.0627
15/04:13 | 135.865 | 133.075 | 2.791 | 42.54 | 36.1 | 6.44 | 6.8219 | 4.0483 | 0.9931 | 0.906 | 0.087
15/04:14 | 137.432 | 135.463 | 1.969 | 44.76 | 37.16 | 7.6 | 7.0157 | 4.1707 | 1.1161 | 1.0528 | 0.0633
15/04:15 | 137.045 | 134.99 | 2.055 | 46.22 | 38.52 | 7.7 | 7.0769 | 4.2114 | 1.1315 | 1.0626 | 0.0689
15/04:16 | 136.121 | 133.95 | 2.171 | 46.7 | 39.46 | 7.24 | 6.8015 | 4.0075 | 1.066 | 0.9912 | 0.0748
15/04:17 | 136.024 | 133.934 | 2.09 | 46.78 | 39.74 | 7.04 | 7.0055 | 4.1809 | 1.0355 | 0.9629 | 0.0726
15/04:18 | 136.214 | 133.736 | 2.478 | 46.98 | 39.86 | 7.12 | 7.5255 | 4.6499 | 1.0627 | 0.9763 | 0.0864
15/04:19 | 136.201 | 133.728 | 2.472 | 47.14 | 40.02 | 7.12 | 7.5867 | 4.7009 | 1.0639 | 0.9774 | 0.0865
15/04:20 | 136.199 | 133.716 | 2.483 | 47.26 | 40.1 | 7.16 | 7.5969 | 4.7213 | 1.0682 | 0.981 | 0.0871
15/04:21 | 136.28 | 133.821 | 2.459 | 47.42 | 40.18 | 7.24 | 7.5153 | 4.6499 | 1.0814 | 0.995 | 0.0865
15/04:22 | 136.061 | 133.708 | 2.353 | 47.8 | 40.32 | 7.48 | 7.0565 | 4.242 | 1.108 | 1.025 | 0.0831
15/04:23 | 136.14 | 133.991 | 2.149 | 48.04 | 40.54 | 7.5 | 6.6384 | 3.8749 | 1.104 | 1.0276 | 0.0764
16/04:00 | 136.253 | 134.086 | 2.167 | 47.74 | 40.66 | 7.08 | 6.6078 | 3.8443 | 1.049 | 0.9717 | 0.0772 | 2.478 | 0.49983 | 0.28094
16/04:01 | 136.188 | 134 | 2.188 | 47.22 | 40.4 | 6.82 | 6.4956 | 3.7424 | 1.0144 | 0.937 | 0.0774
16/04:02 | 136.31 | 134.112 | 2.197 | 46.8 | 40.08 | 6.72 | 6.4854 | 3.7424 | 1.001 | 0.924 | 0.077
16/04:03 | 136.34 | 134.231 | 2.109 | 46.4 | 39.76 | 6.64 | 6.5466 | 3.8036 | 0.9837 | 0.9104 | 0.0733
16/04:04 | 136.365 | 134.246 | 2.119 | 46.04 | 39.44 | 6.6 | 6.5466 | 3.8036 | 0.9806 | 0.9076 | 0.0729
16/04:05 | 136.419 | 134.266 | 2.154 | 45.08 | 39.1 | 5.98 | 6.5874 | 3.8443 | 0.8955 | 0.8221 | 0.0734
16/04:06 | 136.604 | 134.095 | 2.508 | 45.36 | 38.52 | 6.84 | 7.24 | 4.4358 | 1.0245 | 0.9404 | 0.0841
16/04:07 | 136.555 | 133.99 | 2.565 | 46.16 | 38.74 | 7.42 | 7.342 | 4.5276 | 1.108 | 1.0215 | 0.0865
16/04:08 | 136.822 | 134.658 | 2.164 | 46.64 | 39.2 | 7.44 | 6.9137 | 4.1299 | 1.0978 | 1.0238 | 0.074
16/04:09 | 138.002 | 135.737 | 2.265 | 46.68 | 39.46 | 7.22 | 6.6384 | 3.8443 | 1.0824 | 1.0044 | 0.078
16/04:10 | 137.98 | 135.931 | 2.049 | 47.02 | 39.42 | 7.6 | 6.3631 | 3.5996 | 1.1264 | 1.0559 | 0.0705
16/04:11 | 137.82 | 135.617 | 2.203 | 48.1 | 39.82 | 8.28 | 6.6996 | 3.9055 | 1.2244 | 1.1477 | 0.0767
16/04:12 | 137.959 | 135.78 | 2.179 | 48.94 | 40.48 | 8.46 | 6.6894 | 3.9055 | 1.2514 | 1.1741 | 0.0773
16/04:13 | 137.918 | 135.745 | 2.173 | 49.6 | 41.08 | 8.52 | 6.669 | 3.8851 | 1.2596 | 1.1812 | 0.0784
16/04:14 | 137.907 | 135.626 | 2.281 | 49.82 | 41.44 | 8.38 | 6.8321 | 4.0279 | 1.247 | 1.1639 | 0.0831
16/04:15 | 137.852 | 135.613 | 2.24 | 49.08 | 41.62 | 7.46 | 6.6894 | 3.8953 | 1.1185 | 1.0365 | 0.0819
16/04:16 | 137.406 | 135.242 | 2.165 | 48.26 | 41.12 | 7.14 | 6.2101 | 3.4467 | 1.0675 | 0.9894 | 0.0781
16/04:17 | 137.569 | 135.077 | 2.492 | 47.36 | 40.7 | 6.66 | 7.2706 | 4.395 | 1.0115 | 0.9226 | 0.0889
16/04:18 | 137.635 | 135.014 | 2.62 | 46.34 | 40.04 | 6.3 | 7.4338 | 4.5378 | 0.9672 | 0.8755 | 0.0917
16/04:19 | 137.694 | 135.14 | 2.554 | 47.04 | 39.56 | 7.48 | 7.7601 | 4.8335 | 1.1246 | 1.0363 | 0.0883
16/04:20 | 137.499 | 135.11 | 2.389 | 48.52 | 40.16 | 8.36 | 7.6479 | 4.7315 | 1.2404 | 1.1564 | 0.084
16/04:21 | 137.345 | 134.861 | 2.484 | 49.38 | 41 | 8.38 | 7.6581 | 4.7315 | 1.2483 | 1.1588 | 0.0895
16/04:22 | 137.376 | 135.022 | 2.354 | 50.38 | 41.62 | 8.76 | 7.1278 | 4.2624 | 1.2966 | 1.2106 | 0.0861
16/04:23 | 137.27 | 135.071 | 2.199 | 51.94 | 42.4 | 9.54 | 6.6078 | 3.7934 | 1.3984 | 1.3163 | 0.0822
17/04:00 | 137.173 | 135.013 | 2.159 | 53.4 | 43.44 | 9.96 | 6.7709 | 3.9361 | 1.4581 | 1.3752 | 0.0829
17/04:01 | 136.914 | 134.661 | 2.254 | 54.24 | 44.36 | 9.88 | 6.7811 | 3.9463 | 1.448 | 1.3593 | 0.0886
17/04:02 | 137.073 | 134.928 | 2.144 | 54.84 | 44.9 | 9.94 | 6.6894 | 3.8545 | 1.4572 | 1.3717 | 0.0855
17/04:03 | 137.135 | 134.903 | 2.232 | 55.36 | 45.34 | 10.02 | 6.618 | 3.7934 | 1.4716 | 1.3816 | 0.09
17/04:04 | 137.024 | 134.98 | 2.043 | 55.56 | 45.64 | 9.92 | 6.5772 | 3.7526 | 1.4501 | 1.3672 | 0.083
17/04:05 | 137.119 | 134.873 | 2.246 | 55.62 | 45.76 | 9.86 | 6.6588 | 3.8239 | 1.4493 | 1.3578 | 0.0915
17/04:06 | 137.284 | 134.777 | 2.508 | 54.64 | 45.74 | 8.9 | 7.1788 | 4.293 | 1.329 | 1.2268 | 0.1021
17/04:07 | 137.327 | 134.525 | 2.802 | 54.06 | 45.06 | 9 | 7.4949 | 4.5785 | 1.3556 | 1.2434 | 0.1122
17/04:08 | 137.327 | 134.951 | 2.376 | 52.6 | 44.56 | 8.04 | 7.2094 | 4.3338 | 1.2057 | 1.1117 | 0.094
17/04:09 | 137.238 | 134.891 | 2.347 | 52.42 | 43.84 | 8.58 | 6.9953 | 4.1299 | 1.2757 | 1.1846 | 0.0911
17/04:10 | 137.242 | 135.012 | 2.229 | 50.9 | 43.48 | 7.42 | 6.9443 | 4.0789 | 1.1108 | 1.025 | 0.0857
17/04:11 | 137.302 | 134.963 | 2.34 | 49.96 | 42.6 | 7.36 | 7.0769 | 4.2012 | 1.1058 | 1.0178 | 0.088
17/04:12 | 137.35 | 134.9 | 2.451 | 49.22 | 41.96 | 7.26 | 6.8831 | 4.0279 | 1.0937 | 1.0031 | 0.0905
17/04:13 | 136.892 | 134.632 | 2.261 | 48.7 | 41.5 | 7.2 | 6.8933 | 4.0381 | 1.0754 | 0.9929 | 0.0824
17/04:14 | 136.521 | 134.451 | 2.07 | 48.32 | 41.18 | 7.14 | 6.8117 | 3.9565 | 1.0566 | 0.9817 | 0.0749
17/04:15 | 136.659 | 134.366 | 2.293 | 47.64 | 40.88 | 6.76 | 6.8015 | 3.9361 | 1.0115 | 0.9293 | 0.0822
17/04:16 | 136.894 | 134.592 | 2.302 | 47.06 | 40.44 | 6.62 | 6.9851 | 4.1095 | 0.9952 | 0.9137 | 0.0815
17/04:17 | 136.96 | 134.505 | 2.456 | 47.62 | 40.2 | 7.42 | 7.2502 | 4.344 | 1.111 | 1.0246 | 0.0864
17/04:18 | 136.899 | 134.485 | 2.415 | 48.64 | 40.58 | 8.06 | 7.6581 | 4.7009 | 1.195 | 1.1091 | 0.0859
17/04:19 | 136.872 | 134.354 | 2.517 | 49.06 | 41.14 | 7.92 | 7.6275 | 4.6805 | 1.1814 | 1.0905 | 0.0909
17/04:20 | 136.825 | 134.433 | 2.392 | 49.74 | 41.5 | 8.24 | 7.3522 | 4.4358 | 1.2214 | 1.1342 | 0.0872
17/04:21 | 136.909 | 134.321 | 2.588 | 50.02 | 41.88 | 8.14 | 7.7193 | 4.7621 | 1.2181 | 1.1226 | 0.0954
17/04:22 | 136.774 | 134.499 | 2.275 | 50.52 | 42.14 | 8.38 | 7.1176 | 4.2216 | 1.2386 | 1.1541 | 0.0844
17/04:23 | 136.753 | 134.578 | 2.175 | 50.82 | 42.42 | 8.4 | 6.669 | 3.8341 | 1.2388 | 1.1575 | 0.0813
18/04:00 | 136.739 | 134.458 | 2.281 | 50.94 | 42.6 | 8.34 | 6.5772 | 3.7526 | 1.2345 | 1.1489 | 0.0857
18/04:01 | 136.742 | 134.564 | 2.177 | 50.96 | 42.66 | 8.3 | 6.6996 | 3.8545 | 1.2229 | 1.1409 | 0.082
18/04:02 | 136.735 | 134.472 | 2.263 | 51 | 42.66 | 8.34 | 6.6588 | 3.8138 | 1.2333 | 1.1481 | 0.0852
18/04:03 | 136.529 | 134.366 | 2.163 | 51.12 | 42.7 | 8.42 | 6.5568 | 3.722 | 1.239 | 1.1576 | 0.0815
18/04:04 | 136.844 | 134.558 | 2.286 | 50.9 | 42.74 | 8.16 | 6.5976 | 3.7628 | 1.2098 | 1.1236 | 0.0862
18/04:05 | 136.768 | 134.564 | 2.204 | 50.62 | 42.56 | 8.06 | 6.5772 | 3.7424 | 1.1914 | 1.1087 | 0.0827
18/04:06 | 136.865 | 134.476 | 2.388 | 50.52 | 42.44 | 8.08 | 6.618 | 3.7832 | 1.2019 | 1.1125 | 0.0894
18/04:07 | 136.807 | 134.284 | 2.523 | 49.98 | 42.32 | 7.66 | 6.9137 | 4.0483 | 1.1489 | 1.0548 | 0.0941
18/04:08 | 136.835 | 134.411 | 2.424 | 49.52 | 41.92 | 7.6 | 6.7811 | 3.9361 | 1.1371 | 1.0477 | 0.0894
18/04:09 | 136.793 | 134.323 | 2.47 | 50.26 | 41.72 | 8.54 | 7.6989 | 4.7621 | 1.2648 | 1.1741 | 0.0907
18/04:10 | 136.848 | 134.284 | 2.564 | 50.96 | 42.36 | 8.6 | 7.5561 | 4.6295 | 1.2806 | 1.1848 | 0.0958
18/04:11 | 136.764 | 134.266 | 2.498 | 50.68 | 42.56 | 8.12 | 7.5765 | 4.6397 | 1.2114 | 1.1176 | 0.0938
18/04:12 | 136.885 | 134.282 | 2.602 | 50.36 | 42.44 | 7.92 | 7.7397 | 4.7927 | 1.1907 | 1.0932 | 0.0974
18/04:13 | 136.873 | 134.296 | 2.577 | 50.5 | 42.28 | 8.22 | 7.7601 | 4.8131 | 1.2275 | 1.1314 | 0.0961
18/04:14 | 136.872 | 134.291 | 2.581 | 50.58 | 42.32 | 8.26 | 7.8111 | 4.8539 | 1.2326 | 1.1363 | 0.0963
18/04:15 | 136.847 | 134.286 | 2.561 | 50.92 | 42.42 | 8.5 | 7.7499 | 4.8029 | 1.2668 | 1.1709 | 0.0959
18/04:16 | 136.614 | 134.066 | 2.548 | 51.56 | 42.72 | 8.84 | 7.7091 | 4.7621 | 1.3116 | 1.2155 | 0.0961
18/04:17 | 136.7 | 134.145 | 2.556 | 51.64 | 43.04 | 8.6 | 7.7703 | 4.8131 | 1.2807 | 1.1835 | 0.0973
18/04:18 | 136.867 | 134.344 | 2.523 | 50.64 | 43.1 | 7.54 | 7.7601 | 4.8131 | 1.1364 | 1.0403 | 0.0961
18/04:19 | 136.966 | 134.285 | 2.681 | 50.68 | 42.38 | 8.3 | 7.7601 | 4.8131 | 1.2442 | 1.144 | 0.1002
18/04:20 | 136.846 | 134.38 | 2.466 | 50.92 | 42.46 | 8.46 | 7.7805 | 4.8335 | 1.2585 | 1.1661 | 0.0923
18/04:21 | 136.929 | 134.267 | 2.661 | 51.12 | 42.62 | 8.5 | 7.7907 | 4.8437 | 1.2733 | 1.1732 | 0.1001
18/04:22 | 136.822 | 134.461 | 2.36 | 51.26 | 42.74 | 8.52 | 7.1176 | 4.242 | 1.2598 | 1.1708 | 0.0891
18/04:23 | 136.812 | 134.45 | 2.361 | 51.38 | 42.84 | 8.54 | 6.9035 | 4.0483 | 1.2641 | 1.1748 | 0.0893
19/04:00 | 136.625 | 134.436 | 2.189 | 54.18 | 43.2 | 10.98 | 6.7403 | 3.9055 | 1.5896 | 1.506 | 0.0836
19/04:01 | 136.501 | 134.326 | 2.175 | 55.98 | 45.02 | 10.96 | 6.6282 | 3.7934 | 1.5904 | 1.5034 | 0.087
19/04:02 | 136.619 | 134.277 | 2.342 | 55.64 | 45.9 | 9.74 | 6.6894 | 3.8443 | 1.4354 | 1.3396 | 0.0957
19/04:03 | 136.546 | 134.375 | 2.171 | 55.34 | 45.76 | 9.58 | 6.72 | 3.8749 | 1.404 | 1.3156 | 0.0885
19/04:04 | 136.657 | 134.291 | 2.366 | 55.16 | 45.6 | 9.56 | 6.72 | 3.8851 | 1.4119 | 1.3159 | 0.096
19/04:05 | 136.468 | 134.103 | 2.365 | 55.1 | 45.46 | 9.64 | 6.7098 | 3.8647 | 1.4197 | 1.3241 | 0.0956
19/04:06 | 136.662 | 134.408 | 2.254 | 55.12 | 45.4 | 9.72 | 6.7505 | 3.9055 | 1.4258 | 1.3348 | 0.091
19/04:07 | 136.657 | 134.303 | 2.354 | 55.16 | 45.4 | 9.76 | 6.9953 | 4.1299 | 1.4359 | 1.3408 | 0.0951
19/04:08 | 136.656 | 134.106 | 2.55 | 55.26 | 45.46 | 9.8 | 7.3216 | 4.4154 | 1.4477 | 1.3446 | 0.1032
19/04:09 | 136.759 | 134.09 | 2.669 | 55.32 | 45.52 | 9.8 | 7.7295 | 4.7825 | 1.4534 | 1.3453 | 0.1081
19/04:10 | 136.765 | 133.799 | 2.966 | 55.12 | 45.58 | 9.54 | 7.6989 | 4.7519 | 1.4322 | 1.3118 | 0.1204
19/04:11 | 136.778 | 134.105 | 2.673 | 54.94 | 45.44 | 9.5 | 7.6071 | 4.6703 | 1.416 | 1.3079 | 0.1081
19/04:12 | 136.589 | 134.111 | 2.477 | 54.62 | 45.34 | 9.28 | 7.6071 | 4.6703 | 1.3772 | 1.2773 | 0.0999
19/04:13 | 136.724 | 134.129 | 2.596 | 54.18 | 45.06 | 9.12 | 7.5765 | 4.6499 | 1.3569 | 1.253 | 0.104
19/04:14 | 136.724 | 134.245 | 2.478 | 54.2 | 44.82 | 9.38 | 7.6683 | 4.7315 | 1.3879 | 1.2893 | 0.0987
19/04:15 | 136.72 | 134.14 | 2.58 | 54.3 | 44.82 | 9.48 | 7.6479 | 4.7111 | 1.4043 | 1.3016 | 0.1027
19/04:16 | 136.71 | 134.144 | 2.566 | 54.42 | 44.86 | 9.56 | 7.5969 | 4.6601 | 1.4148 | 1.3125 | 0.1023
19/04:17 | 136.813 | 134.338 | 2.475 | 54.42 | 44.94 | 9.48 | 7.5765 | 4.6499 | 1.4038 | 1.305 | 0.0988
19/04:18 | 136.619 | 134.043 | 2.576 | 54.24 | 44.88 | 9.36 | 7.6377 | 4.7111 | 1.3873 | 1.2845 | 0.1028
19/04:19 | 136.725 | 134.243 | 2.482 | 54.16 | 44.8 | 9.36 | 7.6989 | 4.7519 | 1.3861 | 1.2873 | 0.0988
19/04:20 | 136.824 | 134.249 | 2.575 | 54.16 | 44.78 | 9.38 | 7.7295 | 4.7825 | 1.3938 | 1.2914 | 0.1025
19/04:21 | 136.82 | 134.142 | 2.678 | 54.3 | 44.82 | 9.48 | 7.7397 | 4.7927 | 1.4095 | 1.3029 | 0.1066
19/04:22 | 136.707 | 134.433 | 2.273 | 54.46 | 44.92 | 9.54 | 7.0769 | 4.191 | 1.4027 | 1.312 | 0.0907
19/04:23 | 136.691 | 134.328 | 2.363 | 54.62 | 45.02 | 9.6 | 6.8321 | 3.9769 | 1.4151 | 1.3206 | 0.0945
20/04:00 | 136.681 | 134.416 | 2.265 | 54.74 | 45.12 | 9.62 | 6.72 | 3.8749 | 1.4138 | 1.323 | 0.0908
20/04:01 | 136.797 | 134.417 | 2.38 | 54.48 | 45.14 | 9.34 | 6.6996 | 3.8545 | 1.3805 | 1.285 | 0.0955
20/04:02 | 136.733 | 134.431 | 2.302 | 54 | 44.94 | 9.06 | 6.7607 | 3.9157 | 1.3401 | 1.2483 | 0.0918
20/04:03 | 136.764 | 134.547 | 2.217 | 53.58 | 44.6 | 8.98 | 6.7913 | 3.9361 | 1.3218 | 1.234 | 0.0878
20/04:04 | 136.93 | 134.573 | 2.357 | 52.58 | 44.22 | 8.36 | 6.7302 | 3.8851 | 1.2449 | 1.1526 | 0.0924
20/04:05 | 136.824 | 134.606 | 2.218 | 52.7 | 43.62 | 9.08 | 6.7811 | 3.9463 | 1.3343 | 1.2487 | 0.0856
20/04:06 | 136.898 | 134.302 | 2.597 | 53.12 | 43.76 | 9.36 | 7.3522 | 4.4562 | 1.389 | 1.2884 | 0.1006
20/04:07 | 136.745 | 133.993 | 2.752 | 53.98 | 44.04 | 9.94 | 7.7193 | 4.7825 | 1.4726 | 1.3652 | 0.1074
20/04:08 | 136.827 | 134.348 | 2.479 | 55.6 | 44.7 | 10.9 | 7.3012 | 4.4052 | 1.5971 | 1.4987 | 0.0984
20/04:09 | 137.278 | 134.811 | 2.466 | 54.72 | 45.16 | 9.56 | 6.8423 | 4.0177 | 1.4166 | 1.3176 | 0.099
20/04:10 | 137.215 | 134.82 | 2.395 | 54.2 | 45 | 9.2 | 7.0361 | 4.1809 | 1.3649 | 1.2692 | 0.0958
20/04:11 | 137.04 | 134.916 | 2.123 | 55.22 | 44.98 | 10.24 | 6.1693 | 3.3957 | 1.4953 | 1.4104 | 0.0848
20/04:12 | 137.049 | 134.7 | 2.348 | 55.22 | 45.46 | 9.76 | 6.6078 | 3.7832 | 1.4387 | 1.3437 | 0.0949
20/04:13 | 137.166 | 134.7 | 2.466 | 55.06 | 45.44 | 9.62 | 7.0565 | 4.191 | 1.4276 | 1.3279 | 0.0997
20/04:14 | 137.14 | 134.701 | 2.439 | 55.34 | 45.4 | 9.94 | 6.9851 | 4.1197 | 1.4709 | 1.3724 | 0.0985
20/04:15 | 137.125 | 134.679 | 2.447 | 55.52 | 45.66 | 9.86 | 6.8525 | 4.0075 | 1.4613 | 1.3619 | 0.0994
20/04:16 | 136.996 | 134.577 | 2.42 | 55.96 | 45.8 | 10.16 | 6.9341 | 4.0687 | 1.4986 | 1.3999 | 0.0987
20/04:17 | 137.104 | 134.567 | 2.537 | 55.88 | 46.06 | 9.82 | 7.3012 | 4.395 | 1.4601 | 1.356 | 0.1041
20/04:18 | 137.216 | 134.472 | 2.744 | 55.72 | 46.02 | 9.7 | 7.5969 | 4.6601 | 1.4515 | 1.339 | 0.1125
20/04:19 | 137.288 | 134.685 | 2.603 | 54.7 | 45.76 | 8.94 | 7.7499 | 4.8029 | 1.3418 | 1.2357 | 0.1061
20/04:20 | 137.117 | 134.519 | 2.597 | 54.28 | 45.18 | 9.1 | 7.7601 | 4.8131 | 1.3595 | 1.2551 | 0.1044
20/04:21 | 137.319 | 134.537 | 2.781 | 54.2 | 44.94 | 9.26 | 7.7499 | 4.8131 | 1.3913 | 1.2802 | 0.111
20/04:22 | 137.3 | 134.834 | 2.466 | 54.42 | 44.92 | 9.5 | 7.2298 | 4.344 | 1.4114 | 1.313 | 0.0984
20/04:23 | 137.382 | 134.925 | 2.457 | 54.6 | 44.98 | 9.62 | 6.8117 | 3.9667 | 1.4284 | 1.3303 | 0.0982
21/04:00 | 137.274 | 134.916 | 2.358 | 54.7 | 45.1 | 9.6 | 6.7913 | 3.9463 | 1.4219 | 1.3274 | 0.0945
21/04:01 | 137.265 | 134.91 | 2.355 | 55.06 | 45.2 | 9.86 | 6.7607 | 3.9157 | 1.4545 | 1.3599 | 0.0946
21/04:02 | 137.269 | 134.9 | 2.369 | 54.88 | 45.36 | 9.52 | 6.7302 | 3.8953 | 1.4083 | 1.3127 | 0.0955
21/04:03 | 137.284 | 134.909 | 2.375 | 54.66 | 45.24 | 9.42 | 6.7913 | 3.9463 | 1.3954 | 1.2999 | 0.0955
21/04:04 | 137.296 | 134.909 | 2.387 | 54.48 | 45.1 | 9.38 | 6.7607 | 3.9259 | 1.3901 | 1.2945 | 0.0956
21/04:05 | 137.291 | 135.025 | 2.266 | 54.52 | 45 | 9.52 | 6.7709 | 3.9361 | 1.406 | 1.3154 | 0.0906
21/04:06 | 137.391 | 134.73 | 2.661 | 54.52 | 45 | 9.52 | 7.2502 | 4.3746 | 1.4217 | 1.3153 | 0.1064
21/04:07 | 137.49 | 134.634 | 2.856 | 54.58 | 44.98 | 9.6 | 7.6887 | 4.7723 | 1.4411 | 1.3269 | 0.1142
21/04:08 | 137.541 | 134.94 | 2.6 | 53.76 | 44.76 | 9 | 7.3726 | 4.497 | 1.3489 | 1.2455 | 0.1034
21/04:09 | 137.392 | 134.87 | 2.521 | 53.08 | 44.2 | 8.88 | 6.7913 | 3.9769 | 1.3268 | 1.228 | 0.0988
21/04:10 | 137.508 | 135.088 | 2.42 | 52.84 | 43.86 | 8.98 | 6.6486 | 3.8647 | 1.3374 | 1.2434 | 0.0939
21/04:11 | 137.53 | 135.197 | 2.333 | 52.5 | 43.64 | 8.86 | 6.7811 | 3.9769 | 1.3132 | 1.2231 | 0.0901
21/04:12 | 138.034 | 135.416 | 2.618 | 52.36 | 43.42 | 8.94 | 7.1686 | 4.3134 | 1.3424 | 1.2419 | 0.1005
21/04:13 | 138.826 | 136.296 | 2.53 | 52.3 | 43.58 | 8.72 | 7.0463 | 4.1707 | 1.3157 | 1.2182 | 0.0975
21/04:14 | 138.575 | 136.02 | 2.556 | 51.62 | 43.16 | 8.46 | 7.0361 | 4.1503 | 1.2784 | 1.1809 | 0.0975
21/04:15 | 138.373 | 135.931 | 2.442 | 51.74 | 42.94 | 8.8 | 7.0769 | 4.191 | 1.3185 | 1.2259 | 0.0926
21/04:16 | 137.328 | 134.654 | 2.674 | 51.08 | 42.8 | 8.28 | 6.9749 | 4.1503 | 1.2451 | 1.1441 | 0.101
21/04:17 | 137.35 | 134.672 | 2.679 | 50.76 | 42.46 | 8.3 | 7.2502 | 4.395 | 1.2466 | 1.1463 | 0.1003
21/04:18 | 137.423 | 134.802 | 2.622 | 49.72 | 42.06 | 7.66 | 7.6887 | 4.7927 | 1.1562 | 1.0591 | 0.0971
21/04:19 | 137.571 | 134.738 | 2.833 | 48.94 | 41.42 | 7.52 | 7.7295 | 4.8233 | 1.1433 | 1.0401 | 0.1032
21/04:20 | 137.507 | 134.765 | 2.742 | 48.4 | 40.9 | 7.5 | 7.7193 | 4.8233 | 1.136 | 1.0375 | 0.0985
21/04:21 | 137.414 | 134.793 | 2.621 | 48.22 | 40.46 | 7.76 | 7.3216 | 4.4664 | 1.1662 | 1.0733 | 0.0929
21/04:22 | 137.092 | 134.671 | 2.421 | 50.22 | 40.84 | 9.38 | 7.138 | 4.293 | 1.3805 | 1.2937 | 0.0867
21/04:23 | 137.315 | 134.906 | 2.409 | 51.24 | 41.88 | 9.36 | 6.7403 | 3.9361 | 1.3833 | 1.2945 | 0.0888
22/04:00 | 137.269 | 134.863 | 2.406 | 51.94 | 42.56 | 9.38 | 6.7403 | 3.9259 | 1.3867 | 1.2965 | 0.0903
22/04:01 | 137.13 | 134.738 | 2.392 | 52.56 | 43.04 | 9.52 | 6.7302 | 3.9157 | 1.4039 | 1.3129 | 0.0909
22/04:02 | 137.186 | 134.817 | 2.369 | 53.14 | 43.44 | 9.7 | 6.7302 | 3.9259 | 1.4278 | 1.3368 | 0.091
22/04:03 | 137.167 | 134.795 | 2.372 | 53.5 | 43.78 | 9.72 | 6.7811 | 3.9667 | 1.4323 | 1.3404 | 0.0919
22/04:04 | 137.158 | 134.691 | 2.467 | 53.62 | 43.98 | 9.64 | 6.7709 | 3.9667 | 1.4255 | 1.3294 | 0.0961
22/04:05 | 137.152 | 134.776 | 2.376 | 53.68 | 44.06 | 9.62 | 6.8015 | 3.9871 | 1.4211 | 1.3283 | 0.0927
22/04:06 | 137.37 | 134.596 | 2.774 | 51.96 | 43.86 | 8.1 | 7.3522 | 4.4868 | 1.2272 | 1.1195 | 0.1077
22/04:07 | 137.342 | 134.655 | 2.687 | 50.96 | 42.84 | 8.12 | 7.7193 | 4.8131 | 1.2246 | 1.1229 | 0.1016
22/04:08 | 137.399 | 134.696 | 2.702 | 50.02 | 42.12 | 7.9 | 7.1686 | 4.3338 | 1.1922 | 1.0919 | 0.1003
22/04:09 | 137.257 | 134.927 | 2.329 | 49.16 | 41.48 | 7.68 | 6.6894 | 3.9055 | 1.1484 | 1.0635 | 0.0849
22/04:10 | 137.396 | 134.96 | 2.436 | 48.48 | 40.9 | 7.58 | 7.0157 | 4.2012 | 1.1348 | 1.0474 | 0.0874
22/04:11 | 136.537 | 133.995 | 2.542 | 48.02 | 40.5 | 7.52 | 6.9443 | 4.1707 | 1.1225 | 1.0323 | 0.0902
22/04:12 | 540.208 | 530.586 | 9.622 | 50.54 | 42.12 | 8.42 | 7.0055 | 4.242 | 4.9973 | 4.6582 | 0.3391
22/04:13 | 135.182 | 132.742 | 2.44 | 47.46 | 39.82 | 7.64 | 6.72 | 4.0075 | 1.1232 | 1.0383 | 0.0849
22/04:14 | 134.997 | 132.743 | 2.254 | 48.92 | 39.94 | 8.98 | 6.8729 | 4.1401 | 1.2975 | 1.2188 | 0.0787
22/04:15 | 134.748 | 132.274 | 2.474 | 51.22 | 41.08 | 10.14 | 7.0157 | 4.2624 | 1.4626 | 1.3731 | 0.0895
22/04:16 | 134.85 | 132.305 | 2.545 | 51.18 | 42.2 | 8.98 | 7.0157 | 4.242 | 1.3129 | 1.2183 | 0.0946
22/04:17 | 134.881 | 132.29 | 2.591 | 52.28 | 42.58 | 9.7 | 7.3114 | 4.5072 | 1.4114 | 1.3141 | 0.0973
22/04:18 | 134.902 | 132.16 | 2.741 | 51.98 | 43.12 | 8.86 | 7.6581 | 4.8131 | 1.3062 | 1.2017 | 0.1045
22/04:19 | 134.854 | 132.155 | 2.699 | 52.72 | 43.16 | 9.56 | 7.6989 | 4.8539 | 1.3987 | 1.2957 | 0.103
22/04:20 | 134.711 | 132.13 | 2.582 | 53.32 | 43.6 | 9.72 | 7.6275 | 4.7723 | 1.4139 | 1.3142 | 0.0997
22/04:21 | 134.641 | 132.201 | 2.44 | 54.36 | 44.16 | 10.2 | 7.5153 | 4.6805 | 1.477 | 1.3814 | 0.0955
22/04:22 | 134.644 | 132.169 | 2.476 | 54.3 | 44.64 | 9.66 | 7.0463 | 4.2522 | 1.4063 | 1.3082 | 0.0981
22/04:23 | 134.717 | 132.275 | 2.442 | 53.2 | 44.54 | 8.66 | 6.6384 | 3.8953 | 1.2703 | 1.1738 | 0.0965
23/04:00 | 134.807 | 132.416 | 2.391 | 51.86 | 43.8 | 8.06 | 6.618 | 3.8749 | 1.1862 | 1.0935 | 0.0927
23/04:01 | 134.665 | 132.365 | 2.3 | 50.98 | 42.96 | 8.02 | 6.618 | 3.8749 | 1.1742 | 1.087 | 0.0872
23/04:02 | 134.886 | 132.493 | 2.393 | 50.58 | 42.36 | 8.22 | 6.6486 | 3.9055 | 1.2038 | 1.1145 | 0.0893
23/04:03 | 134.908 | 132.611 | 2.297 | 50.36 | 42.08 | 8.28 | 6.6588 | 3.9259 | 1.2075 | 1.1224 | 0.0851
23/04:04 | 135.019 | 132.725 | 2.294 | 50.18 | 41.9 | 8.28 | 6.669 | 3.9259 | 1.2093 | 1.1248 | 0.0846
23/04:05 | 134.931 | 132.629 | 2.301 | 49.96 | 41.76 | 8.2 | 6.6792 | 3.9361 | 1.1976 | 1.1131 | 0.0846
23/04:06 | 135.121 | 132.454 | 2.666 | 48.52 | 41.34 | 7.18 | 7.2094 | 4.4256 | 1.0733 | 0.9765 | 0.0968
23/04:07 | 135.131 | 132.492 | 2.64 | 48.4 | 40.7 | 7.7 | 7.5051 | 4.6907 | 1.139 | 1.0448 | 0.0942
23/04:08 | 135.13 | 132.61 | 2.52 | 48.36 | 40.54 | 7.82 | 7.0769 | 4.3032 | 1.1543 | 1.0648 | 0.0895
23/04:09 | 135.03 | 132.596 | 2.434 | 48.4 | 40.56 | 7.84 | 6.72 | 3.9871 | 1.1517 | 1.0652 | 0.0865
23/04:10 | 134.901 | 132.492 | 2.41 | 48.86 | 40.62 | 8.24 | 6.7709 | 4.0279 | 1.2052 | 1.1194 | 0.0858
23/04:11 | 134.939 | 132.468 | 2.471 | 49.82 | 41.1 | 8.72 | 6.9647 | 4.191 | 1.2726 | 1.1834 | 0.0892
23/04:12 | 134.809 | 132.438 | 2.371 | 50.32 | 41.66 | 8.66 | 6.9239 | 4.1605 | 1.2616 | 1.1748 | 0.0869
23/04:13 | 134.88 | 132.423 | 2.456 | 50.76 | 42 | 8.76 | 6.7098 | 3.9667 | 1.2781 | 1.1873 | 0.0908
23/04:14 | 135.631 | 133.286 | 2.345 | 51.28 | 42.38 | 8.9 | 6.9341 | 4.1095 | 1.3 | 1.2124 | 0.0876
23/04:15 | 135.577 | 133.068 | 2.509 | 52.14 | 42.82 | 9.32 | 6.9239 | 4.0891 | 1.367 | 1.2722 | 0.0948
23/04:16 | 135.913 | 133.24 | 2.672 | 51.56 | 43.24 | 8.32 | 6.9953 | 4.1605 | 1.2418 | 1.1397 | 0.1021
23/04:17 | 135.895 | 133.344 | 2.55 | 51.88 | 43.14 | 8.74 | 7.3216 | 4.4562 | 1.2937 | 1.1965 | 0.0972
23/04:18 | 136.092 | 133.346 | 2.746 | 51.9 | 43.2 | 8.7 | 7.7091 | 4.7927 | 1.2963 | 1.1914 | 0.1049
23/04:19 | 136.084 | 133.35 | 2.733 | 52.04 | 43.28 | 8.76 | 7.7397 | 4.8233 | 1.3045 | 1.1998 | 0.1046
23/04:20 | 136.061 | 133.232 | 2.83 | 52.26 | 43.4 | 8.86 | 7.7295 | 4.8131 | 1.3219 | 1.2132 | 0.1087
23/04:21 | 135.953 | 133.324 | 2.63 | 52.48 | 43.58 | 8.9 | 7.5765 | 4.6805 | 1.3205 | 1.219 | 0.1014
23/04:22 | 135.958 | 133.415 | 2.543 | 52.36 | 43.68 | 8.68 | 7.0769 | 4.2216 | 1.2848 | 1.1865 | 0.0983
23/04:23 | 136.058 | 133.607 | 2.452 | 52.22 | 43.6 | 8.62 | 6.669 | 3.8647 | 1.2744 | 1.1798 | 0.0946
24/04:00 | 135.962 | 133.518 | 2.444 | 52.2 | 43.54 | 8.66 | 6.6894 | 3.8851 | 1.279 | 1.1848 | 0.0942
24/04:01 | 135.967 | 133.52 | 2.447 | 52.16 | 43.52 | 8.64 | 6.6894 | 3.8851 | 1.2773 | 1.1831 | 0.0942
24/04:02 | 136.074 | 133.625 | 2.449 | 52.14 | 43.48 | 8.66 | 6.6894 | 3.8851 | 1.2778 | 1.1836 | 0.0942
24/04:03 | 135.881 | 133.43 | 2.451 | 52.04 | 43.46 | 8.58 | 6.6384 | 3.8341 | 1.2656 | 1.1714 | 0.0942
24/04:04 | 136.022 | 133.633 | 2.389 | 51.36 | 43.34 | 8.02 | 6.669 | 3.8749 | 1.1914 | 1.0999 | 0.0915
24/04:05 | 136.124 | 133.658 | 2.465 | 51.34 | 42.88 | 8.46 | 6.6792 | 3.8749 | 1.2526 | 1.1593 | 0.0933
24/04:06 | 136.11 | 133.453 | 2.657 | 51.52 | 42.98 | 8.54 | 7.3012 | 4.4358 | 1.2694 | 1.1684 | 0.1009
24/04:07 | 136.162 | 133.353 | 2.809 | 52.34 | 43.12 | 9.22 | 7.6785 | 4.7723 | 1.3696 | 1.2625 | 0.107
24/04:08 | 136.052 | 133.418 | 2.634 | 52.46 | 43.58 | 8.88 | 6.8831 | 4.0687 | 1.317 | 1.2155 | 0.1016
24/04:09 | 132.394 | 129.839 | 2.555 | 52.5 | 43.74 | 8.76 | 6.7607 | 3.9157 | 1.266 | 1.1671 | 0.0989
24/04:10 | 124.847 | 122.36 | 2.487 | 53.26 | 44.66 | 8.6 | 7.2502 | 4.0891 | 1.181 | 1.0825 | 0.0985
24/04:11 | 124.845 | 122.227 | 2.618 | 53.26 | 45.22 | 8.04 | 7.1584 | 4.0075 | 1.1155 | 1.0103 | 0.1052
24/04:12 | 124.905 | 122.537 | 2.368 | 52.26 | 45.04 | 7.22 | 6.8219 | 3.7016 | 1.0035 | 0.9087 | 0.0947
24/04:13 | 131.633 | 128.999 | 2.633 | 50.54 | 42.86 | 7.68 | 7.0055 | 4.0381 | 1.1188 | 1.0187 | 0.1001
24/04:14 | 134.191 | 131.844 | 2.347 | 49.14 | 41.64 | 7.5 | 6.9749 | 4.0789 | 1.0999 | 1.0139 | 0.0859
24/04:15 | 134.105 | 131.733 | 2.372 | 50.52 | 41.86 | 8.66 | 6.9035 | 4.0075 | 1.255 | 1.1675 | 0.0875
24/04:16 | 135.649 | 133.187 | 2.462 | 51.08 | 42.4 | 8.68 | 6.9647 | 4.1095 | 1.2752 | 1.1832 | 0.092
24/04:17 | 137.088 | 134.743 | 2.346 | 51.74 | 43.02 | 8.72 | 7.1278 | 4.2114 | 1.2918 | 1.2027 | 0.0891
24/04:18 | 137.255 | 134.615 | 2.64 | 52.26 | 43.48 | 8.78 | 7.5459 | 4.5785 | 1.3122 | 1.2106 | 0.1016
24/04:19 | 137.123 | 134.793 | 2.331 | 52.72 | 43.92 | 8.8 | 7.4032 | 4.4562 | 1.3067 | 1.2161 | 0.0906
24/04:20 | 137.193 | 134.579 | 2.614 | 53.1 | 44.24 | 8.86 | 7.5663 | 4.5989 | 1.3254 | 1.2228 | 0.1025
24/04:21 | 137.2 | 134.758 | 2.442 | 52.98 | 44.52 | 8.46 | 7.6071 | 4.6397 | 1.2666 | 1.1701 | 0.0965
24/04:22 | 137.315 | 134.881 | 2.433 | 51.28 | 44.06 | 7.22 | 7.1686 | 4.2522 | 1.0945 | 0.9994 | 0.0951
24/04:23 | 137.395 | 134.838 | 2.558 | 50.08 | 43.04 | 7.04 | 6.7607 | 3.8953 | 1.07 | 0.9727 | 0.0973
25/04:00 | 137.439 | 135.178 | 2.261 | 49.38 | 42.28 | 7.1 | 6.7098 | 3.8443 | 1.0685 | 0.9842 | 0.0843
25/04:01 | 137.466 | 135.207 | 2.259 | 48.94 | 41.78 | 7.16 | 6.6996 | 3.8443 | 1.0741 | 0.9911 | 0.0831
25/04:02 | 137.607 | 135.231 | 2.376 | 48.32 | 41.44 | 6.88 | 6.7098 | 3.8545 | 1.0418 | 0.9553 | 0.0865
25/04:03 | 137.565 | 135.357 | 2.208 | 47.42 | 40.9 | 6.52 | 6.7098 | 3.8545 | 0.9816 | 0.9024 | 0.0792
25/04:04 | 137.704 | 135.392 | 2.312 | 46.72 | 40.28 | 6.44 | 6.6996 | 3.8545 | 0.9747 | 0.8932 | 0.0815
25/04:05 | 137.443 | 135.325 | 2.118 | 46.18 | 39.78 | 6.4 | 6.6792 | 3.8443 | 0.96 | 0.8864 | 0.0736
25/04:06 | 137.733 | 135.533 | 2.2 | 46.28 | 39.42 | 6.86 | 6.6894 | 3.8443 | 1.0284 | 0.9527 | 0.0757
25/04:07 | 137.701 | 135.231 | 2.47 | 46.76 | 39.66 | 7.1 | 6.8423 | 3.9871 | 1.0717 | 0.9862 | 0.0856
25/04:08 | 137.631 | 135.234 | 2.396 | 46.4 | 39.66 | 6.74 | 7.0667 | 4.191 | 1.019 | 0.936 | 0.083
25/04:09 | 137.592 | 135.124 | 2.468 | 47 | 39.86 | 7.14 | 7.291 | 4.3848 | 1.0744 | 0.9885 | 0.086
25/04:10 | 137.648 | 135.119 | 2.528 | 46.14 | 39.94 | 6.2 | 7.3828 | 4.4664 | 0.9504 | 0.8621 | 0.0883
25/04:11 | 137.498 | 135.048 | 2.45 | 45.36 | 39.4 | 5.96 | 7.4032 | 4.4868 | 0.9112 | 0.827 | 0.0843
25/04:12 | 137.64 | 135.077 | 2.563 | 44.64 | 38.86 | 5.78 | 7.5153 | 4.5785 | 0.8892 | 0.8024 | 0.0868
25/04:13 | 137.857 | 135.304 | 2.553 | 44.38 | 38.4 | 5.98 | 7.444 | 4.5174 | 0.919 | 0.8337 | 0.0852
25/04:14 | 137.615 | 135.296 | 2.319 | 45.08 | 38.44 | 6.64 | 7.393 | 4.4664 | 0.9965 | 0.919 | 0.0775
25/04:15 | 137.732 | 135.191 | 2.541 | 44.88 | 38.68 | 6.2 | 7.5153 | 4.5683 | 0.9469 | 0.8614 | 0.0855
25/04:16 | 137.852 | 135.195 | 2.657 | 44.42 | 38.56 | 5.86 | 7.5153 | 4.5683 | 0.9051 | 0.816 | 0.0891
25/04:17 | 137.786 | 135.31 | 2.476 | 44.04 | 38.28 | 5.76 | 7.5153 | 4.5683 | 0.883 | 0.8006 | 0.0823
25/04:18 | 137.578 | 135.02 | 2.558 | 44.08 | 38.04 | 6.04 | 7.5255 | 4.5785 | 0.922 | 0.8375 | 0.0845
25/04:19 | 137.713 | 135.204 | 2.509 | 45.12 | 38.28 | 6.84 | 7.4847 | 4.5378 | 1.034 | 0.9505 | 0.0835
25/04:20 | 137.561 | 135.17 | 2.391 | 45.96 | 38.96 | 7 | 7.3114 | 4.3746 | 1.0522 | 0.971 | 0.0812
25/04:21 | 137.442 | 135.042 | 2.4 | 46.36 | 39.46 | 6.9 | 7.4644 | 4.5174 | 1.04 | 0.9573 | 0.0826
25/04:22 | 137.473 | 135.12 | 2.353 | 47.3 | 39.82 | 7.48 | 7.0157 | 4.1095 | 1.1171 | 1.0353 | 0.0819
25/04:23 | 137.435 | 135.188 | 2.247 | 47.94 | 40.44 | 7.5 | 6.8219 | 3.9361 | 1.1171 | 1.0375 | 0.0796
26/04:00 | 137.397 | 135.161 | 2.237 | 48.54 | 40.86 | 7.68 | 6.6792 | 3.8138 | 1.141 | 1.0609 | 0.0801
26/04:01 | 137.359 | 135.135 | 2.224 | 49.1 | 41.3 | 7.8 | 6.6996 | 3.8341 | 1.1593 | 1.0787 | 0.0806
26/04:02 | 137.443 | 135.115 | 2.328 | 49.38 | 41.64 | 7.74 | 6.7302 | 3.8647 | 1.1575 | 1.0723 | 0.0852
26/04:03 | 137.333 | 135.107 | 2.226 | 49.52 | 41.82 | 7.7 | 6.7302 | 3.8647 | 1.1479 | 1.066 | 0.0819
26/04:04 | 137.418 | 135.011 | 2.407 | 49.66 | 41.92 | 7.74 | 6.7302 | 3.8545 | 1.1601 | 1.0714 | 0.0888
26/04:05 | 137.43 | 135.202 | 2.228 | 49.5 | 41.98 | 7.52 | 6.72 | 3.8545 | 1.1227 | 1.0403 | 0.0823
26/04:06 | 137.331 | 134.919 | 2.412 | 48 | 41.68 | 6.32 | 6.7302 | 3.8647 | 0.9616 | 0.8732 | 0.0884
26/04:07 | 137.548 | 135.277 | 2.271 | 46.12 | 40.58 | 5.54 | 6.9749 | 4.0891 | 0.8506 | 0.7698 | 0.0807
26/04:08 | 137.73 | 135.042 | 2.688 | 44.78 | 39.46 | 5.32 | 7.2094 | 4.3032 | 0.8324 | 0.7399 | 0.0925
26/04:09 | 137.681 | 135.191 | 2.49 | 43.98 | 38.58 | 5.4 | 7.5255 | 4.5887 | 0.8336 | 0.75 | 0.0836
26/04:10 | 137.797 | 135.12 | 2.677 | 43.64 | 38.12 | 5.52 | 7.4745 | 4.5378 | 0.8569 | 0.7682 | 0.0887
26/04:11 | 137.757 | 135.225 | 2.532 | 42.72 | 37.9 | 4.82 | 7.4745 | 4.5378 | 0.7557 | 0.6725 | 0.0833
26/04:12 | 137.821 | 135.175 | 2.645 | 41.54 | 37.08 | 4.46 | 7.4338 | 4.497 | 0.7071 | 0.6223 | 0.0848
26/04:13 | 137.814 | 135.295 | 2.519 | 41.62 | 36.54 | 5.08 | 7.5255 | 4.5785 | 0.7865 | 0.707 | 0.0795
26/04:14 | 137.611 | 135.195 | 2.417 | 41.66 | 36.56 | 5.1 | 7.5357 | 4.5785 | 0.7854 | 0.7091 | 0.0762
26/04:15 | 137.51 | 134.793 | 2.717 | 41.78 | 36.6 | 5.18 | 7.5153 | 4.5581 | 0.8062 | 0.7204 | 0.0858
26/04:16 | 137.575 | 134.893 | 2.681 | 42.38 | 36.8 | 5.58 | 7.5357 | 4.5683 | 0.8606 | 0.7753 | 0.0853
26/04:17 | 137.651 | 135.069 | 2.582 | 42.74 | 37.18 | 5.56 | 7.5357 | 4.5683 | 0.8563 | 0.7732 | 0.083
26/04:18 | 137.548 | 135.052 | 2.497 | 42.84 | 37.4 | 5.44 | 7.3318 | 4.3848 | 0.8349 | 0.754 | 0.0809
26/04:19 | 137.453 | 134.845 | 2.608 | 42.8 | 37.48 | 5.32 | 7.4644 | 4.5072 | 0.8248 | 0.7402 | 0.0847
26/04:20 | 137.554 | 135.043 | 2.511 | 42.86 | 37.48 | 5.38 | 7.5459 | 4.5785 | 0.8305 | 0.7489 | 0.0815
26/04:21 | 137.647 | 135.041 | 2.606 | 42.94 | 37.5 | 5.44 | 7.5561 | 4.5989 | 0.8394 | 0.7547 | 0.0847
26/04:22 | 137.63 | 135.25 | 2.381 | 43.06 | 37.54 | 5.52 | 7.0361 | 4.1299 | 0.8434 | 0.766 | 0.0774
26/04:23 | 137.722 | 135.235 | 2.487 | 43.18 | 37.6 | 5.58 | 6.8321 | 3.9463 | 0.856 | 0.775 | 0.081
27/04:00 | 137.624 | 135.329 | 2.295 | 43.26 | 37.66 | 5.6 | 6.8117 | 3.9361 | 0.8518 | 0.7769 | 0.075 | 2.1971
27/04:01 | 137.72 | 135.335 | 2.385 | 43.32 | 37.72 | 5.6 | 6.7403 | 3.8749 | 0.8577 | 0.7797 | 0.078
27/04:02 | 137.715 | 135.332 | 2.383 | 43.32 | 37.74 | 5.58 | 6.6996 | 3.8443 | 0.8562 | 0.7783 | 0.0779
27/04:03 | 137.723 | 135.433 | 2.29 | 43.2 | 37.7 | 5.5 | 6.7811 | 3.9157 | 0.8406 | 0.7658 | 0.0748
27/04:04 | 137.723 | 135.332 | 2.391 | 43.08 | 37.6 | 5.48 | 6.7913 | 3.9259 | 0.8398 | 0.7619 | 0.0779
27/04:05 | 137.729 | 135.443 | 2.286 | 43.16 | 37.5 | 5.66 | 6.8219 | 3.9565 | 0.8616 | 0.7874 | 0.0742
27/04:06 | 137.945 | 135.361 | 2.585 | 41.12 | 37.24 | 3.88 | 7.2094 | 4.3032 | 0.6262 | 0.5429 | 0.0832
27/04:07 | 137.926 | 135.428 | 2.498 | 39.7 | 35.96 | 3.74 | 7.4542 | 4.5276 | 0.6015 | 0.5241 | 0.0774
27/04:08 | 137.752 | 135.271 | 2.481 | 39.28 | 35.08 | 4.2 | 7.189 | 4.293 | 0.6588 | 0.5842 | 0.0747
27/04:09 | 138.023 | 135.676 | 2.347 | 39.7 | 34.94 | 4.76 | 6.9647 | 4.0891 | 0.7347 | 0.6644 | 0.0702
27/04:10 | 137.718 | 135.363 | 2.355 | 39.96 | 35.22 | 4.74 | 6.9851 | 4.0993 | 0.7313 | 0.6602 | 0.0711
27/04:11 | 136.602 | 134.655 | 1.948 | 40.28 | 35.54 | 4.74 | 7.138 | 4.2012 | 0.7143 | 0.6549 | 0.0595
27/04:12 | 136.579 | 134.632 | 1.947 | 40.72 | 35.84 | 4.88 | 7.0463 | 4.1197 | 0.7345 | 0.6745 | 0.06
27/04:13 | 136.557 | 134.52 | 2.038 | 41.12 | 36.2 | 4.92 | 7.1074 | 4.1707 | 0.745 | 0.6815 | 0.0635
27/04:14 | 136.336 | 134.502 | 1.835 | 41.52 | 36.52 | 5 | 6.9851 | 4.0585 | 0.7466 | 0.6888 | 0.0578
27/04:15 | 136.04 | 134.105 | 1.935 | 41.48 | 36.74 | 4.74 | 7.0973 | 4.1401 | 0.7117 | 0.6504 | 0.0614
27/04:16 | 136.329 | 134.197 | 2.132 | 41.62 | 36.78 | 4.84 | 7.0463 | 4.0891 | 0.7353 | 0.6676 | 0.0677
27/04:17 | 136.418 | 134.286 | 2.132 | 41.92 | 36.98 | 4.94 | 7.2706 | 4.293 | 0.7486 | 0.6804 | 0.0681
27/04:18 | 136.54 | 134.08 | 2.459 | 41.44 | 37.1 | 4.34 | 7.6275 | 4.6091 | 0.68 | 0.601 | 0.079
27/04:19 | 136.474 | 134.199 | 2.275 | 40.84 | 36.72 | 4.12 | 7.6173 | 4.6091 | 0.6429 | 0.5708 | 0.0721
27/04:20 | 136.596 | 134.318 | 2.279 | 40.46 | 36.34 | 4.12 | 7.5561 | 4.5581 | 0.6414 | 0.57 | 0.0714
27/04:21 | 136.398 | 134.127 | 2.271 | 40.44 | 36.12 | 4.32 | 7.6173 | 4.6091 | 0.6655 | 0.5948 | 0.0707
27/04:22 | 136.709 | 134.531 | 2.178 | 40.14 | 35.92 | 4.22 | 7.2094 | 4.2624 | 0.652 | 0.5847 | 0.0673
27/04:23 | 136.634 | 134.541 | 2.093 | 39.74 | 35.76 | 3.98 | 6.8117 | 3.9055 | 0.6152 | 0.5508 | 0.0644
28/04:00 | 136.751 | 134.757 | 1.994 | 39.28 | 35.4 | 3.88 | 6.7098 | 3.8239 | 0.5996 | 0.539 | 0.0606
28/04:01 | 136.774 | 134.776 | 1.998 | 38.86 | 35.04 | 3.82 | 6.8219 | 3.9259 | 0.589 | 0.529 | 0.06
28/04:02 | 136.892 | 134.692 | 2.2 | 38.5 | 34.72 | 3.78 | 6.8321 | 3.9361 | 0.5909 | 0.5255 | 0.0653
28/04:03 | 136.914 | 134.903 | 2.012 | 38.18 | 34.42 | 3.76 | 6.8219 | 3.9361 | 0.5822 | 0.5231 | 0.0591
28/04:04 | 136.925 | 134.915 | 2.009 | 37.92 | 34.16 | 3.76 | 6.7607 | 3.8749 | 0.5794 | 0.5208 | 0.0586
28/04:05 | 137.048 | 134.929 | 2.119 | 37.48 | 33.92 | 3.56 | 6.7811 | 3.8953 | 0.5587 | 0.4975 | 0.0612
28/04:06 | 137.019 | 134.845 | 2.174 | 38.1 | 33.68 | 4.42 | 7.2706 | 4.344 | 0.6761 | 0.6137 | 0.0624
28/04:07 | 136.968 | 134.618 | 2.35 | 39.06 | 34.24 | 4.82 | 7.5663 | 4.5989 | 0.7357 | 0.667 | 0.0688
28/04:08 | 135.515 | 133.288 | 2.227 | 40.24 | 34.94 | 5.3 | 7.1686 | 4.293 | 0.7913 | 0.7247 | 0.0667
28/04:09 | 129.539 | 127.589 | 1.95 | 40.54 | 35.6 | 4.94 | 6.3019 | 3.7016 | 0.7045 | 0.6448 | 0.0596
28/04:10 | 134.937 | 132.933 | 2.004 | 39.82 | 35.88 | 3.94 | 6.4242 | 3.6302 | 0.6024 | 0.5405 | 0.0618
28/04:11 | 137.062 | 134.952 | 2.11 | 39.16 | 35.5 | 3.66 | 6.9035 | 3.9871 | 0.5734 | 0.5091 | 0.0643
28/04:12 | 137.081 | 134.97 | 2.111 | 38.78 | 35.12 | 3.66 | 7.0871 | 4.1401 | 0.5735 | 0.5099 | 0.0636
28/04:13 | 137.093 | 134.679 | 2.413 | 38.54 | 34.9 | 3.64 | 6.8321 | 3.9157 | 0.5797 | 0.5076 | 0.0721