## 2 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Т02304801 - Т02304803 (кот.№23) | 4.1 | 2 |  | 2015-10-05 | 17:00 | 2015-10-05 | 17:09 | 0.19236 | 0.15 | 0.028855 | по сообщению
2 |  | T003001/2 - Т003001/3 (кот.№3) | 2.3 |  |  | 2015-10-08 | 9:01 | 2015-10-13 | 12:16 |  | 123.25 | 34.24 | по пр. учёта кот.
3 |  | T023023 - Ульяновский 4 (кот.№23) | 4.1 |  |  | 2015-10-18 | 1:00 | 2015-10-18 | 4:46 |  | 3.7667 | 132 | по пр. учёта кот.
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.19236 |  | 166.2689
|  | ИТОГО за месяц: | 168.9719 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.10.15 г. по 31.10.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-05 | Т02304801 - Т02304803 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 66 | 0.51835
2 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-13 | T003001/2 - Т003001/3 (кот.№3) | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
3 |  | устр.повр. т/с | 2015-10-18 | T023023 - Ульяновский 4 (кот.№23) | [5 empty] | 82 | 146 | 0.77101
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 2.703
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________