## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-19.02 - А-19.16 | 5.4 | 5 |  | 2016-05-17 | 10:00 | 2016-05-17 | 11:15 | 1.3798 | 1.25 | 1.7247 | по сообщению
2 |  | В-19.01 - Московская 13 | 1.6 | 1 |  | 2016-06-16 | 9:07 | 2016-06-16 | 9:12 | 0.030042 | 0.083333 | 0.0025035 | по сообщению
3 |  | А-10 - Бубнова 49 | 5.8/1.6 | - |  | - | - | 2016-08-29 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | отсутствует акт от 1ЭР
4 | 2 | В-24.74 - В-24.82 | 1.2 | 3 |  | 2016-09-02 | 9:25 | 2016-09-02 | 9:35 | 0.23416 | 0.16667 | 0.039026 | по сообщению
5 | 3 | В-86.07 - В-86.13 | 4 | 1 |  | 2016-09-05 | 8:30 | 2016-09-05 | 9:47 | 0.047501 | 1.2833 | 0.06096 | по сообщению
6 | 4 | А-49.02 - А-49.24 | 4.5 | 1 |  | 2016-09-02 | 12:10 | 2016-09-05 | 14:35 | 0.050382 | 74.4167 | 3.7493 | по сообщению
7 | 4 | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 | 6 | 3 |  | 2016-08-30 | 12:40 | 2016-09-07 | 9:15 | 0.52359 | 188.5833 | 98.7403 | по сообщению
8 |  | В-24.74 - В-24.82 | 6 | 6 |  | 2016-09-08 | 8:15 | 2016-09-08 | 9:55 | 2.0944 | 1.6667 | 3.4906 | по сообщению
9 |  | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 | 1.2 | 1 |  | 2016-09-08 | 15:50 | 2016-09-09 | 9:11 | 0.026017 | 17.35 | 0.4514 | по сообщению
10 |  | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | 4.9 | 6 |  | 2016-09-09 | 13:30 | 2016-09-09 | 14:15 | 1.8927 | 0.75 | 1.4195 | по сообщению
11 |  | А-18 - А-18.02 | 5.4 | 3 |  | 2016-09-09 | 15:15 | 2016-09-09 | 15:20 | 0.49672 | 0.083333 | 0.041393 | по сообщению
12 |  | А-19.02 - А-19.16 | 5.4 | 3 |  | 2016-09-13 | 8:20 | 2016-09-13 | 12:30 | 0.49672 | 4.1667 | 2.0697 | по сообщению
13 |  | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 Т1 | 5.7 | 0.01 |  | 2016-09-13 | 8:00 | 2016-09-13 | 9:50 | 5.6704e-06 | 1.8333 | 1.0396e-05 | по сообщению
14 |  | А-17.16 - Пушкина 31 | 5.5 | 4 |  | 2016-09-13 | 8:00 | 2016-09-13 | 10:25 | 0.8912 | 2.4167 | 2.1537 | по сообщению
15 |  | А-51.01 - А-51.13 | 1.6 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 0:00 | 2016-09-15 | 11:00 | 0.030042 | 539 | 16.1928 | неплотность прокладки
16 |  | А-87.02 - 10 Августа 29 | 5.5 | 4 |  | 2016-09-14 | 7:50 | 2016-09-15 | 9:10 | 0.8912 | 25.3333 | 22.577 | по сообщению
17 |  | С-13.18 - С-13.22 | 5.7 | 2 |  | 2016-08-30 | 0:00 | 2016-09-15 | 13:05 | 0.22681 | 397.0833 | 90.0642 | при обходах
18 |  | В-111 - Красных Зорь 1 | 4.9 | 2 |  | 2016-09-16 | 8:00 | 2016-09-16 | 10:56 | 0.2103 | 2.9333 | 0.61687 | по сообщению
19 |  | А-39.17 - А-39.11 | 1.7 | 1 |  | 2016-09-16 | 17:30 | 2016-09-16 | 18:00 | 0.030967 | 0.5 | 0.015483 | по сообщению
20 |  | В-24.68 - В-24.140 | 5.6 | 2 |  | 2016-09-19 | 8:00 | 2016-09-19 | 10:25 | 0.22482 | 2.4167 | 0.5433 | по сообщению
21 |  | С-16.19 - С-16.21 | 5.7 | 0.1 |  | 2016-09-19 | 8:10 | 2016-09-19 | 11:10 | 0.00056704 | 3 | 0.0017011 | по сообщению
22 |  | А-75 - Генерала Горбатова 2а | 2.1 | 10 |  | 2016-09-19 | 13:00 | 2016-09-19 | 13:45 | 3.4418 | 0.75 | 2.5813 | по сообщению
23 |  | С-21.31 - Спартака 18 | 5.1 | 3.2 |  | 2016-09-20 | 10:30 | 2016-09-20 | 11:14 | 0.54923 | 0.73333 | 0.40277 | по сообщению
24 |  | В-67 - В-67.01 | 1.7 | 2 |  | 2016-09-21 | 14:30 | 2016-09-21 | 15:00 | 0.12387 | 0.5 | 0.061934 | по сообщению
25 |  | А-2.67 - Пролетарская 20 | 1.9 | 1.5 |  | 2016-09-21 | 8:00 | 2016-09-21 | 11:01 | 0.07366 | 3.0167 | 0.22221 | по сообщению
26 |  | С-13.08 - С-13.08/1 | 6.4 | 3 |  | 2016-09-22 | 8:00 | 2016-09-22 | 9:55 | 0.54076 | 1.9167 | 1.0365 | по сообщению
27 |  | В-69.06 - В-69.08 | 2.1 | 19.5 |  | 2016-09-24 | 8:00 | 2016-09-24 | 10:08 | 13.0874 | 2.1333 | 27.9197 | по сообщению
28 |  | А-21.12 - А-21.14 | 2.5 | 7 |  | 2016-09-25 | 7:30 | 2016-09-25 | 12:32 | 1.8401 | 5.0333 | 9.2618 | по сообщению
29 |  | А-87.01 - Советская 25 | 8.1 | 4 |  | 2016-09-25 | 18:20 | 2016-09-25 | 19:00 | 1.0815 | 0.66667 | 0.72101 | по сообщению
30 |  | А-34.20 - Громобоя 18 | 2.7 | 1 |  | 2016-09-25 | 8:00 | 2016-09-26 | 13:50 | 0.039026 | 29.8333 | 1.1643 | по сообщению
31 |  | C-58 - Мира 2 | 5 | 2 |  | 2016-09-27 | 12:30 | 2016-09-27 | 12:45 | 0.21243 | 0.25 | 0.053108 | по сообщению
32 |  | С-21.72 - Комсомольская 35 | 2.7 | 1.5 |  | 2016-09-28 | 7:20 | 2016-09-28 | 10:35 | 0.087809 | 3.25 | 0.28538 | по сообщению
33 |  | А-72.31 - А-72.31/1 | 3.5 | 10 |  | 2016-09-28 | 15:00 | 2016-09-28 | 15:25 | 4.4433 | 0.41667 | 1.8514 | при обходах
34 |  | А-72.35 - А-72.37 | 3.5 | 22 |  | 2016-09-28 | 15:00 | 2016-09-28 | 15:25 | 21.5056 | 0.41667 | 8.9607 | при обходах
35 |  | В-61.10 - В-61.14 | 6.2 | 1.5 |  | 2016-09-28 | 18:17 | 2016-09-28 | 19:35 | 0.13306 | 1.3 | 0.17298 | по сообщению
36 |  | А-2.83 - Суворова 38 | 6.8 | 1.4 |  | 2016-09-29 | 8:00 | 2016-09-29 | 9:37 | 0.12139 | 1.6167 | 0.19625 | по сообщению
37 |  | А-72.31 - А-72.31/1 | 3.5 | 10 |  | 2016-09-28 | 15:00 | 2016-09-29 | 9:33 | 4.4433 | 18.55 | 82.4235 | при обходах
38 |  | А-72.31/1 - А-72.33 | 5.6 | 10 |  | 2016-09-30 | 13:50 | 2016-09-30 | 13:55 | 5.6204 | 0.083333 | 0.46837 | при включении
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 65.7127 |  | 380.0102
|  | ИТОГО за месяц: | 436.8615 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | Устр.повр. т/с | 2016-05-17 | А-19.02 - А-19.16 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
2 |  | Устр.повр. т/с | 2016-06-16 | В-19.01 - Московская 13 | [5 empty] | 51 | 41 | 0.083753
3 |  | обвязка ТК | 2016-09-01 | В-31 - В-31.01 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-01 | А-59 - А-59.01 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
5 |  | кап.ремонт | 2016-09-02 | В-82.31 - В-82.35/1 | [5 empty] | 150 | 214 | 3.7816
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-02 | В-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-05 | В-86.07 - В-86.13 | [5 empty] | 100 | 62 | 0.48693
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-05 | А-49.02 - А-49.24 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-07 | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-08 | В-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
11 |  | кап.ремонт | 2016-09-09 | А-17.16 - А-17.18 | [5 empty] | 100 | 130 | 1.021
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | А-18 - А-18.02 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-12 | В-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 60 | 2.0192
16 |  | замена участка т/пр | 2016-09-12 | А-10 - Бубнова 49 | [5 empty] | 82 | 304 | 1.6054
17 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-13 | А-17.16 - Пушкина 31 Т1 | [5 empty] | 82 | 7 | 0.036966
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-13 | А-19.02 - А-19.16 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
19 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-13 | А-17.16 - Пушкина 31 | [5 empty] | 82 | 14 | 0.073932
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-13 | В-24.74 - Богдана Хмельницкого 6 Т1 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
21 |  | кап.ремонт | 2016-09-13 | В-69.36 - Тимирязева 16 | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
22 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-15 | А-87.02 - 10 Августа 29 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
23 |  | замена прокладки | 2016-09-15 | В-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
24 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-15 | А-51.01 - А-51.13 | [5 empty] | 207 | 328 | 11.038
25 |  | устр. повр. в т.к. | 2016-09-15 | С-13.18 - С-13.22 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
26 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-16 | В-111 - Красных Зорь 1 | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
27 |  | обвязка т.к. | 2016-09-16 | В-107 - В-107.02 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
28 | [9 empty] | 82 | 63 | 0.33269
29 |  | устр. повр. в т.к. | 2016-09-16 | А-39.17 - А-39.11 | [5 empty] | 105 | 23 | 0.19915
30 |  | замена спускника | 2016-09-16 | В-93-В-94 | [5 empty] | 207 | 197 | 6.6295
31 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-19 | В-24.68 - В-24.140 | [5 empty] | 150 | 182 | 3.2161
32 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-19 | С-16.19 - С-16.21 | [5 empty] | 150 | 105 | 1.8554
33 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-19 | А-75 - Генерала Горбатова 2а | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
34 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-20 | С-21.31 - Спартака 18 | [5 empty] | 70 | 91 | 0.3502
35 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-21 | А-2.67 - Пролетарская 20 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
36 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-21 | В-67 - В-67.01 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
37 |  | Устр.повр. в ТК | 2016-09-22 | С-13.08 - С-13.08/1 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
38 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-24 | В-69.06 - В-69.08 | [5 empty] | 207 | 64 | 2.1538
39 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-25 | А-21.12 - А-21.14 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
40 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-25 | А-87.01 - Советская 25 | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
41 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-26 | А-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
42 | [9 empty] | 70 | 7 | 0.026938
43 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-27 | C-58 - Мира 2 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
44 |  | замена трубопровода | 2016-09-27 | А-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 91 | 0.71469
45 | [9 empty] | 70 | 7 | 0.026938
46 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-28 | С-21.72 - Комсомольская 35 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
47 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-29 | А-72.31 - А-72.31/1 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
48 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-29 | А-72.35 - А-72.37 | [5 empty] | 51 | 74 | 0.15116
49 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-29 | В-61.10 - В-61.14 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
50 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-29 | А-2.83 - Суворова 38 | [5 empty] | 82 | 57 | 0.30101
51 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-29 | А-72.31 - А-72.31/1 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
52 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-30 | А-72.31/1 - А-72.33 | [5 empty] | 51 | 42 | 0.085796
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 56.8513
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________