## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на эксплуатируемых ИвГТЭ сетях от котельной Тепличный
|  | Устраненные | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ст2015 - Школьная 9 (г.в.с.) (ПАС) | 5 | 0.5 |  | 2016-08-05 | 1:20 | 2016-08-05 | 1:50 | 0.013277 | 0.5 | 0.0066385 | по сообщению
1 |  | ст2015 - Школьная 9 (г.в.с.) (кот.№47) | 5 | - |  | 2016-08-04 | 23:00 | 2016-08-05 | 1:50 | - | 2.8333 | 8.8 | по приб. учёта кот.
2 |  | ст1002 - ст1004 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.5 | 3 |  | 2016-08-08 | 9:25 | 2016-08-08 | 12:44 | 0.45344 | 3.3167 | 1.5039
3 |  | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) | 3.7 | 20 |  | 2016-08-14 | 4:25 | 2016-08-14 | 5:10 | 18.274 | 0.75 | 13.7055 | по сообщению
3 |  | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.5 |  |  | 2016-08-14 | 0:42 | 2016-08-14 | 5:10 | 18 | 4.4667 | 80.4 | по приб. учёта кот.
4 |  | ст1001 - ст1002 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.4 | 2 |  | 2016-08-17 | 12:25 | 2016-08-17 | 14:57 | 0.19928 | 2.5333 | 0.50484 | по сообщению
5 |  | кот.№47 - н/ст 2 подъёма (г.в.с.) | 4.5/0.1 |  |  |  |  | 2016-08-17 | 17:25 | #VALUE! | 1022393.4167
5 |  | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.5 | 11.5 |  | 2016-08-23 | 8:15 | 2016-08-23 | 13:24 | 6.6631 | 5.15 | 34.3148 | по сообщению
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | #VALUE! |  | 139.2357
|  | ИТОГО за месяц: | 140.6103 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение эксплуатируемых ИвГТЭ сетей от котельной Тепличный
|  | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-05 | ст2015 - Школьная 9 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-08 | ст1002 - ст1004 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 100 | 73 | 0.57332
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-14 | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
4 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-17 | ст1001 - ст1002 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-17 | кот.№47 - н/ст 2 подъёма (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 100 | 0.20428
6 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-23 | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.3746
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________