## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-33.59 - Строителей 112 | 6.9 |  | 9.4 | 2022-09-30 | 0:00 | 2022-09-30 | 21:00 | 5.5126 | 0 | 21 | 115.7637 | 0
2 |  | D-33.16 - Текстильщиков 5г | 7.7 |  | 7 | 2022-10-04 | 0:00 | 2022-10-04 | 14:50 | 3.2293 | 0 | 14.8333 | 47.9019 | 0
3 |  | D-33.46 - Текстильщиков 1а | 7.7 |  | 23.9 | 2022-10-05 | 13:30 | 2022-10-05 | 22:55 | 37.6456 | 0 | 9.4167 | 354.4959 | 0 | с 13:30 ОДС: ув.подп. на 25-30т
4 |  | D-50.26 - D-50.28 | 7.2 |  | 4 | 2022-10-08 | 0:00 | 2022-10-08 | 11:00 | 1.0197 | 0 | 11 | 11.2164 | 0
5 |  | D-93.19 - Василевского 19 | 7.2 |  | 6 | 2022-10-09 | 0:00 | 2022-10-09 | 14:20 | 2.2943 | 0 | 14.3333 | 32.8843 | 0
6 |  | D-168.49 - Постышева 56 | 6.8 |  | 11 | 2022-10-07 | 0:00 | 2022-10-11 | 11:15 | 7.494 | 0 | 107.25 | 803.7297 | 0
7 |  | D-22.04 - D-22.30 | 7.3 |  | 1 | 2022-09-29 | 0:00 | 2022-10-13 | 9:00 | 0.06417 | 0 | 345 | 22.1388 | 0
8 |  | D-104.01 - D-104.03 | 6.8 |  | 3 | 2022-10-13 | 0:00 | 2022-10-13 | 14:15 | 0.5574 | 0 | 14.25 | 7.943 | 0
9 |  | D-50.26 - D-50.28 |  | 4 | 2 | 2022-10-08 | 0:00 | 2022-10-14 | 9:10 | 0 | 0.19 | 153.1667 | 0 | 29.1023
10 |  | D-69.09 - D-69.21 |  | 1 | 0.5 | 2022-10-11 | 0:00 | 2022-10-14 | 10:55 | 0 | 0.0059376 | 82.9167 | 0 | 0.49233
11 |  | D-104.03 - Шубиных 26б | 6.8 |  | 1 | 2022-10-14 | 0:00 | 2022-10-14 | 11:00 | 0.061934 | 0 | 11 | 0.68127 | 0
12 |  | D-45.11 (D-45.11 - 30 Микрорайон 11) | 7.3 |  | 6 | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-20 | 15:30 | 2.3101 | 0 | 15.5 | 35.807 | 0
13 |  | D-33.47 - Текстильщиков 4б | 7.3 |  | 2 | 2022-10-21 | 0:00 | 2022-10-21 | 9:20 | 0.25668 | 0 | 9.3333 | 2.3957 | 0 | все трубы заменены
14 |  | D-134 - н/ст Лежневская 115 | 7 |  | 10 | 2022-10-26 | 0:00 | 2022-10-26 | 15:30 | 6.2838 | 0 | 15.5 | 97.3988 | 0
15 |  | D-45.14 (D-45.14 - D-45.26) | 7.4 |  | 1.6 | 2022-10-26 | 4:30 | 2022-10-26 | 13:30 | 25 | 0 | 9 | 225 | 0 | ОДС в 4:30 ув. подп. на 25т
16 |  | D-65.21 - D-65.23 | 6 |  | 5.1 | 2022-10-18 | 0:00 | 2022-10-27 | 10:20 | 1.5132 | 0 | 226.3333 | 342.4817 | 0
17 |  | D-42.19 - D-42.21 |  | 3.7 | 3.2 | 2022-10-25 | 0:00 | 2022-10-27 | 10:20 | 0 | 0.46781 | 58.3333 | 0 | 27.2892
18 |  | D-33.64 - Любимова 6 | 7.8 |  | 1.8 | 2022-10-28 | 0:00 | 2022-10-28 | 13:00 | 0.21491 | 0 | 13 | 2.7939 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | D-122.07 - D-122.09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 93.4576 | 0.66376 |  | 2102.6322 | 56.8838
|  | ИТОГО за месяц: | 2192.6675
|  | в том числе под. тр.: | 2122.9398
|  | в том числе обр. тр.: | 69.7276
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-30 | D-33.59 - Строителей 112 | [5 empty] | 82 |  | 8 | 0.042247 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-04 | D-33.16 - Текстильщиков 5г | [5 empty] | 70 |  | 44 | 0.16933 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-05 | D-33.46 - Текстильщиков 1а | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0
4 |  | замена трубопровода | 2022-10-07 | D-33.29 - Шубиных 5 | [5 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-08 | D-50.26 - D-50.28 | [5 empty] | 100 |  | 57 | 0.44766 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-09 | D-93.19 - Василевского 19 | [5 empty] | 51 |  | 29 | 0.05924 | 0
7 |  | замена зап. арматуры | 2022-10-10 | D-33.75 - D-33.21 | [6 empty] | 100 | 16 | 0 | 0.12566
8 |  | замена трубопровода | 2022-10-11 | D-33.59 - Строителей 112 | [5 empty] | 82 |  | 8 | 0.042247 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | D-168.49 - Постышева 56 | [5 empty] | 51 |  | 61 | 0.12461 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-13 | D-104.01 - D-104.03 | [5 empty] | 70 |  | 69 | 0.26554 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-13 | D-22.04 - D-22.30 | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-14 | D-50.26 - D-50.28 | [6 empty] | 100 | 57 | 0 | 0.44766 | замена трубопровода
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-14 | D-69.09 - D-69.21 | [6 empty] | 100 | 47 | 0 | 0.36913 | замена трубопровода
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-14 | D-104.03 - Шубиных 26б | [5 empty] | 51 |  | 98 | 0.20019 | 0
15 |  | замена трубопровода | 2022-10-18 | D-22.04 - D-22.30 | [6 empty] | 150 | 43 | 0 | 0.75985
16 |  | замена трубопровода | 2022-10-18 | D-69.09 - D-69.21 | [5 empty] | 100 |  | 47 | 0.36913 | 0
17 |  | замена трубопровода | 2022-10-19 | D-69.09 - D-69.21 | [6 empty] | 100 | 47 | 0 | 0.36913
18 |  | замена трубопровода | 2022-10-19 | D-50.26 - D-50.28 | [5 empty] | 100 |  | 57 | 0.44766 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-20 | D-45.11 (D-45.11 - 30 Микрорайон 11) | [5 empty] | 150 |  | 48 | 0.8482 | 0
[10 empty] | 70 |  | 10 | 0.038483 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-21 | D-33.47 - Текстильщиков 4б | [5 empty] | 51 |  | 14 | 0.028599 | 0 | замена трубопровода
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-26 | D-45.14 - D-45.26 | [5 empty] | 207 |  | 106 | 3.5672 | 0
[10 empty] | 100 |  | 54 | 0.4241 | 0
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-26 | D-134 - н/ст Лежневская 115 | [5 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-27 | D-65.21 - D-65.23 | [5 empty] | 100 |  | 115 | 0.90318 | 0
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-27 | D-42.19 - D-42.21 | [6 empty] | 309 | 117 | 0 | 8.7736
[11 empty] | 150 | 62 | 0 | 1.0956
25 |  | замена трубопровода | 2022-10-28 | D-65.21 - D-65.23 | [6 empty] | 100 | 115 | 0 | 0.90318
26 |  | замена трубопровода | 2022-10-28 | D-42.19 - D-42.21 | [5 empty] | 309 |  | 117 | 8.7736 | 0
[10 empty] | 150 |  | 62 | 1.0956 | 0
27 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-28 | D-33.64 - Любимова 6 | [5 empty] | 70 |  | 28 | 0.10775 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
40 | [12 empty] | 0 | 0
41 | [12 empty] | 0 | 0
42 | [12 empty] | 0 | 0
43 | [12 empty] | 0 | 0
44 | [12 empty] | 0 | 0
45 | [12 empty] | 0 | 0
46 | [12 empty] | 0 | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 20.3076 | 12.8438
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________