## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.15 г. по 30.11.15 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-131.15 - В-131.17 | 4.4 | 7 |  | 2015-11-02 | 14:40 | 2015-11-03 | 11:15 | 2.4412 | 20.5833 | 50.2471 | по сообщению
2 |  | Д-33.51/1 - Кавалерийская 6 | 8.7 | 2 |  | 2015-11-04 | 13:20 | 2015-11-05 | 12:38 | 0.28022 | 23.3 | 6.529 | по сообщению
3 |  | В-134.109 - В-134.111 | 5.5 | 1.6 |  | 2015-11-05 | 15:45 | 2015-11-06 | 10:37 | 0.14259 | 18.8667 | 2.6902 | по сообщению
4 |  | Д-41.38 - Д-41.40 | 9.5 | 3 |  | 2015-11-05 | 17:55 | 2015-11-06 | 13:03 | 0.65884 | 19.1333 | 12.6057 | по сообщению
5 |  | Кохомское шоссе 20 (подвал) | 7.6 | 0.5 |  | 2015-11-06 | 12:10 | 2015-11-06 | 13:05 | 0.016369 | 0.91667 | 0.015005 | по сообщению
6 |  | Д-111.05 - Строителей 68 | 7.9 | 5 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 0:00 | 2015-11-09 | 11:17 | 1.6689 | 251.2833 | 419.363
7 |  | Д-135.05 - 1 Полетная 6 | 8.7 | 7.1 |  | 2015-11-09 | 0:00 | 2015-11-09 | 14:55 | 3.5314 | 14.9167 | 52.677 | по сообщению
8 |  | Д-124 - 1 Полевая 68 | 7.1 | 35.7 |  | 2015-11-10 | 21:20 | 2015-11-10 | 21:47 | 80.6563 | 0.45 | 36.2954 | по сообщению
9 |  | Д-73.04 - Д-73.18 | 9.8 | 3.7 |  | 2015-11-13 | 11:40 | 2015-11-14 | 12:40 | 1.0179 | 25 | 25.4466 | по сообщению
10 |  | Д-5.32 - Д-5.16 | 10.3 | 1.5 |  | 2015-11-16 | 11:10 | 2015-11-16 | 13:10 | 0.1715 | 2 | 0.34301 | по сообщению
11 |  | Д-109.07 - Шубиных 14 | 8.4 | 7 |  | 2015-11-16 | 11:20 | 2015-11-17 | 12:10 | 3.3729 | 24.8333 | 83.7613 | по сообщению
12 |  | Д-49.06 - Д-49.08 | 8.1 | 6 |  | 2015-11-14 | 15:30 | 2015-11-19 | 8:50 | 2.4334 | 113.3333 | 275.7881 | по сообщению
13 |  | Д-67.27 - Д-67.01(1) | 7.4 | 2 |  | 2015-11-18 | 10:30 | 2015-11-19 | 11:30 | 0.25843 | 25 | 6.4608 | по сообщению
14 |  | В-131.97 - Жугина 12 | 5.8 | 50 |  | 2015-11-21 | 6:15 | 2015-11-21 | 6:50 | 142.997 | 0.58333 | 83.4149 | по сообщению
15 |  | Д-88.19 - Новосельская 4а | 8.6 | 2 |  | 2015-11-23 | 13:30 | 2015-11-24 | 11:30 | 0.2786 | 22 | 6.1292 | по сообщению
16 |  | Д-67.27 (Д-67 - Д-67.27) | 3.1 | 10 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 0:00 | 2015-11-25 | 9:11 | 4.1817 | 129.1833 | 540.207
17 |  | Д-45.02 - 30 Микрорайон 17 | 3.3 | 4 |  | 2015-11-26 | 10:28 | 2015-11-26 | 13:40 | 0.69032 | 3.2 | 2.209 | по сообщению
18 |  | Д-68.06 - Ташкентская 88а | 2.9 | 27.6 |  | 2015-11-29 | 18:30 | 2015-11-30 | 9:42 | 30.8099 | 15.2 | 468.3102 | по сообщению
19 |  | Д-45.28 - Д-45.30 | 3.4 | 2 |  | 2015-11-29 | 14:25 | 2015-11-30 | 10:40 | 0.17518 | 20.25 | 3.5473 | по сообщению, поставлен хомут
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 275.7827 |  | 2076.0401
|  | ИТОГО за месяц: | 2144.6957 |  | М3 |  | "____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.15 г. по 30.11.15 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2015-11-03 | Д-168.09 - Д-168.13 | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
2 | [9 empty] | 207 | 111 | 3.7354
3 | [9 empty] | 150 | 58 | 1.0249
4 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-03 | В-131.13 - В-131.15 | [5 empty] | 207 | 87 | 2.9278
5 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-05 | Д-33.51/1 - Кавалерийская 6 | [5 empty] | 100 | 71 | 0.55762
6 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-06 | В-134.109 - В-134.111 | [5 empty] | 150 | 317 | 5.6017
7 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-06 | Д-41.38 - Д-41.40 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
8 |  | проглушение | 2015-11-06 | Д-41.15 - Д-41.22 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
9 | [9 empty] | 125 | 203 | 2.4911
10 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-06 | Кохомское шоссе 20 (подвал) | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
11 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-06 | Д-101.01 - Шубиных 30а | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
12 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-09 | Д-111.05 - Строителей 68 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
13 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-09 | Д-135.05 - 1 Полетная 6 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
14 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-10 | Д-124 - 1 Полевая 68 | [5 empty] | 70 | 16 | 0.061573
15 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-14 | Д-73.04 - Д-73.18 | [5 empty] | 51 | 41 | 0.083753
16 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-16 | Д-5.32 - Д-5.16 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
17 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-17 | Д-109.07 - Шубиных 14 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
18 |  | замена тр.-да | 2015-11-18 | Д-41.38 - Д-41.40 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
19 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-19 | Д-49.06 - Д-49.08 | [5 empty] | 309 | 401 | 30.0703
20 | [9 empty] | 207 | 61 | 2.0528
21 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-19 | Д-67.27 - Д-67.01(1) | [5 empty] | 150 | 100 | 1.7671
22 |  | замена тр.-да | 2015-11-19 | Кохомское шоссе 20 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
23 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-21 | В-131.95 - Жугина 12 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
24 | [9 empty] | 51 | 28 | 0.057197
25 |  | кап.ремонт | 2015-11-23 | Д-121.20 - д-121.20 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
26 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-24 | Д-88.19 - Новосельская 4а | [5 empty] | 82 | 71 | 0.37494
27 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-25 | Д-67.27 (Д-67 - Д-67.27) | [5 empty] | 259 | 85 | 4.4781
28 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-26 | Д-45.02 - 30 Микрорайон 17 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
29 |  | устр.повр. т/с | 2015-11-30 | Д-68.06 - Ташкентская 88а | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 68.6556
"____"__________2015г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2015г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2015г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________