## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.22 г. по 30.11.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-122.07 - D-122.09 (D-122→D-122.01) |  | 4.5 | 4 | 2022-10-27 | 0:00 | 2022-11-01 | 13:00 | 0 | 0.80612 | 133 | 0 | 107.2138
2 |  | D-99 - D-99.01 | 7.3 |  | 3.2 | 2022-11-06 | 0:00 | 2022-11-06 | 12:45 | 0.6571 | 0 | 12.75 | 8.3781 | 0
3 |  | D-121.26 - D-121.30 | 8.6 |  | 2 | 2022-10-26 | 0:00 | 2022-11-07 | 9:40 | 0.2786 | 0 | 297.6667 | 82.9301 | 0
4 |  | D-57 - D-57/1 | 5.9 |  | 2 | 2022-11-07 | 0:00 | 2022-11-08 | 0:20 | 0.23076 | 0 | 24.3333 | 5.6151 | 0
5 |  | D-33.68 - Любимова 8 | 8.1 |  | 20.2 | 2022-11-08 | 2:00 | 2022-11-08 | 15:00 | 27.5815 | 0 | 13 | 358.5597 | 0 | ув. подп. на 30т с 2:00
6 |  | D-33.68 - Любимова 8 | 8.1 |  | 6.4 | 2022-11-09 | 0:00 | 2022-11-09 | 8:22 | 2.7687 | 0 | 8.3667 | 23.1648 | 0 | 9:30 у Т+
7 |  | D-5.26 (D-5.24 - D-5.26) |  | 2 | 4.8 | 2022-11-08 | 0:00 | 2022-11-09 | 12:30 | 0 | 0.77387 | 36.5 | 0 | 28.2464
8 |  | D-33.44 - Текстильщиков 5б | 7.1 |  | 27.9 | 2022-11-09 | 2:00 | 2022-11-09 | 19:30 | 49.2618 | 0 | 17.5 | 862.0819 | 0 | ув. подп. на 60т, с 2:00
9 |  | d-14.112(2) - d-14.112(3) | 7 |  | 0.5 | 2022-10-26 | 0:00 | 2022-11-10 | 10:05 | 0.015709 | 0 | 370.0833 | 5.8138 | 0 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
10 |  | B-134.15 (B-134.15 - B-134.39) | 5.8 |  | 35 | 2022-11-13 | 2:00 | 2022-11-13 | 5:15 | 70 | 0 | 3.25 | 227.5 | 0 | ув. подп. на 70т,
11 |  | D-50.18 - D-50.16 |  | 4.2 | 2.7 | 2022-11-14 | 0:00 | 2022-11-15 | 12:20 | 0 | 0.35483 | 36.3333 | 0 | 12.8923
12 |  | D-65 - D-65.02 |  | 4 | 1 | 2022-11-11 | 0:00 | 2022-11-15 | 15:35 | 0 | 0.047501 | 111.5833 | 0 | 5.3003
13 |  | D-43.01 - D-45.22 | 7.4 |  | 1 | 2022-11-08 | 0:00 | 2022-11-16 | 10:00 | 0.064608 | 0 | 202 | 13.0509 | 0 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
14 |  | B-131.110 - B-131.131 | 5.8 |  | 3.4 | 2022-11-16 | 0:00 | 2022-11-16 | 11:30 | 0.66122 | 0 | 11.5 | 7.604 | 0 | ув. п. на 10т с 1:00
15 |  | D-50.18 - D-50.16 | 6.6 |  | 3.2 | 2022-11-16 | 0:00 | 2022-11-17 | 11:30 | 0.62481 | 0 | 35.5 | 22.1806 | 0
16 |  | Кудряшова 100 - н/ст | 7.6 |  | 5.3 | 2022-11-17 | 0:00 | 2022-11-17 | 15:15 | 1.8392 | 0 | 15.25 | 28.048 | 0
17 |  | Кудряшова 100 - н/ст | 7.6 |  | 22 | 2022-11-17 | 22:50 | 2022-11-17 | 22:52 | 31.6902 | 0 | 0.033333 | 1.0563 | 0 | при вкл.
18 |  | Кудряшова 100 - н/ст |  | 3.1 | 3 | 2022-11-18 | 4:30 | 2022-11-18 | 4:31 | 0 | 0.37635 | 0.016667 | 0 | 0.0062726 | при вкл.
19 |  | Кудряшова 100 - н/ст | 7.6 |  | 0.5 | 2022-11-18 | 7:25 | 2022-11-18 | 10:30 | 0.016369 | 0 | 3.0833 | 0.050471 | 0 | при вкл.
20 |  | D-50.18 - D-50.16 | 6.6 |  | 3 | 2022-11-17 | 14:30 | 2022-11-18 | 11:10 | 0.54915 | 0 | 20.6667 | 11.349 | 0 | при вкл.
21 |  | D-161.02 - Куконковых 1 | 7.2 |  | 3.6 | 2022-11-19 | 0:00 | 2022-11-19 | 17:00 | 0.82593 | 0 | 17 | 14.0408 | 0
22 |  | D-54.05 - D-54.07 | 7.6 |  | 4 | 2022-11-24 | 0:00 | 2022-11-25 | 14:45 | 1.0476 | 0 | 38.75 | 40.5949 | 0
23 |  | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | 7.6 |  | 3.5 | 2022-11-26 | 0:00 | 2022-11-28 | 10:05 | 0.80208 | 0 | 58.0833 | 46.5873 | 0
24 |  | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 |  | 3 | 5 | 2022-11-26 | 0:00 | 2022-11-28 | 10:30 | 0 | 1.0284 | 58.5 | 0 | 60.163
25 |  | D-38.03 - D-38.05 | 7.5 |  | 3.5 | 2022-11-18 | 0:00 | 2022-11-29 | 12:00 | 0.79678 | 0 | 276 | 219.9119 | 0
26 |  | D-5.06 - Микрорайон ТЭЦ-3 26 | 8.3 |  | 5 | 2022-11-29 | 0:00 | 2022-11-29 | 7:55 | 1.7106 | 0 | 7.9167 | 13.5424 | 0
27 |  | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | 7.6 |  | 0.5 | 2022-11-29 | 0:00 | 2022-11-29 | 12:05 | 0.016369 | 0 | 12.0833 | 0.19779 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 191.4392 | 3.3871 |  | 1992.2579 | 213.8221
|  | ИТОГО за месяц: | 2291.9613
|  | в том числе под. тр.: | 2064.3568
|  | в том числе обр. тр.: | 227.6045
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.22 г. по 30.11.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-01 | D-122.07 - D-122.09 (D-122→D-122.01) | [6 empty] | 207 | 97 | 0 | 3.2643
[11 empty] | 150 | 95 | 0 | 1.6787
[11 empty] | 82 | 80 | 0 | 0.42247
2 |  | замена зап. арматуры | 2022-11-01 | D-45.14 (D-45.14 - 30 Микрорайон 27) | [5 empty] | 207 |  | 214 | 7.2016 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-06 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
4 |  | монтаж обводного трубопровода | 2022-11-07 | D-121.26 - D-121.30 | [5 empty] | 100 | 100 | 92 | 0.72254 | 0.72254
5 |  | замена зап. арматуры | 2022-11-07 | н/ст Текстильщиков 48 | [5 empty] | 82 |  | 4 | 0.021123 | 0
6 |  | кап. ремонт | 2022-11-07 | D-121.26 - D-121.30 | [5 empty] | 125 | 125 | 92 | 1.129 | 1.129
[10 empty] | 100 | 100 | 29 | 0.22776 | 0.22776
7 |  | замена трубопровода | 2022-11-07 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-08 | D-57 - D-57/1 | [5 empty] | 408 |  | 61 | 7.9749 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2022-11-08 | D-99 - D-99.01 | [5 empty] | 100 |  | 55 | 0.43196 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-08 | D-33.68 - Любимова 8 | [5 empty] | 70 |  | 31 | 0.1193 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-33.68 - Любимова 8 | [5 empty] | 70 | 70 | 31 | 0.1193 | 0.1193
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-5.24 - D-5.26 | [6 empty] | 100 | 59 | 0 | 0.46337
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-09 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 |  | 39 | 0.15009 | 0
14 |  | замена трубопровода | 2022-11-10 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 | 70 | 39 | 0.15009 | 0.15009
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-10 | d-14.112(2) - d-14.112(3) | [5 empty] | 125 |  | 130 | 1.5953 | 0 | замена трубопровода
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-13 | B-134.15 (B-134.15 - B-134.39) | [5 empty] | 207 |  | 251 | 8.4468 | 0
17 |  | кап. ремонт | 2022-11-15 | D-33.73 - D-33.75 | [5 empty] | 150 | 150 | 85 | 1.502 | 1.502
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-15 | D-50.18 - D-50.16 | [6 empty] | 150 | 116 | 0 | 2.0498
[11 empty] | 125 | 55 | 0 | 0.67493
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-15 | D-65 - D-65.02 | [6 empty] | 125 | 73 | 0 | 0.89582
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-15 | D-43.01 - D-45.22 | [5 empty] | 207 |  | 252 | 8.4804 | 0
21 |  | замена трубопровода | 2022-11-16 | D-65 - D-65.02 | [5 empty] | 125 |  | 73 | 0.89582 | 0
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-16 | B-131.110 - B-131.131 | [5 empty] | 82 |  | 41 | 0.21652 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-17 | Кудряшова 100 - н/ст | [5 empty] | 100 |  | 78 | 0.61259 | 0
[11 empty] | 100 | 39 | 0 | 0.3063
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-17 | D-50.18 - D-50.16 | [5 empty] | 150 |  | 116 | 2.0498 | 0
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-18 | Кудряшова 100 - н/ст | [5 empty] | 100 |  | 39 | 0.3063 | 0 | замена трубопровода
26 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-18 | D-50.18 - D-50.16 | [5 empty] | 150 |  | 116 | 2.0498 | 0 | замена трубопровода
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
27 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-19 | D-161.02 - Куконковых 1 | [5 empty] | 100 |  | 63 | 0.49479 | 0
28 |  | замена трубопровода | 2022-11-21 | D-43.01 - D-45.22 | [5 empty] | 207 |  | 252 | 8.4804 | 0
29 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-25 | D-54.05 - D-54.07 | [5 empty] | 207 |  | 400 | 13.461 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-28 | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | [5 empty] | 40 | 40 | 140 | 0.17592 | 0.17592
31 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-29 | D-38.03 - D-38.05 | [5 empty] | 150 |  | 139 | 2.4563 | 0
32 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-29 | D-5.06 - Микрорайон ТЭЦ-3 26 | [5 empty] | 82 |  | 45 | 0.23764 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2022-11-29 | D-161.40 - 1 Чапаева 7/22 | [5 empty] | 40 |  | 140 | 0.17592 | 0 | замена трубопровода
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
40 | [12 empty] | 0 | 0
41 | [12 empty] | 0 | 0
42 | [12 empty] | 0 | 0
43 | [12 empty] | 0 | 0
44 | [12 empty] | 0 | 0
45 | [12 empty] | 0 | 0
46 | [12 empty] | 0 | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 72.0989 | 13.7824
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________