## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T037132 - 4 Деревенская 48 (кот.№37) | 5.5 | 12.3 |  | 2016-09-23 | 7:30 | 2016-09-23 | 7:40 | 0 | 0.16667 | 0 | по акту
1 |  | А-59 - А-59.01 (кот.№37) | 4 | 3 |  | 2016-09-01 | 9:31 | 2016-09-01 | 9:35 | 0.42751 | 0.066667 | 0.028501 | при шурфовке
3 |  | Т046004 - Красных Зорь 34 (кот.№46) | 3.2 | 1 |  | 2016-09-21 | 10:00 | 2016-09-21 | 10:05 | 0 | 0.083333 | 0 | при включении
2 |  | Т046004 - Красных Зорь 34 (кот.№46) | 3.2 |  |  | 2016-09-21 | 10:00 | 2016-09-21 | 10:05 | 0 | 0.083333 | 0.14 | по пр. учета
3 |  | T037132 - 4 Деревенская 48 (кот.№37) | 5.2 |  |  | 2016-09-22 | 14:00 | 2016-09-23 | 7:40 | 5 | 17.6667 | 88.3333 | по пр. учета
5 | [10 empty] | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.4275 |  | 88.5018
|  | ИТОГО за месяц: | 90.2719 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | Замена трубопровода | 2016-09-13 | Т002001 - Т002002 (г.в.с.) (кот.№2) | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-23 | T037132 - 4 Деревенская 48 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
3 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-01 | А-59 - А-59.01 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
4 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-21 | Т046004 - Красных Зорь 34 (кот.№46) | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.7701
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________