## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 31.12.15 г. по 31.01.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | кот. Тепличный - 2-ой жилзоны (г.в.с.) | 6 | 2 |  | 2016-01-13 | 13:43 | 2016-01-13 | 15:07 | 0.23271 | 1.4 | 0.32579 | треснула задв.-а, по сообщению
2 |  | кот. Тепличный - Пром.зона (ГВС) | 4.2 | 10 |  | 2016-01-29 | 0:10 | 2016-01-29 | 1:10 | 4.8674 | 1 | 4.8674 | по сообщению
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.1001 |  | 5.1932
|  | ИТОГО за месяц: | 5.9406 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 31.12.15 г. по 31.01.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-13 | кот. Тепличный - 2-ой жилзоны (г.в.с.) | [5 empty] | 207 | 10 | 0.33653
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-01-29 | кот. Тепличный - Пром.зона (ГВС) | [5 empty] | 108 | 30 | 0.27482
3 |  | замена трубопровода | 2016-01-29 | кот. Тепличный - Пром.зона (ГВС) | [5 empty] | 76 | 30 | 0.13609
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.74743
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________