## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-131.131 - Б. Хмельницкого 59-а | 5.4 | 4.4 |  | 2016-05-08 | 10:00 | 2016-05-08 | 10:17 | 1.0685 | 0.28333 | 0.30274 | по сообщению
2 |  | Д-33.85 - Текстильщиков 2 | 5.7 | 5 |  | 2016-05-20 | 8:05 | 2016-05-20 | 8:58 | 1.4176 | 0.88333 | 1.2522 | по сообщению
3 |  | В-131.59 - Благова 9/27 | 5 | 1 |  | 2016-06-08 | 14:10 | 2016-06-08 | 14:33 | 0.053108 | 0.38333 | 0.020358 | по сообщению
4 | 2 | Д-130.08 - Лежневская 157 | 6 | 2 |  | 2016-06-10 | 12:40 | 2016-06-10 | 12:45 | 0.23271 | 0.083333 | 0.019392 | при включении
5 |  | Д-52.58 - Строителей 30б | 5.4 | 4 |  | 2016-06-30 | 9:06 | 2016-06-30 | 9:20 | 0.88306 | 0.23333 | 0.20605 | по сообщению
6 |  | Д-121.26 - Д-121.30 | 5.3/2.0 |  |  |  |  | 2016-07-07 | 21:15 | 0 | 1021413.25 | 0
6 |  | Д-121.26 - 1 Полевая 80а | 5.3 | 3 |  | 2016-07-07 | 21:10 | 2016-07-07 | 21:15 | 0.4921 | 0.083333 | 0.041008 | по сообщению
7 |  | Д-33.13 - Шубиных 19 | 2.1 | 5 |  | 2016-07-22 | 14:25 | 2016-07-22 | 14:30 | 0.86044 | 0.083333 | 0.071704 | по сообщению
9 |  | В-131.21 - В-131.47 | 5.4/2.0 |  |  |  |  | 2016-07-26 | 11:28 | 0 | 1021859.4667 | 0
8 |  | Д-121.14 - Диановых 7 | 5.5 | 10 |  | 2016-08-03 | 9:07 | 2016-08-03 | 9:45 | 5.57 | 0.63333 | 3.5277 | по сообщению
9 | 3 | Д-93 - Д-93.01 | 5.9 | 15 |  | 2016-08-12 | 10:05 | 2016-08-12 | 10:10 | 12.9802 | 0.083333 | 1.0817 | по сообщению
10 |  | Д-103.02 - Родниковская 44 | 2.1 | 3 |  | 2016-08-16 | 13:45 | 2016-08-16 | 14:07 | 0.30976 | 0.36667 | 0.11358 | по сообщению
11 | 1 | д-121.01 - Д-120.03 | 5.7 | 1 |  | 2016-09-01 | 14:37 | 2016-09-01 | 14:43 | 0.056704 | 0.1 | 0.0056704 | пищеремстроймонтаж - мех. возд.-е
12 |  | Д-121.20 - Д-121.22 | 5.7 | 3 |  | 2016-09-06 | 7:10 | 2016-09-06 | 16:15 | 0.51033 | 9.0833 | 4.6355 | по сообщению
13 | 4 | Д-111.11 - Д-111.01 | 6 | 5 |  | 2016-09-08 | 11:00 | 2016-09-09 | 11:46 | 1.4544 | 24.7667 | 36.021 | по сообщению
14 |  | В-131.47 - Б.Хмельницкого 58 | 5.4 | 1 |  | 2016-09-09 | 10:27 | 2016-09-09 | 10:30 | 0.055191 | 0.05 | 0.0027596 | по сообщению
15 |  | Д-104 - Д-104.01 | 5.6 | 2 |  | 2016-09-15 | 16:00 | 2016-09-15 | 16:05 | 0.22482 | 0.083333 | 0.018735 | по сообщению
16 |  | Д-22.08 - д-71.02/1 | 2.4 | 8 |  | 2016-09-15 | 19:30 | 2016-09-16 | 9:20 | 2.3548 | 13.8333 | 32.5751 | по сообщению
17 |  | В-131.81 - Велижская 63 | 5.5 | 4 |  | 2016-09-18 | 5:02 | 2016-09-18 | 5:07 | 0.8912 | 0.083333 | 0.074267 | по сообщению
18 |  | Д-121.14 - Диановых 7 | 5.5 | 1.5 |  | 2016-09-22 | 15:45 | 2016-09-22 | 15:50 | 0.12532 | 0.083333 | 0.010444 | при включении
19 |  | Д-121.26 - 1 Полевая 80а | [5 empty] | 2016-09-20 | 15:50 | 0 | 1023207.8333 |  | по сообщению
20 |  | Д-50.14 - Текстильщиков 56 | 4 | 5 |  | 2016-09-21 | 13:35 | 2016-09-21 | 14:10 | 1.1875 | 0.58333 | 0.69272 | по сообщению
21 |  | В-121 - Московская 50/1 | 2 | 2 |  | 2016-08-09 | 16:35 | 2016-08-09 | 16:40 | 0.13435 | 0.083333 | 0.011196 | по сообщению
22 |  | В-131.33 - Богдана Хмельницкого 52 | 5.6 | 3 |  | 2016-09-21 | 14:40 | 2016-09-21 | 15:53 | 0.50584 | 1.2167 | 0.61543 | по сообщению
23 |  | В-134.117 - Павленко 12 | 4.2 | 4 |  | 2016-09-23 | 11:15 | 2016-09-23 | 13:30 | 0.77878 | 2.25 | 1.7523 | по сообщению
24 |  | Д-93.27 - Текстильщиков 111а | 7.8 | 20 |  | 2016-09-23 | 18:50 | 2016-09-23 | 21:50 | 26.5326 | 3 | 79.5979 | по сообщению
25 |  | Д-121.26 - 1 Полевая 80а | 5.7 | 1 |  | 2016-09-24 | 10:00 | 2016-09-24 | 10:20 | 0.056704 | 0.33333 | 0.018901 | по сообщению
26 |  | В-131.107 - В-131.49 | 5.5 | 5 |  | 2016-09-24 | 10:30 | 2016-09-24 | 16:09 | 1.3925 | 5.65 | 7.8676 | по сообщению
27 |  | Д-18 - Д-18.14 | 2.7 | 15 |  | 2016-09-24 | 15:25 | 2016-09-26 | 11:45 | 8.7809 | 44.3333 | 389.285 | по сообщению
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 45.042 |  | 559.8209
|  | ИТОГО за месяц: | 723.215 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-01 | Д-93 - Д-93.01 | [5 empty] | 309 | 50 | 3.7494
2 |  | замена задвижек | 2016-09-01 | Д-33.57 - Д-33.69 | [5 empty] | 207 | 343 | 11.5428
3 | [9 empty] | 150 | 306 | 5.4073
4 |  | текущий ремонт в т/к | 2016-09-01 | В-124.01 - В-124.45 | [5 empty] | 150 | 98 | 1.7318
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-02 | Д-121.01 - Д-120.03 | [5 empty] | 150 | 8 | 0.14137
6 | [9 empty] | 125 | 147 | 1.8039
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-02 | Д-33.85 - Текстильщиков 2 | [5 empty] | 100 | 128 | 1.0053
8 |  | монтаж врем. т/трассы | 2016-09-07 | Д-121 - Д-121.01 | [5 empty] | 82 | 155 | 0.81853
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-07 | Д-130.08 - Лежневская 157 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
10 |  | монтаж т/трассы | 2016-09-08 | В-134.105 - В-134.103 | [5 empty] | 82 | 160 | 0.84494
11 |  | проглушение | 2016-09-08 | Д-93.49 - Д-93.03 | [5 empty] | 100 | 196 | 1.5393
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | В-131.59 - Благова 9/27 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | В-131.21 - В-131.47 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
14 |  | кап.ремонт | 2016-09-09 | Д-93.05 - D-93.31 | [5 empty] | 100 | 108 | 0.8482
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-09 | Д-111.11 - Д-111.01 | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-12 | Д-33.13 - Шубиных 19 | [5 empty] | 70 | 41 | 0.15778
17 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-12 | В-131.47 - Б.Хмельницкого 58 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
18 |  | тек. ремонт | 2016-09-13 | Д-41.40 - Д-41.42 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
19 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-13 | Д-103.02 - Родниковская 44 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
20 |  | тек. ремонт | 2016-09-15 | Д-80 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 666 | 49.9423
21 |  | устр.повр. т/с | 2016-09-15 | Д-22.08 - д-71.02/1 | [5 empty] | 309 | 505 | 37.8691
22 |  | кап.ремонт | 2016-09-16 | Д-93.33 - Текстильщиков 115б | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
23 |  | устр.повр. в т.к. | 2016-09-16 | Д-104 - Д-104.01 | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
24 |  | Тек. Ремонт | 2016-09-19 | Д-99 - Д- 99.01 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
25 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-19 | В-131.81 - Велижская 63 | [5 empty] | 51 | 37 | 0.075582
26 |  | Кап.ремонт | 2016-09-21 | В-134.109 - В-134.111 | [5 empty] | 150 | 160 | 2.8274
27 |  | Кап.ремонт | 2016-09-21 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 270 | 1.0391
28 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-21 | Д-121.26 - Д-121.30 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
29 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-21 | Д-52.58 - Строителей 30б | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
30 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-22 | Д-121.20 - Д-121.22 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
31 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-22 | Д-50.14 - Текстильщиков 56 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
32 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-22 | В-131.131 - Б. Хмельницкого 59-а | [5 empty] | 82 | 66 | 0.34854
33 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-22 | В-121 - Московская 50/1 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
34 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-22 | Д-121.14 - Диановых 7 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
35 |  | Кап.ремонт | 2016-09-23 | Д-93.31 - Д-93.33 | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
36 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-23 | В-131.33 - Богдана Хмельницкого 52 | [5 empty] | 70 | 11 | 0.042332
37 |  | Замена задв. | 2016-09-23 | В-131.33 - В-131.35 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
38 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-23 | В-134.117 - Павленко 12 | [5 empty] | 70 | 64 | 0.24629
39 |  | Замена задв. | 2016-09-23 | Д-45 - Д-45.06 | [5 empty] | 207 | 484 | 16.2878
40 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-24 | Д-93.27 - Текстильщиков 111а | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
41 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-24 | Д-121.26 - Полевая 1-я 80а | [5 empty] | 51 | 59 | 0.12052
42 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-24 | В-131.21 - В-131.47 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
43 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-26 | Д-18 - Д-18.14 | [5 empty] | 309 | 278 | 20.8468
44 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 163.3942
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________