## 2 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T018001 - Свободы 1 (маст.) (кот.№18)* | 4.1 |  |  | 2016-08-03 | 5:00 | 2016-08-03 | 8:20 |  | 3.3333 | 15.39 | по приб. учёта кот.
1 |  | T018001 - Свободы 1 (маст.) (кот.№18) | 4.1 | 3 |  | 2016-08-03 | 8:15 | 2016-08-03 | 8:20 | 0 | 0.083333 | 0
2 |  | T001014 - Б. Клинцевская 2а г.в.с. (кот.№1) | 3.4 | 3 |  | 2016-09-16 | 10:50 | 2016-09-19 | 10:40 | 0.39414 | 71.8333 | 28.3127 | по сообщению
3 |  | T023017 - Шувандиной 84 (кот.№23) | 2.5 | 6.2 |  | 2016-09-20 | 15:30 | 2016-09-20 | 15:34 | 1.4435 | 0.066667 | 0.096235 | при включении
4 |  | Т023043 - Т023044 (кот.№23) | 4.3/2.1 |  |  |  |  | 2016-09-21 | 22:50 | 0 | 1023238.8333 |  | теч сальницы
4 |  | Т023043 - Т023044 (кот.№23) | 4.3/2.1 |  |  | 2016-09-21 | 21:00 | 2016-09-21 | 22:50 | 0 | 1.8333 | 0 | по приб. учёта кот.
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.8377 |  | 43.7989
|  | ИТОГО за месяц: | 60.8379 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
|  | Исп. Сашин И.Н _____________ |  |  | * - участок не включили в утечки
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.09.16 г. по 30.09.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | Кап.ремонт | 2016-09-01 | T030001 - Т-030003 ГВС (кот.№3) | [5 empty] | 51 | 159 | 0.3248
2 |  | Кап.ремонт | 2016-09-09 | Т001019 - Большая Клинцевская 2а (кот.№1) | [5 empty] | 32 | 12 | 0.0096507
3 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-19 | T001014 - Б. Клинцевская 2а г.в.с. (кот.№1) | [5 empty] | 51 | 75 | 0.15321
4 |  | замена запорной арматуры | 2016-09-20 | Т023017- T02301702 (кот.№23) | [5 empty] | 207 | 97 | 3.2643
5 | [9 empty] | 100 | 77 | 0.60474
6 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-20 | T023017 - Шувандиной 84 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
7 | [9 empty] | 82 | 70 | 0.36966
8 |  | Кап.ремонт | 2016-09-21 | T001002 - Б. Клинцевская, 2а (кот.№1) | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
9 |  | ревизия задвижки | 2016-09-22 | Т023043 - Т023044 (кот.№23) | [5 empty] | 207 | 30 | 1.0096
10 |  | Монтаж врем.т/тр | 2016-09-22 | T030001 - Т030006 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
11 |  | Устр.повр. т/с | 2016-09-23 | T018001 - Свободы 1 (кот.№18) | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
12 |  | замена трубопровода | 2016-09-27 | T023006 - T02300601 (кот.№23) | [5 empty] | 309 | 117 | 8.7736
13 |  | замена задвижки | 2016-09-29 | T02301728 - Т02301730 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 73 | 0.57332
14 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 17.039
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
Исп. Кокоринов П.А._____________