## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-62.87 - Светлая 8 (кот. №37) | 5 | 1 |  | 2016-07-14 | 17:00 | 2016-07-14 | 17:30 | 0.053108 | 0.5 | 0.026554 | по сообщению
2 |  | T037018 - Т037021 (кот. №37) | 5.1 | 10.7 |  | 2016-07-19 | 10:30 | 2016-07-19 | 14:05 | 6.1408 | 3.5833 | 22.0046 | по сообщению
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.1939 |  | 22.0311
|  | ИТОГО за месяц: | 25.3525 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.07.16 г. по 31.07.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2016-07-11 | A-60.55 - 1 Спортивный 6 (кот. №37) | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
2 |  | обвязка т.к. | 2016-07-13 | Т002001 - т002001 (г.в.с.) (кот.№2) | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-14 | А-62.87 - Светлая 8 (кот. №37) | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
4 | [9 empty] | 125 | 27 | 0.33133
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-07-19 | T037018 - Т037021 (кот. №37) | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 3.3214
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________