## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на эксплуатируемых ИвГТЭ сетях от котельной Тепличный
|  | Устраненные | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ст2037 - ст2038 (г.в.с.) (кот.№47) | 5.5 | 1 |  | 2016-04-01 | 14:45 | 2016-04-01 | 15:55 | 0.0557 | 1.1667 | 0.064983 | по сообщению
2 |  | ст2037 - ст2038 (г.в.с.) (кот.№47) | 5.5 | 2 |  | 2016-04-04 | 9:10 | 2016-04-04 | 10:00 | 0.2228 | 0.83333 | 0.18567 | по сообщению
3 |  | ст2026 - Школьная 1 (кот.№47) | 4.4 | 2 |  | 2016-04-12 | 17:30 | 2016-04-13 | 9:00 | 0.19928 | 15.5 | 3.0888 | по сообщению
4 |  | ст1007 - Радужная 17 (г.в.с.) (кот.№47) | 3.8 | 2 |  | 2016-04-15 | 12:35 | 2016-04-15 | 14:10 | 0.18519 | 1.5833 | 0.29322 | по сообщению
5 |  | ст2021 - Школьная 20 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.8 | 2 |  | 2016-04-18 | 14:30 | 2016-04-18 | 15:05 | 0.20814 | 0.58333 | 0.12141 | по сообщению
6 |  | кот.№47 - 2 жил.зоны (г.в.с.) (кот.№47) | 6 | 10 |  | 2016-04-19 | 7:30 | 2016-04-19 | 10:00 | 5.8177 | 2.5 | 14.5442 | по сообщению
7 |  | ст2014 - Школьная 3 (г.в.с.) (кот.№47) | 4.4 | 1 |  | 2016-04-26 | 11:05 | 2016-04-26 | 13:00 | 0.049819 | 1.9167 | 0.095487 | по сообщению
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.7386 |  | 18.3937
|  | ИТОГО за месяц: | 19.2336 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение эксплуатируемых ИвГТЭ сетей от котельной Тепличный
|  | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-01 | ст2037 - ст2038 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
2 | [9 empty] | 40 | 30 | 0.037698
3 |  | замена ш. крана | 2016-04-01 | ст2037 - ст2038 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 82 | 35 | 0.18483
4 | [9 empty] | 21 | 60 | 0.020781
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-04 | ст2037 - ст2038 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
6 | [9 empty] | 40 | 30 | 0.037698
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-13 | ст2026 - Школьная 1 (кот.№47) | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
8 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-15 | ст1007 - Радужная 17 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-18 | ст2021 - Школьная 20 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-26 | ст2014 - Школьная 3 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.8399
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________