## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 30.12.16 г. по 31.01.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-62.03 - А-62.01 (кот.№37) | 5.5 | 0.5 |  | 2017-01-19 | 13:00 | 2017-01-19 | 15:30 | 0.013925 | 2.5 | 0.034812 | по сообщению, без откл.
2 |  | T033016 - 2 Ключевая 1б (кот.№33) | 4 |  |  | 2017-01-24 | 1:00 | 2017-01-24 | 8:20 |  | 7.3333 | 17.34 | по приб. учёта кот.
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.013925 |  | 17.3748
|  | ИТОГО за месяц: | 23.0167 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 30.12.16 г. по 31.01.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена тр-да | 2017-01-20 | А-62.03 - А-62.01 (кот.№37) | [5 empty] | 207 | 165 | 5.5527
2 |  | устр.повр. т/с | 2017-01-24 | T033016 - 2 Ключевая 1б (кот.№33) | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
3 | [9 empty] | 82 | 5 | 0.026404
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 5.6419
"____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________