## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на эксплуатируемых сетях ИвГТЭ от котельной Тепличный
|  | Устраненные | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ст2043 - Садовая15 (г.в.с.) (кот.№47) | 2 | 1 |  | 2016-03-12 | 9:40 | 2016-03-12 | 13:40 | 0.033588 | 4 | 0.13435 | по сообщению
2 |  | ст2023 - ст2026 (г.в.с.) (кот.№47) (ОДС) | 5.3 | 3 |  | 2016-03-22 | 8:20 | 2016-03-22 | 16:05 | 0.4921 | 7.75 | 3.8138 | по сообщению, без слива
3 |  | ст2042 - ст2043 (г.в.с.) (кот.№47) | 5.3 |  |  | 2016-03-24 | 2:00 | 2016-03-24 | 9:40 |  | 7.6667 | 32.8 | по приборам учёта кот.
4 |  | ст2029 - ст2030 (г.в.с.) (кот.№47) | 5.8 | 3 |  | 2016-03-27 | 9:50 | 2016-03-27 | 10:05 | 0.51479 | 0.25 | 0.1287 | по сообщению
5 |  | ст2002 - Садовая 7(г.в.с.) | 5.5 | 2 |  | 2016-03-28 | 8:15 | 2016-03-28 | 10:17 | 0.2228 | 2.0333 | 0.45303 | по сообщению
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.2633 |  | 37.3299
|  | ИТОГО за месяц: | 38.9901 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение эксплуатируемых сетей ИвГТЭ от котельной Тепличный
|  | с 01.03.16 г. по 31.03.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-12 | ст2043 - Садовая15 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
2 |  | проглушение | 2016-03-18 | ЦТП - 1 Жил зона (ГВС) | [5 empty] | 100 | 62 | 0.48693
3 | [9 empty] | 51 | 62 | 0.12665
4 | [9 empty] | 21 | 65 | 0.022513
5 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-24 | ст2042 - ст2043 (ГВС) (кот.№47) | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
6 | [9 empty] | 70 | 28 | 0.10775
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-27 | ст2029 - ст2030 (г.в.с.) (кот.№47) | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-03-28 | ст2002 - Садовая 7(ГВС) | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
9 |  | проглушение | 2016-03-29 | Радужная 20 - Цветаева 4, 6 | [5 empty] | 51 | 184 | 0.37587
10 | [9 empty] | 21 | 184 | 0.063728
11 | [9 empty] | 14 | 26 | 0.0040023
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.6603
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________