## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-49.32 - Текстильщиков 46 | 6 | 3 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0:00 | 2016-08-03 | 14:40 | 0.52359 | 374.6667 | 196.1716
2 | 2 | Д-50.14 - Д-52.28 | 5.9 | 7.3 |  | 2016-08-04 | 9:07 | 2016-08-04 | 11:54 | 3.0743 | 2.7833 | 8.5568 | по сообщению
3 | 3 | Д-134 - н/ст | 5.8 | 2.8 |  | 2016-08-04 | 14:15 | 2016-08-09 | 11:10 | 0.44844 | 116.9167 | 52.4299 | по сообщению
4 | 4 | В-121 - Московская 50/1 | 6.6/3.1 |  |  | 2016-08-09 | 11:42 | 2016-08-09 | 16:40 |  | 4.9667 |  | по сообщению не устран
4 |  | В-24.32 - н/ст (Ташкентская 5) | 6.4 | 20 |  | 2016-08-14 | 8:00 | 2016-08-14 | 8:30 | 24.0338 | 0.5 | 12.0169 | по сообщению
5 |  | Д-49.38 - н/ст | 2 | 6 |  | 2016-08-16 | 10:00 | 2016-08-16 | 10:50 | 1.2092 | 0.83333 | 1.0076 | по сообщению
6 |  | В-134 - В-134.01 | 5.5 | 2.4 |  | 2016-08-15 | 11:20 | 2016-08-17 | 14:36 | 0.32083 | 51.2667 | 16.448 | по сообщению
7 |  | В-134 - В-134.01 | 2 | 5.6 |  | 2016-08-15 | 11:20 | 2016-08-17 | 14:36 | 1.0533 | 51.2667 | 54.0007 | по сообщению
8 |  | Д-40 - Д-40.01 | 5.7 | 0.5 |  | 2016-08-16 | 14:36 | 2016-08-19 | 9:21 | 0.014176 | 66.75 | 0.94624 | по сообщению
9 |  | Л. Захарова 27 - Л. Захарова 15 | 1.6 | 1.4 |  | 2016-08-16 | 13:55 | 2016-08-16 | 13:56 | 0.058883 | 0.016667 | 0.00098138 | при включении
10 |  | Д-45.34 - н/ст 30 м-н 19 | 6.3 | 4 |  | 2016-08-18 | 15:35 | 2016-08-24 | 10:23 | 0.95381 | 138.8 | 132.3892 | по сообщению
11 |  | Д-65.02 - Д-65.04 | 6.2 | 1.6 |  | 2016-08-23 | 9:25 | 2016-08-25 | 13:25 | 0.15139 | 52 | 7.8725 | по сообщению
12 |  | Д-92.02/1-Д-92.02 | 2 | 2 |  | 2016-08-25 | 8:20 | 2016-08-26 | 8:05 | 0.13435 | 23.75 | 3.1909 | по сообщению
13 |  | Д-45.34 - н/ст 30 м-н 19 | 2.5 | 2.2 |  | 2016-08-25 | 16:25 | 2016-08-26 | 10:45 | 0.18176 | 18.3333 | 3.3322 | по сообщению
14 |  | В-131.77 - Велижская 58 | 5.9 | 2 |  | 2016-08-26 | 21:50 | 2016-08-26 | 22:30 | 0.23076 | 0.66667 | 0.15384 | по сообщению
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 32.3886 |  | 488.5173
|  | ИТОГО за месяц: | 697.6725 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.16 г. по 31.08.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | тек. ремонт | 2016-08-01 | Д-18.54/1 - Д-18.56 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
2 |  | кап. ремонт | 2016-08-01 | Д- 93.43 - Д-93.03 | [5 empty] | 309 | 284 | 21.2967
3 |  | кап. ремонт | 2016-08-02 | выносной элеватор - Нефедова 15 | [5 empty] | 51 | 100 | 0.20428
4 |  | замена задвижки | 2016-08-02 | н/ст - Д-129.09 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
5 | [9 empty] | 51 | 66 | 0.13482
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-03 | Д-49.32 - Текстильщиков 46 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
7 |  | замена задвижки | 2016-08-03 | Д-168.31 - д-168.231 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
8 | [9 empty] | 70 | 60 | 0.2309
9 |  | кап. ремонт | 2016-08-04 | выносной элеватор - Юношеская 7 | [5 empty] | 51 | 92 | 0.18793
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-04 | Д-50.14 - Д-52.28 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
11 |  | кап. ремонт | 2016-08-09 | Д-93.05 - Д-93.07 | [5 empty] | 309 | 216 | 16.1975
12 | [9 empty] | 259 | 390 | 20.5467
13 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-09 | Д-134 - н/ст | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
14 |  | тек. ремонт | 2016-08-09 | B-134 - В-134.11 | [5 empty] | 309 | 438 | 32.8449
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-09 | В-121 - Московская 50/1 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
16 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-14 | В-24.32 - Ташкентская 5 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
17 |  | кап. ремонт | 2016-08-16 | Д-33.67 - Строителей 98 | [5 empty] | 82 | 106 | 0.55977
18 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-16 | Д-49.38 - н/ст | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
19 |  | Л. Захарова 27 - Л. Захарова 15 | 2016-08-16 | Л. Захарова 27 - Л. Захарова 15 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
20 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-17 | В-134 - В-134.01 | [5 empty] | 309 | 90 | 6.749
21 |  | устр.повр. т/с | 2016-08-19 | Д-40 - Д-40.01 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
22 |  | Замена участка т/пр | 2016-08-22 | В-24.32 - Ташкентская 5 Т2 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
23 |  | Замена участка т/пр | 2016-08-23 | Д-41.16/1 - Демьяна Бедного 115а | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
24 |  | Замена отвода | 2016-08-22 | Д-33.30 - Шубиных 27 | [5 empty] | 100 | 284 | 2.2305
25 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-23 | Д-45.34 - н/ст 30 м-н 19 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
26 |  | Разглушение | 2016-08-25 | Д-93.03 - Д-93.43 | [5 empty] | 309 | 76 | 5.6991
27 |  | проглушение | 2016-08-25 | Д-93.03 - Д-93.05 | [5 empty] | 309 | 134 | 10.0484
28 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-25 | Д-65.02 - Д-65.04 | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
29 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-25 | Д-92 - Д-92.02 | [5 empty] | 309 | 378 | 28.3456
30 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-26 | Д-45.34 - н/ст 30 м-н 19 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
31 |  | Монтаж врем.т/тр | 2016-08-29 | Д-93.05 - Д-93.03 | [5 empty] | 309 | 174 | 13.048
32 |  | Текущий ремонт в т/к | 2016-08-30 | В-124.07 - В-124.11 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
33 |  | Монтаж врем.т/тр | 2016-08-29 | Д-93.05 - Д-93.03 | [5 empty] | 309 | 134 | 10.0484
34 |  | Устр.повр. т/с | 2016-08-29 | В-131.77 - Велижская 58 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
35 |  | замена участка т/пр | 2016-08-29 | Д-92.02/1 - Д-92.02 | [5 empty] | 309 | 378 | 28.3456
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 209.1551
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
Исп. Кокоринов П.А._____________