## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T033022 - 7 Авдотьинский 18 (кот.№33) | 4.3 | 2 |  | 2016-03-31 | 22:40 | 2016-04-01 | 13:20 | 0.197 | 14.6667 | 2.8893 | по сообщению
2 |  | А-60.21 - Балахнина 24 (кот.№37) | 4.5 | 7 |  | 2016-04-19 | 8:00 | 2016-04-19 | 9:05 | 2.4687 | 1.0833 | 2.6745 | по сообщению
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 2.6657 |  | 5.5638
|  | ИТОГО за месяц: | 6.2643 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.04.16 г. по 28.04.16 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-01 | T033022 - 7 Авдотьинский 18 (кот.№33) | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-04-19 | А-60.21 - Балахнина 24 (кот.№37) | [5 empty] | 70 | 105 | 0.40408
3 |  | кап. ремонт | 2016-04-21 | А-62.89 - Н. Неман 84 | [5 empty] | 70 | 68 | 0.26169
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.70049
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________