## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.16 г. по 31.10.16 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.27) | 3.6 | 5 |  | 2016-09-28 | 8:00 | 2016-10-02 | 9:50 | 1.1266 | 97.8333 | 110.2176 | по сообщению
2 | 2 | Д-108 - Шубиных 16а | 7.6 | 1 |  | 2016-10-03 | 15:53 | 2016-10-03 | 15:58 | 0.065476 | 0.083333 | 0.0054563 | при включении
3 | 3 | Д-108 - Д-108.04 | 7.6 | 1 |  | 2016-10-03 | 15:53 | 2016-10-03 | 15:58 | 0.065476 | 0.083333 | 0.0054563 | при включении
4 | 4 | Д-111 - Д-110 | 7.6 | 1 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 0:00 | 2016-10-03 | 7:48 | 0.065476 | 199.8 | 13.082
5 | 5 | Д-5.10 - Д-5.12 | 9.3 | 1.5 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 0:00 | 2016-10-04 | 15:07 | 0.16297 | 231.1167 | 37.6641
6 | 6 | Д-44.01 - Д-44.03 | 10.1 | 5.6 |  | 2016-10-03 | 8:00 | 2016-10-04 | 12:37 | 2.3671 | 28.6167 | 67.7374 | по сообщению
7 |  | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | 7 | 19.5 |  | 2016-10-04 | 17:10 | 2016-10-04 | 18:04 | 23.8941 | 0.9 | 21.5047 | по сообщению
8 |  | Д-66.17 - Д-66.21 | 6.8 | 14 |  | 2016-10-05 | 0:15 | 2016-10-05 | 0:20 | 12.139 | 0.083333 | 1.0116 | по сообщению
9 |  | Д-44.03 - Д-44.11 | 10 | 3 |  | 2016-10-04 | 16:50 | 2016-10-05 | 11:05 | 0.67595 | 18.25 | 12.3361 | по сообщению
10 |  | Д-141 - В-128 | 6.9 | 2 |  | 2016-10-05 | 10:54 | 2016-10-06 | 14:19 | 0.24955 | 27.4167 | 6.8418 | по сообщению
11 |  | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | 7 | 20 |  | 2016-10-06 | 15:20 | 2016-10-06 | 16:00 | 25.1352 | 0.66667 | 16.7568 | по сообщению
12 |  | Д-18.24 - Кохомское шоссе 7а | 8.5 | 30 |  | 2016-10-09 | 10:00 | 2016-10-09 | 10:15 | 62.3196 | 0.25 | 15.5799 | по сообщению
13 |  | Д-69.15 - Воронина 2 | 6.1 | 1 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 0:00 | 2016-10-11 | 11:45 | 0.058659 | 371.75 | 21.8066
14 |  | Д-33.38 - Текстильщиков 9 | 8 | 4 |  | 2016-10-11 | 19:05 | 2016-10-11 | 19:10 | 1.0748 | 0.083333 | 0.089569 | по сообщению
15 |  | Д-93.01 - Д-93.45 | 3.4 | 0.2 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 0:00 | 2016-10-12 | 10:41 | 0.0017518 | 130.6833 | 0.22892
16 |  | Д-93.01 - Д-93.45 Т1 | 8 | 10 |  | 2016-10-11 | 16:55 | 2016-10-12 | 10:41 | 6.7177 | 17.7667 | 119.3504 | по сообщению
17 |  | Д-69.17 - Лежневская 128 | 4.6 | 1 |  | 2016-10-11 | 15:35 | 2016-10-12 | 12:51 | 0.050939 | 21.2667 | 1.0833 | при включении
18 |  | Д-88.03 - Д-88.13 | 8 | 5 |  | 2016-10-10 | 13:25 | 2016-10-13 | 11:03 | 1.6794 | 69.6333 | 116.9432 | по сообщению
19 |  | Д-121.26 - Д-121.30 | 5.7 | 8 |  | 2016-10-14 | 10:50 | 2016-10-14 | 11:02 | 3.629 | 0.2 | 0.72581 | по сообщению
20 |  | д-71.02/1 - Д-22.08 | 4 | 10 |  | 2016-10-15 | 18:20 | 2016-10-15 | 19:10 | 4.7501 | 0.83333 | 3.9584 | по сообщению
21 |  | Д-33.76 - Любимова 14 | 9.2 | 0.5 |  | 2016-10-11 | 14:30 | 2016-10-17 | 11:05 | 0.01801 | 140.5833 | 2.5319 | по сообщению
22 |  | Д-106 - ЦТП Шубиных 16в | 8.1 | 7 |  | 2016-10-17 | 16:45 | 2016-10-18 | 11:07 | 3.3122 | 18.3667 | 60.8334
23 |  | В-131.15 - В-131.17 | 4.3 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 0:00 | 2016-10-19 | 13:32 | 0.197 | 109.5333 | 21.5781
24 |  | Д-47.07 - Д-47.03 | 4 | 2 |  | 2016-10-19 | 13:33 | 2016-10-20 | 10:05 | 0.19 | 20.5333 | 3.9014
25 |  | В-134.15 - Павленко 5 | 4.4 | 2 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 0:00 | 2016-10-21 | 11:14 | 0.19928 | 155.2333 | 30.9346
26 |  | Д-140.04 - Танкиста Александрова 7 (г.в.с.) | 7.2 | 1 |  | 2016-10-24 | 15:18 | 2016-10-25 | 12:36 | 0.063729 | 21.3 | 1.3574 | по сообщению
27 |  | Д-49.06 - Д-49.08 | 4 | 2 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 0:00 | 2016-10-25 | 7:54 | 0.19 | 103.9 | 19.7414
28 |  | Д-18.58 - Д-18.60 (г.в.с.) | 5.8 | 2 |  | 2016-10-24 | 15:00 | 2016-10-26 | 9:37 | 0.2288 | 42.6167 | 9.7505
29 |  | Д-122.19 - Диановых 15а | 3.6 | 1.6 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 0:00 | 2016-10-28 | 11:50 | 0.11536 | 467.8333 | 53.9704
30 |  | Д-120.03 - Д-120.05 | 3.6 | 6 |  | 2016-10-30 | 15:00 | 2016-10-31 | 12:30 | 1.6223 | 21.5 | 34.8791
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 152.3655 |  | 806.4075
|  | ИТОГО за месяц: | 939.6257 |  | М3 |  | "____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.16 г. по 31.10.16 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-02 | Д-168.13 (Д-168.13 - Д-168.27) | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
2 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-03 | Д-108 - Шубиных 16а | [5 empty] | 108 | 7 | 0.064124
3 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-03 | Д-108 - Текстильщиков 26б | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
4 | [9 empty] | 125 | 100 | 1.2271
5 | [9 empty] | 100 | 21 | 0.16493
6 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-03 | Д-112 - Д-105 | [5 empty] | 309 | 463 | 34.7196
7 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-04 | Д-5.10 - Д-5.12 | [5 empty] | 150 | 138 | 2.4386
8 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-04 | Д-44.01 - Д-44.03 | [5 empty] | 150 | 69 | 1.2193
9 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-04 | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
10 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-05 | Д-66.17 - Д-66.21 | [5 empty] | 100 | 173 | 1.3587
11 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-05 | Д-44.03 - Д-44.11 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
12 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-06 | Д-141 - В-128 | [5 empty] | 408 | 80 | 10.4589
13 | [9 empty] | 309 | 432 | 32.395
14 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-06 | Д-122.17 - 1 Полевая 63 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
15 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-09 | Д-18.24 - Кохомское шоссе 7а | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
16 |  | Замена участка т/пр | 2016-10-11 | Д-66.17 - Д-66.21 Т2 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
17 |  | Замена задвижек | 2016-10-12 | Д-33.83 - Д-33.47 | [5 empty] | 150 | 372 | 6.5736
18 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-11 | Д-69.15 - Воронина 2 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
19 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-11 | Д-33.38 - Текстильщиков 9 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
20 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-12 | Д-93.01 - Д-93.45 | [5 empty] | 125 | 68 | 0.83446
21 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-12 | Д-69.17 - Лежневская 128 | [5 empty] | 82 | 27 | 0.14258
22 |  | замена зап. арматуры. | 2016-10-12 | Д-33.43 - Д- 33.43/1 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
23 |  | Замена арматуры | 2016-10-13 | Д-122.03 - Н/ст Диановых 13 | [5 empty] | 125 | 172 | 2.1107
24 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-13 | Д-88.03 - Д-88.13 | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
25 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-14 | Д-121.26 - Д-121.30 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
26 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-15 | д-71.02/1 - Д-22.08 | [5 empty] | 309 | 225 | 16.8724
27 |  | Уст.проглушек | 2016-10-17 | Д-33.69 - Д-33.75 | [5 empty] | 150 | 380 | 6.715
28 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-17 | Д-33.76 - Любимова 14 | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
29 |  | Замена трубопровода | 2016-10-17 | Д-121.26 - Д-121-30 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
30 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-18 | Д-106 - ЦТП Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 153 | 1.2016
31 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-19 | В-131.15 - В-131.17 | [5 empty] | 150 | 79 | 1.396
32 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-20 | Д-47.07 - Д-47.03 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
33 |  | Замена деф. Участков | 2016-10-20 | Д-122.17 - Полевая 1-я 63 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
34 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-21 | В-134.15 - Павленко 5 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
35 |  | устр.повр. т/с | 2016-10-24 | В-131.121 - В-131.123 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
36 |  | кап. ремонт | 2016-10-25 | Д-161.04- Колесанова 3 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
37 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-25 | Д-140.04 - Танкиста Александрова 7 г.в.с. | [5 empty] | 82 | 39 | 0.20595
38 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-26 | Д-49.06 - Д-49.08 | [5 empty] | 207 | 61 | 2.0528
39 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-26 | Д-18.58 - Д-18.60 | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
40 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-28 | Д-122.19 - Диановых 15а | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
41 |  | Устр.повр. т/с | 2016-10-31 | Д-120.03 - Д-120.05 | [5 empty] | 125 | 206 | 2.5279
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 133.2182
"____"__________2016г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2016г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2016г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н _____________
.