# ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

153022  г. Иваново  ул. Третьего Авиаотряда 12-13, 2 тел/факс (4932)32-72-40

Тел/факс (4932)42-99-80/38-75-44  E-mail: pimenov@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по договору № 02/06

Обмеры и обследование с разработкой технической документации для ремонта строительных конструкций части здания (центральной части) детского сада № 74,

расположенного по адресу: г. Иваново,

ул. Дзержинского дом 14а

Заказчик: МДОУ – детский сад №74, г. Иваново

Отпечатано 3 экземпляра:

2 экз. – у организации - Заказчика

1 экз. – у организации - Исполнителя

Иваново, 2009

###### ООО  «Творческая мастерская  «Нео-СВ»

153022 Иваново , ул. Третьего Авиаотряда, 12-13 Тел./факс (4932) 32-72-40       Е-mail: neosv.@tpi.ru

Договор  №   02/06 - 2009

Заказчик: МДОУ – детский сад №74, г. Иваново

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по договору № 02/06

Обмеры и обследование с разработкой технической документации для ремонта строительных конструкций части здания (центральной части) детского сада № 74,

расположенного по адресу: г. Иваново,

ул. Дзержинского дом 14а

Директор                     Лосев А.Ю.

Иваново, 2009

###### ООО  «Творческая мастерская  «Нео-СВ»

153022  Иваново , ул. Третьего Авиаотряда, 12-13 Тел./факс (4932) 32-72-40       Е-mail: neosv.@tpi.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по договору № 02/06

Обмеры и обследование с разработкой технической документации для ремонта строительных конструкций части здания (центральной части) детского сада № 74,

расположенного по адресу: г. Иваново,

ул. Дзержинского дом 14а

ГИП		  			       		Грузов В.В.

Исполнители: 	Вед. Инженер                Фомин Г.Е.

Инженер			Стрижов М.Ю.

Иваново, 2009

Содержание

1. Введение  ………………………………………………………………..…4

- Объем и характер выполненных работ  ……………………….……..….4

- Описание объекта обследования ………..………………………….........6

  - Краткая характеристика объекта  ……………………………...…6

  - Сведения о рассмотренной документации  …………………..….6

  - Объемно-планировочное решение.…………………….………..6

  - Конструктивные решения ……………………………….………7

- Результаты обследования строительных конструкций …………….….9

- Результаты поверочных статических расчетов. ……………………….14

- Выводы и рекомендации ………………………………………………...23

- Нормативная техническая и методическая документация  …………...25

- Ориентировочная ведомость объемов ремонтных работ……………...26

- Ориентировочная cмета на выполнение ремонтных работ……………27

Приложение 1 .   Техническое задание на обследование строительных  конструкций части здания

Приложение 2 .   Чертежи марки ИО

Приложение 3 .   Чертежи марки Р

Приложение 4 .   Фотодокументальное освидетельствование

Приложение 5 .   Копия лицензии ООО “Творческая мастерская “Нео-СВ”

- Введение

В настоящем отчете приведены результаты обмеров и обследование с разработкой технической документации для ремонта строительных конструкций части здания (центральной части) детского сада № 74, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского д. 14 а.

Работа выполнена по договору № 02/06 от 24.06.2009 г., заключенному между МДОУ детский сад №74 г. Иваново в лице директора И.Ю. Голубевой и Обществом с ограниченной ответственностью «Творческой мастерской «Нео-СВ», лицензия Госстроя России № ГС-1-37-02-26-0-3702233499 от 6 мая 2006 г. (прил. 5).

Работа выполнена в соответствии с требованиями технического задания (прил. 1) и СП 13-102-2003 /1/.

2. Объём и характер выполненных работ

В соответствии с Техническим заданием были выполнены следующие работы

| N п/п | Наименование работ | Основной показатель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмерные работы строительных конструкций: 1го и 2го этажей, разрезов и крыши | Чертежи | Лист ИО-2… ИО-4 |
| 2 | Схемы перекрытий 1 и 2 этажей | Чертежи | Лист ИО-5 |
| 3 | Вскрытия отдельных элементов перекрытий и их вычерчивания | Чертежи | Лист ИО-6…ИО-7 |
| 4 | Фасады здания | Чертежи | Лист ИО-8…ИО-9 |
| 5 | Выполнение статических и теплотехнических расчетов строительных конструкций | Заключение | листов |
| 6 | Фотодокументальное освидетельствование | Фото, кол-во листов | 21 лист (прил.. 3) |
| 7 | Составлено техническое заключение | Заключение | 2 экз. |
| 8 | Оставление сметы на ремонт строительных конструкций обследуемой части здания | Заключение | листов |

Сбор информации при натурных обследованиях производился путем:

- выполнения обмеров строительных конструкций с последующим вычерчиванием обмерных чертежей с указанием дефектов и повреждений на схемах расположения элементов строительных конструкций;

- визуального определения общего пространственного положения конструкций;

- замера сечений и пролетов элементов конструкций;

- тщательного осмотра элементов строительных конструкций и узлов их сопряжения;

- выявления дефектов и повреждений строительных конструкций и определения причин их возникновения;

- фотодокументального освидетельствования строительных конструкций для последующего камерального анализа дефектов и повреждений;

- определения целостности строительных конструкций путем их простукивания молотком весом 400 г;

- выполнения поверочных расчетов строительных конструкций в соответствии с требованиями действующих норм.

При выполнении обследований использовались средства измерений и другие инструменты, имеющие необходимую точность, соответствующие требованиям стандартов и общепринятые при проведении работ по технической диагностике строительных конструкций:

-	металлическая рулетка длиной 10м;

- стальная линейка длиной 500 мм;

- лазерный дальномер “DISTO tm”

- долото и шило;

- штангенциркуль точностью 0.1 мм;

- молоток весом 400г;

- цифровой фотоаппарат Саnоn А620;

- эталонный молоток Кашкарова;

- бинокль БПЦ 7×35;

- микроскоп МПБ-2.

3.  Описание объекта обследования.

  - Краткая характеристика объекта

| № п/п | Тип информации | Описание или значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | г.Иваново, ул. Дзержинского, дом № 14а |
| 2 | Назначение объекта | Детский сад |
| 3 | Год постройки | В тридцатых годах  века |
| 4 | Габариты здания | в осях 1-13, А-Д – 51,75×8,99м |
| 5 | Наличие проекта на здание (есть ,нет) | Нет |
| 6 | Результаты предыдущего обследования (есть ,нет) | Нет |
| 7 | Сведения о проектных нагрузках | По СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” |
| 8 | Район снеговой нагрузки | IV |

  - Сведения о рассмотренной документации

При проведении технического обследования строительных конструкций здания Заказчиком был представлен «Технический паспорт» на здание детского сада №74. Другая проектная и исполнительная документация не представлялась

  - Объемно-планировочное решение

| № п/п | Наименование элемента здания | Характеристика параметра (или элемента) здания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие подвала | Нет |
| 2 | Объемное решение здания | Двухэтажное здание, П–образное в плане (обследованию подлежала центральная часть в осях 1–13,А–Д) |
| 3 | Перепады по высоте | Перепады по высоте здания по оси Б в рядах 5-9 составляет–3,7 м |
| 4 | Разрезка на отсеки | Обследуемая часть здания разделена на отсеки продольными и поперечными несущими стенами |
| 5 | Перекрытия над 1м этажом | В осях 2…12, В...Д и в осях 5…8, А...В – кирпичные своды толщиной 130 мм по металлическим балкам. В осях 1…4, А...Д и в осях 10…13, А...Д – перекрытия деревянные |
| 6 | Чердачные перекрытия над 2м этажом | В осях 1…13, А...Д перекрытия деревянное с подшивными потолками. В осях 4…5, А...В(8…9, А…В) – монолитная железобетонная плита |
| 7 | Кровля | Оцинкованное кровельное железо |
| 8 | Междуэтажные лестницы | Междуэтажные лестницы – железобетонные ступени по металлическим косоурам |
| 9 | Высота здания до карниза | В осях 1…13, А...Д – 8,00 м от поверхности земли |
| 10 | Высоты этажей | 1го этажа – 3,50 м, 2го этажа – 3,32 м (до верха засыпки утеплителя) |

Обмерные чертежи здания смотри в приложении 2 .

3.4. Конструктивные решения

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены – ленточные (в рамках данной работы фундаменты здания не обследовались) |
| 2 | Конструктивная схема здания | Представляет собой двухэтажное здание П-образной формы в плане с несущими продольными и поперечными стенами. В осях 1–2, А–Д и в осях 12–13, А–Д выполнены деревянные пристройки с несущим деревянным каркасом |
| 3 | Наружные и внутренние стены | Первого и второго этажей выполнены из силикатного и керамического (цокольная часть) полнотелого кирпича М50 на растворе М35, толщиной 420….560 мм. Деревянный каркас пристроек в осях 1–2, А–Д и в осях 12–13, А–Д выполнен из бревен диаметром 200 мм с перевязкой в уровне междуэтажных перекрытий и оконных рам, обшит тесом с обеих сторон и оштукатурен по драни. В качестве утеплителя служит засыпка из опилок толщиной 200 мм |
| 4 | Высоты этажей | 1го этажа – 3,50 м, 2го этажа – 3,32 м (до верха засыпки утеплителя) |
| 5 | Междуэтажное перекрытие над 1м этажом | В осях 2…12, В...Д и в осях 5…8, А...В – кирпичные своды толщиной 130 мм по металлическим балкам. В осях 1…4, А...Г и в осях 10…13, А...Г – перекрытия деревянные из несущих балок диаметром 230 мм (см. лист ИО-5…ИО-7) |
| 6 | Чердачное перекрытие над 2м этажом | В осях 2…4 (10…12), А...Г перекрытия деревянное из несущих балок диаметром 230 мм с подшивными потолками. Несущие деревянные балки перекрытия в центре пролета закреплены на подвесках к поддерживающим фермам чердака. Перекрытие в осях 5…9, А...Д деревянное из несущих балок диаметром 230 с опираются на главную балку которая закреплена на подвесках к поддерживающим фермам чердака (см. фото 3.3…3.4.) В осях 4…5, А...В(8…9, А…В) – монолитная железобетонная плита (см. лист ИО-6, ИО-7) |
| 7 | Полы | Полы 1го и 2го этажей – линолеумные. Полы фойе, туалетных комнат, помещении мойки посуды и лестничных клетках из керамической плитки. |
| 8 | Внутренние перегородки | Деревянные щитовые, толщиной 100 мм. Кирпичные толщиной 140 мм |
| 9 | Пространственная жесткость здания | Обеспечивалась совместной работой продольных и поперечных несущих стен объединенными дисками перекрытий |
| 10. | Окна, двери | Окна – деревянные блоки с двойным остеклением. Внутренние двери деревянные одинарные и двойные распашные. Наружные двери металлические одинарные |
| 11. | Наличие отмостки | Отмостка по периметру здания из бетона шириной 500 мм |
| 12. | Крыша | Крыша вальмовая, металлическая из оцинкованной кровельной стали. Водосток наружный неорганизованный |

4. Результаты обследования строительных конструкций

Назначение необходимого количества вскрытий строительных конструкций контролируемых участков и их расположение осуществлялось в соответствии с ГОСТ 18105-86, а также из конструктивных особенностей конструкций (в наиболее нагруженных и поврежденных участках) и условий доступности к ним.

Анализ общей картины напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и выявленных повреждений здания свидетельствуют о том, что их возникновение вызвано в первую очередь систематическим увлажнением атмосферными осадками, а также отсутствие своевременных ремонтно-восстановительных работ в процессе эксплуатации здания.

Нередко причинами возникновения серьезных повреждений конструкций являются своевременно не устраненные мелкие неответственные дефекты и повреждения, допущенные при проектировании, монтаже или при эксплуатации зданий. Под воздействием эксплуатационной среды (атмосферных воздействий, влажности и других) эти дефекты (повреждения) распространяются на другие участки, усугубляя состояние конструкций и образуя новые повреждения. Это явление носит название «процесс накопления повреждений». Чем дольше не выполняется ремонт конструкций, тем серьезней, могут быть последствия этого процесса.

4.1. Фундаменты и грунты основания

Откопка шурфов в процессе проведения обследования здания не производилась. Состояние фундаментов и грунтов основания здания оценивалось по состоянию надфундаментных конструкций. Трещины в стенах по осям А и Д вызваны разницей напряжений под подошвами отдельных частей фундаментов, а также увлажнением грунтов основания.

Трещины в отмостке и зазор между стеной здания и отмосткой способствует насыщению и систематическому увлажнению атмосферными водами грунтов основания. Длительное увлажнение грунтов основания может привести к развитию механической суффозии в песчаных грунтах или к изменению консистенции глинистых грунтов. Это является основной причиной развития неравномерной осадки фундаментов.

Наличие трещин в отмостке вызвано низким качеством уплотнения грунтов обратной засыпки и насыщенностью грунтов атмосферными водами.

Техническое состояние фундаментов согласно требованиям СП 13-102-2003 /1/ можно охарактеризовать как ограниченно работоспособное.

4.2. Отмостка

При обследовании отмостки здания детского сада выявлены многочисленные участки разрушения и трещины в отмостке. Обнаружено так же трещины в бетоне крыльца входа в здание и произрастание растительности у стен здания. (см. фото 1.1…1.3.)

Техническое состояние отмостки согласно требованиям СП 13-102-2003 /1/ можно охарактеризовать как неработоспособное.

4.3. Стены

При обследовании стен здания детского сада выявлены следующие повреждения:

– вертикальные и наклонные трещины по грани оконных перемычек в карнизной и междуэтажной части стен с шириной раскрытия до 1,5 мм по осям А и Г;

– вертикальные трещины в подоконном участке стены шириной раскрытия до 1,0 мм с переходом в фундаменты по оси А;

– разрушение кирпичной кладки цокольной части стен на глубину до 60 мм оси Г в осях 3-6, (8-11);

– выветривание кирпича и раствора на глубину до 20 мм оси Г;

– увлажнение и отделение штукатурки;

– трещины в примыкании деревянных пристроек к кирпичному зданию с шириной раскрытия до 2,5 мм осям 2 и 12;

– увлажнение и гниение обшивки и каркаса цокольной части стен, деревянных пристроек в осях 1-2, (12-13) по оси Д (см. фото 2.11.);

– отслоение кирпичной кладки цоколя с образованием трещины с шириной раскрытия до 15 мм по оси А;

– отсутствие на отдельных участках подоконных отливов;

– разрушение кирпичной кладки парапета брандмаурной стены на глубину до 120 мм по оси 2;

– участки систематического увлажнения кирпичной кладки цокольной части стен (см. фото 2.1…2.13.).

В связи с изменением нормативных документов термическое сопротивление наружных стен (прил. 5) не соответствует требованиям современных норм /12, 13/. Требуется выполнить утепление наружных стен здания с применением эффективного утеплителя (жесткими минераловатными плитами например, ROCKWOOL ФАСАД БАТТС со следующими характеристиками ρ=180кгсм3) с последующей штукатуркой снаружи. Толщина слоя утеплителя для кирпичных стен 100 мм, для деревянных стен пристроек 65 мм.

Согласно результатам полевого определения в осях 2-12, А-Д силикатный кирпич соответствует марке М50, раствор – марке М35.

Техническое состояние стен согласно требованиям СП 13-102-2003 /1/ можно охарактеризовать как ограниченно работоспособное.

4.4. Перекрытия

Междуэтажное перекрытие над 1м этажом выполнено в осях 2-12, В-Д и в осях 5-8, А-В – кирпичные своды толщиной 130 мм по металлическим двутавровым балкам №30 и №36. В осях 1-4, А-Г и в осях 10-13, А-Г – перекрытия деревянные по несущим балокам диаметром 230 мм. По несущим балкам перекрытия выполнен черный пол из досок толщиной 43 мм.

Чердачное перекрытие над 2м этажом выполнено В осях 2-4 (10-12), А-Г перекрытия деревянное по несущим балкам диаметром 230 мм, с подшивными потолками. Несущие деревянные балки перекрытия в центре пролета закреплены на подвесках к поддерживающим фермам чердака. Перекрытие в осях 5–9, А–Д деревянное, второстепенные балки диаметром 230 опираются на главную балку которая в свою очередь закреплена на подвесках к поддерживающим фермам чердака (см. фото 3.3–3.4.).

К несущим деревянным балкам чердачного перекрытия приколочены черепные бруски, на которые настлан чердачный настил. В качестве утеплителя служит котельный шлак толщиной 40-250 мм с плотностью 1000кгсм3, а в осях 1-2 (12-13) опилки толщиной слоя 60 мм. Согласно теплотехническим расчетам толщина утеплителя недостаточна для обеспечения теплотехнических характеристик чердачного перекрытия. Необходимо выполнить замену утеплителя на чердаке на более легкий и эффективный, тем самым снизить нагрузку на чердачное перекрытие. Согласно теплотехническим расчетам необходимая толщина нового слоя теплоизоляции составляет 110 мм (в качестве теплоизоляции принимаем теплоизоляционные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС плотностью 50кгсм3).

Силовых повреждений перекрытий здания не выявлено. При обследовании выявлены дефекты в виде:

– волосяных и заделанных ранее трещи в штукатурке подшивного потолка;

– старые высохшие водяные промочины;

– гниение балки перекрытия в осях 10-11, по оси А на глубину до 20 мм (см. фото 3.13.);

– трещины в местах сопряжения перекрытия со стеной по осям 2 и Д с шириной раскрытия до 3,5 мм(см. лист ИО-8);

– перекрытия над первым этажом в осях 1-2, А-Д и перекрытие над вторым этажом в осях 5-9, А-Г подшиты гипсокартонными плитами;

– при простукивании штукатурки подшивного потолка на отдельных участках штукатурного слоя раздавался глухой звук, говорящий об отслоении штукатурки.

В осях 4…5, А...В(8…9, А…В) – монолитная железобетонная плита (см. лист ИО-5…ИО-7) Трещины в растворе штукатурки перекрытий вызваны неравномерными осадками грунтов основания и длительной эксплуатацией здания без капитального ремонта.

Состояние перекрытий на момент обследования согласно требованиям СП 13-102-2003 можно оценить как ограниченно работоспособное.

4.5. Крыша

При обследовании стропил и кровли выявлены следующие дефекты и повреждения:

– увлажнение сплошной обрешетки на отдельных участках (см. фото. 4.2, 4.3.);

– увлажнение и гниение обрешетки по оси 2 (см. фото. 4.3.);

– увлажнение мауэрлатов на отдельных участках;

– отсутствие рам в слуховых окнах (см. фото. 4.3.);

– сквозное отверстие в кровле по оси 2 (см. фото. 4.3.);

– отсутствие сливных карнизных лотков для организованного водостока;

– отсутствие водоприемных воронок и водосточных труб;

– разрушение парапета брандмаурной стенки и разрушение его покрытия (см. фото. 5.6.).

В соответствии СП 13-102-2003 техническое состояние элементов крыши можно характеризовать как ограниченно работоспособное.

4.6. Полы

Полы 1го и 2го этажей – линолеумные. Полы фойе, туалетных комнат, помещениях мойки посуды и лестничных клетках из керамической плитки. В помещениях игровых комнат, спален чистые полы выполнены из линолеума по настилу из досок толщиной 43 мм.

При обследовании полов выявлены следующие дефекты и повреждения:

– отсутствует проклейка линолеума к черному полу;

– разрывы линолеума;

– потертость и износ линолеума;

– отслоение керамической плитки на отдельных участках.

Все выше перечисленные дефекты приводят к затруднению эксплуатации помещений, возможно травмирование обслуживающего персонала и детей.

В соответствии СП 13-102-2003 техническое состояние полов можно характеризовать как ограниченно работоспособное.

4.7. Окна

Окна – деревянные блоки с двойным остеклением. При обследовании оконных заполнений детского сада было выявлено ряд дефектов и повреждений:

– отдельные разрушения оконных перемычек (см. фото 2.5. б);

– сколы кирпича под опорой и недостаточная величина их опирания (см. фото 7.1.);

– отделение защитного слоя и коррозия уголка оконной перемычки

– отсутствие подоконных отливов (см. фото 7.1.);

– увлажнение и гниение деревянных рам (см. фото 7.2.–7.4.);

– не прикрываются створки рам оконного заполнения (см. фото 7.3, 7.4.);

– разбитые остекление оконных рам (см. фото 7.3)

Все выше перечисленные дефекты и повреждения приводят к нарушению температурно – влажностного режима помещений детского сада.

В соответствии СП 13-102-2003 техническое состояние оконных заполнений можно характеризовать как недопустимое.

5. Выводы и рекомендации

На основании результатов обследования строительных конструкций здания детского сада, определения прочностных характеристик строительных материалов, поверочных расчетов, анализа влияния дефектов и повреждений на дальнейшую безопасную эксплуатацию здания можно сделать следующие выводы:

6.1. Согласно результатам обследования и по совокупности дефектов и повреждений состояние отдельных конструктивных элементов здания в соответствии с СП 13-102-2003 /1/ следует оценить как:

фундаменты – ограниченно работоспособное;

отмостка–недопустимое;

стены – ограниченно работоспособное, за исключением деревянных пристроек в осях 1-2, А-Д и в осях 12-13, А-Д – недопустимое, где обвязочная балка цоколя сгнила на 50%;

перекрытия - ограниченно работоспособное

крыша – ограниченно работоспособное;

полы – ограниченно работоспособное;

окна – недопустимое

Техническое состояние здания на момент обследования следует оценить как ограниченно работоспособное и ремонтопригодное.

6.2. При дальнейшей эксплуатации строительных конструкций перекрытия необходимо осуществлять наблюдение в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий (ЦНИИ Промзданий, Москва, 1981 г.)

6.3. Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания, а также приведения строительных конструкций здания в работоспособное состояние следует произвести освидетельствование всей цокольной части стен осях 1-2, А-Д и в осях 12-13, А-Д и выполнить замену сгнивших строительных конструкций обвязочной балки, так же выполнить следующие мероприятия:

– выполнить очистку отмостки от мусора и растительности. Разрушенные участки отмостки разобрать и восстановить асфальтобетонной смесью (шириной 700 мм, толщиной 30 мм по слою гравия толщиной 100 мм) по грунту, уплотненному щебнем с уклоном 2% от стен здания с отводом атмосферных вод на рельеф территории. Лист проекта  Р-2;

– для предотвращения подсоса влаги из подземной части выполнить дополнительный слой горизонтальной гидроизоляции, для чего в наружных стенах выше уровня отмостки на 50 мм, просверлить скважины (гнезда) с шагом 100…150 мм с последующим нагнетанием методом инъекции (или налива в наклонные скважины с последующей их заделкой цементно-песчаным раствором) полифлюида «Alpa»;

– для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо выполнить инъецирование трещин полимерцементными составами в соответствии с рекомендациями ЦНИИСК /10/;

– на участках разрушения кирпичной кладки с глубиной более 50 мм, выполнить замену наружной версты кладки с ее анкеровкой к существующей кладке в соответствии с «Рекомендациями…» ЦНИИСК /12/. Лист проекта Р-4;

– выполнить ремонт ступеней центрального входа;

– выполнить утепление наружных стен здания с применением эффективного утеплителя (жесткими минераловатными плитами толщиной, например, ROCKWOOL ФАСАД БАТТС со следующими характеристиками ρ=180кгсм3) с последующей штукатуркой снаружи. Толщина слоя утеплителя для кирпичных стен 100 мм, для деревянных стен пристроек 65 мм.;

– заменить пристенную балку междуэтажного перекрытия по оси 10 которая сгнила на 30%;

– выполнить усиление оконных перемычек в соответствии листом Р-4 данного проекта;

– выполнить замену оконных заполнений на новые. Как вариант, можно выполнить установку пластиковых оконных заполнений с двухкамерным стеклопакетом;

– убрать строительный мусор с чердачного перекрытия. Для уменьшения нагрузки на чердачное перекрытие рекомендуется выполнить разгрузку чердачного перекрытия, путем замены утеплителя из шлака (с объемным весом γ1000 кг/м3) на утеплитель из теплоизоляционных плит ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС плотностью 50кгсм3с λ=0,039ккалм×ч×∘Столщиной 200 мм. При замене утеплителя на чердаке произвести освидетельствование остальных балок чердачного перекрытия на опорных участках и при необходимости выполнить их замену;

– выполнить обработку стропильных ферм и мауэрлатов огнезащитным составом по проекту разработанным специализирующимися организациями. Для защиты от грибка и плесени все деревянные конструкции обработать антисептирующим составом ФБС-211 по ГОСТ28815-96

– выполнить ремонт парапета брандмаурной стенки, на слуховые окна установить деревянные рамы и выполнить ремонт кровли по оси 2;

– выполнить ремонт кровли с установкой сливных лотков по периметру здания и установкой водоприемных воронок и водосточных труб;

– выполнить ремонт чистых полов из линолеума.

6.4. Ремонт и дальнейшую эксплуатацию здания производить в соответствии с требованиями Положения /10/.

6.5. Рекомендуемый срок следующего обследования при условии выполнения рекомендаций настоящего отчета – сентябрь 2014 года.

6. Нормативная техническая и методическая документация .

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования.

- СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций.

- СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий

- СНиП II-26-76. Кровли

- СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство.

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений. МДС 13-14.2000. Госстрой России.– М.. ГУП ЦПП, 2000.

Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений /ЦНИИСК им. Кучеренко. М.: Стройиздат, 1984.-36 с.